Vandenvalos ir vandenruošos įrenginių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa,

IV lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Vandenvalos ir vandenruošos įrenginių priežiūros darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Aušra Zigmontienė

Inga Jakštonienė

Dalia Janeliauskienė

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

Užpildykite testą, pasirinkdami vieną teisingą atsakymą.

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokius žinote vandens šaltinius? | a) požeminis vanduo; b) paviršinis vanduo; d) gruntinis vanduo. |  |
| 2. | Tiekiamas geriamasis vanduo Lietuvos Respublikoje išgaunamas iš: | a) požeminių vandens šaltinių; b) paviršinių vandens šaltinių. |  |
| 3. | Pagrindinis teisės aktas reglamentuojantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą yra: | a) Lietuvos Respublikos vandens įstatymas; b) LR geriamojo vandens įstatymas; c) LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. |  |
| 4. | Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai: | a) jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti pavojų žmonių sveikatai; b) jis atitinka Higienos normos nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius bei parametrų vertes; c) užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo taršos, o vandens programinė priežiūra geriamojo vandens tiekėjų vykdoma taip, kad būtų galima įvertinti ir nustatyti, ar vanduo atitinka Higienos normoje nustatytus mikrobinius ir toksinius (cheminius) rodiklius bei parametrų vertes geriamojo vandens vartojimo vietose. |  |
| 5. | Kokia vandentiekio paskirtis? | a) imti gamtinį vandenį; b) ruošti gamtinį vandenį; c) tiekti gamtinį vandenį vartotojams; d) imti, ruošti gamtinį vandenį ir tiekti vartotojams. |  |
| 6. | Kas Lietuvoje eksploatuoja miestų ir gyvenviečių vandentiekio sistemas? | a) miesto savivaldybė; b) savivaldybės parinktas viešo vandens tiekėjas; c) privataus kapitalo valdomą bendrovė. |  |
| 7. | Kokius rodiklius reikia nustatyti vertinant geriamojo vandens tinkamumą tiekimui? | a) cheminius, toksinius, mikrobiologinius; b) cheminius; c) toksinius. |  |
| 8. | Kokiu būdu didžioji dalis Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpina geriamuoju vandeniu? | a) centralizuota vandens tiekimo sistema; b) iš individualių gręžinių; c) gerai šulinių vandenį. |  |
| 9. | Kas organizuoja geriamojo vandens ėmimą savo poreikiams asmeniniame namų ūkyje? | a) savivaldybės administracija; b) valstybė; c) pats vandens vartotojas. |  |
| 10. | Kad geriamojo vandens tiekimo sistemos veiktų nenutrūkstamai, reikia: | a) užtikrinti reikalavimus vandens tiekimo patikimumui, tiekiant vandenį atitinkantį geriamojo vandens kokybės reikalavimus; b) per trumpiausią laiką pašalinti eksploatuojamuose sistemose avarijas ir sistemų vamzdynų konstrukcijų bei įrenginių technologinius trūkumus bei gedimus, nustatant priežastis ir numatant jų šalinimo priemones; c) laiku atlikti sistemos elementų profilaktiką, planinius ir kapitalinius remontus bei tinklų ir įrenginių renovaciją. |  |
| 11. | Koks įrenginys yra naudojamas požeminiam vandeniui išgauti? | a) gręžinys; b) šulinys; c) paviršinio vandens rinktuvas. |  |
| 12. | Geriamojo vandens kokybės rodikliai yra: | a) mikrobiniai; b) toksiniai; c) indikatoriniai. |  |
| 13. | Kokie pagrindiniai tiekiamo geriamojo vandens vartotojui parametrai yra stebimi ir kontroliuojami? | a) tiekiamo geriamojo vandens slėgis; b) tiekiamo geriamojo vandens kiekis; c) tiekiamo geriamojo vandens kokybė. |  |
| 14. | Kodėl vandens tiekimo sistemoje naudojamas vandens paruošimas gerinimas? | a) gamtinis išgaunamas vanduo neatitinka kokybės reikalavimų; b) gamtinis išgaunamas vanduo yra neskanus; c) gamtinis išgaunamas vanduo turi priemaišų. |  |
| 15. | Kaip apskaitomos vartotojų išleidžiamos nuotekos į centralizuotus nuotekų tinklus? | a) pagal suvartotą vandens kiekį; b) pagal buto plotą; c) nustatoma pagal normą. |  |
| 16. | Įvardinkite kokias žinote nuotekų tvarkymo sistemas: | a) mišrioji nuotekų tvarkymo sistema; b) atskirtoji nuotekų tvarkymo sistema; c) pusiau atskirtoji nuotekų tvarkymo sistema. |  |
| 17. | Kodėl būtina centralizuotai surinkti ir valyti nuotekas, prieš išleidžiant jas į paviršinius vandens telkinius? | a) su nuotekomis išleidžiamos organinės ir biogeninės medžiagos, kurios skatina eutrofikaciją; b) siekiant gerinti vandens telkinių ekologinę būklę, visų pirma yra mažinamas upių vandens užterštumas azoto ir fosforo junginiais bei organinėmis medžiagomis. |  |
| 18. | Kokius nuotekų valymo metodus žinote? | a) mechaninis nuotekų valymo metodas; b) cheminis nuotekų valymo metodas; c) biologinis valymo metodas; d) biologinis su azoto ir fosforo šalinimu metodas. |  |
| 19. | Pagrindiniai nuotekų kokybės rodikliai yra: | a) biologinis deguonies sunaudojimas; b) skendinčios medžiagos; c) bendras azotas; d) bendras fosforas. |  |
| 20. | Kokios nuotekos gali būti išleidžiamos į paviršinius vandens telkinius? | a) išvalytos iki nustatytų aplinkosauginių reikalavimų; b) tik po mechaninio valymo; c) nevalytos nuotekos. |  |

Modulis „Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių eksploatavimas ir remontas“

1 užduotis. VANDENS IŠGAVIMAS.

1.1. Užbaikite teiginį ,,Svarbiausias geriamojo požeminio vandens ėmimo įrenginys yra

1.2. Įvardinkite, koks dokumentas turi būti pateiktas užsakovui baigus įrengti gręžinį ir kas tame dokumente nurodoma

1.3. Paaiškinkite kas yra vandenvietė ir kokias žinote vandenviečių sanitarines apsaugos zonas

1.4. Įvardinkite gręžinio pagrindines dalis:

1.5. Pagal pateiktą paveiksle schemą paaiškinkite vandens tiekimo sistemos dalis.

1 pav. Požeminio vandens vandentiekio schema

Šaltinis: Sakalauskas, A., Šulga, V. (2006). Vandentieka. Mokomoji knyga. Technika.

1.6. Pagrįskite ar teisingi žemiau pateikti teiginiai apie gręžinių eksploatavimą:

a) palaikyti nustatytą siurblių agregatų darbo režimą;

b) sistemingai stebėti ir registruoti eksploatuojamų gręžinių debitą, statinį ir dinaminį vandens lygį;

c) sistemingai stebėti ir registruoti siurblių agregatų išvystomą slėgį;

d) kontroliuoti vandens kokybę.

1.7. Kokie matavimo prietaisai įrengti tiekiamo vandens kiekiui iš gręžinių matuoti?

1.8. Paaiškinkite koks tai gręžinio gedimas, kai siurbiamajame vandenyje yra daug smėlio ir dumblo bei kaip turi būti pašalinamas šis gedimas

1.9. Kokie tai įrenginiai?

2 pav. Siurbliai

Šaltinis: http://www.virineta.lt/vandentiekis/vandens-siurbliai/giluminiai-siurbliai-greziniams/siurblys

1.10. Kokie dažniausiai pasitaiko gręžinių gedimai? Įvardinkite jų atsiradimo priežastis ir šalinimo būdus.

1.11. Paaiškinkite gręžinio konservavimo ir gręžinio likvidavimo procesų eigą.

2 užduotis. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI.

2.1. Paaiškinkite kokiu principu yra parenkama geriamojo vandens ruošimo technologija.

2.2. Kokius žinote geležies ir mangano šalinimo metodus?

2.3. Paaiškinkite, kodėl reikia šalinti iš geriamojo vandens geležies ir mangano junginius.

2.4. Paveiksle pavaizduota vandens gerinimo technologinė schema. Apibūdinkite kokius vandens gerinimo įrenginius matote pavaizduotus paveiksle.

3 pav. Technologinė vandens gerinimo schema

Šaltinis: https://www.vanduo.lt/

2.5. Drumzles ir stambesnes koloidines priemaišas iš vandens galima pašalinti košiant vandenį pro korytą terpę. Kaip šis veiksmas vadinamas ir kaip vadinami įrenginiai skirti vandens priemaišoms košti?

2.6. Pagal košimo medžiagos pobūdį vandens skaidrinimo koštuvai yra:

a)

b)

c)

2.7. Košimo intensyvumas išreiškiamas košimo greičiu m/h. Pagal košimo greitį koštuvai skirstomi:

a)

b)

c)

2.8. Vandens skaidrinimas nusodinimo būdu, kai dalelės, kurių tankis didesnis už vandens, grimzta ir nusėda. Drumzlės iš vandens šalinamos nusodintuvuose. Išvardinkite kokius žinote nusodintuvų tipus:

a)

b)

c)

d)

2.9. Kada atliekami vandens ruošimo įrenginių technologinio derinimo darbai?

2.10. Vandens dezinfekavimo įrenginiai yra skirti

3 užduotis. VANDENS TIEKIMO ORGANIZAVIMAS.

3.1. Kokie pagrindiniai vandentiekio sistemų eksploatacijos uždaviniai?

3.2. Kas vadinama vandentiekiu?

3.3. Vandentiekiai klasifikuojami pagal keletą skiriamųjų požymių: vandentiekos objektus, vandens vartojimo pobūdį, vandens tiekimo kooperavimo ir vandens tiekimo patikimumo laipsnį. Išvardinkite kokius žinote vandentiekius pagal vandentiekos objektus.

3.4. Kaip klasifikuojami vandentiekiai pagal patikimumo laipsnį?

3.5. Paaiškinkite grafiką, kurį matote paveiksle:

4 pav. Vandens vartojimo mieste kaita per parą

Šaltinis: Sakalauskas, A., Šulga, V. (2006). Vandentieka: Mokomoji knyga. Technika.

3.6. Vandentiekio įrenginiai yra susiję, todėl nuo to, kaip suderintas tarpusavyje jų veikimas, priklauso kiekvieno įrenginio dydis. Išvardinkite pagrindinius parametrus nuo kurių priklauso vandentiekio sistemos darbas.

3.7. Kaip apskaičiuojamas vandens talpyklų tūris?

3.8. Pabaikite sakinį įrašę praleistus žodžius:

Vandentiekio tinklas turi būti įrengtas taip, kad kiekvienas vartotojas gautų vandens 					 ir tokiu 					, kokiu jam reikia ir vanduo būtų tiekiamas 													.”

3.9. Apibūdinkite kokius vandentiekio tinklo tipus matote pateiktuose paveikslėliuose.

| a) | b) |
| --- | --- |
| 5 pav. Vandentiekio tinklo schema Šaltinis: Sakalauskas, A., Šulga, V. (2006). Vandentieka: Mokomoji knyga. Technika. | 6 pav. Vandentiekio tinklo schema Šaltinis: Sakalauskas, A., Šulga, V. (2006). Vandentieka: Mokomoji knyga. Technika. |

3.10. Kokios priežastys gali sumažinti vandentiekio vamzdynų pralaidumą?

3.11. Kaip vandentiekio vamzdynas bandomas slėgiui ir sandarumui?

3.12. Kokiu dokumentu patvirtinama, kad vandentiekio objektas yra priimtas eksploatacijai?

4 užduotis. VANDENS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS.

4.1. Vanduo ruošiamas tada, kai vandentiekio reikmėms naudotinų gamtinių telkinių vandens savybės netenkina jo vartotojų. Pagal tai kokiais reiškiniais remiamasi ruošiant vandenį, ruošimo metodai būna:

a)

b)

c)

d)

e)

4.2. Paaiškinkite kokius vandens ruošimo metodus taikysite vandenį ruošiant naudoti gamybinėms reikmėms.

4.3. Kokius žinote geležies ir mangano šalinimo iš požeminio vandens metodus?

a)

b)

c)

d)

4.4. Pabaikite sakinį:

,,Biologiniu geležies ir mangano iš požeminio vandens šalinimo metodu vadinama, kai netirpiesiems košiamiems geležies junginiams susidaryti naudojama 									 veikla.“

4.5. Ar teisingas teiginys ,,Aprūpinant vandeningą sluoksnį deguonimi, geležis ir manganas virsta netirpiais junginiais ir nusikošia pačiame požeminiame sluoksnyje“? Kaip šis geležies ir mangano šalinimo būdas vadinamas?

4.6. Šalinant geležį ir manganą iš požeminio vandens susidaro skystos gamybos atliekos. Įvardinkite kokios tai atliekos.

4.7. Geležies ir mangano šalinimui iš požeminio vandens naudojami filtrai. Įvardinkite kokius geležies šalinimo įrenginius matote paveiksle.

7 pav. Geležies ir mangano šalinimo įrenginiai

Šaltinis: www.vv.lt

4.8. Kaip matuojami slėgio nuostoliai filtravimo užpilduose?

a) slėginiuose filtruose matuojami

b) atviruose filtruose matuojami

4.9. Po remonto naujai užpylus filtravimo užpildus, filtrai pradedami naudoti.

1 lentelė. Geležies ir mangano šalinimo įrenginiai

| Teiginiai | + (teigiamas atsakymas); – (neigiamas atsakymas) |
| --- | --- |
| Filtras lėtai pro plovimo vandens paskirstymo sistemą iš apačios užpildomas vandeniu išstumiant iš užpildo porų orą ir išsaugojant horizontalų užpildo paviršių. |  |
| Vandens lygiui filtre pasiekus 200-300 mm virš užpildo paviršiaus, vanduo tiekiamas į filtrą pro viršutinę paskirstymo sistemą, kol visiškai užsipildo |  |
| Filtrą užpildžius vandeniu ir ramybės būklėje išlaikius 20-30 min, filtro užpildas praplaunamas. Praplautas užpildas dezinfekuojamas, užpildant chloro vandeniu, esant aktyviojo chloro dozei 20-50 mg/l. |  |
| Filtras po 24 h sąlyčio su chloro vandeniu pradedamas naudoti prieš tai jį praplovus švariu vandeniu, kol paplavose aktyviojo chloro likutis tampa ne didesnis nei 0,3-0,5 mg/l. |  |

4.10. Ar naudojamas biologinio geležies šalinimo ar biologinio geležies ir mangano šalinimo technologinėse schemose filtravimo užpildų plovimas chloru ir kodėl?

Modulis „Nepertraukiamo vandens tiekimo užtikrinimas vartotojams“

1 užduotis. VANDENS TIEKIMO SISTEMA.

1.1. Paaiškinkite kas yra vandentiekis.

1.2. Pagal naudojimo paskirtį vandentiekio tinklai skirstomi:

a)

b)

c)

1.3. Kokie vamzdžiai naudojami tiesiant vandentiekio tinklus?

1.4. Įrengtas vandentiekio tinklas turi būti bandomas. Įvardinkite vandentiekio tinklo bandymo būdus.

1.5. Naujai nutiestą, pakeistą arba renovuotą vamzdyną reikia dezinfekuoti. Įvardinkite kaip atliekama tinklo dezinfekcijos darbai ir kuo dezinfekuojami vandentiekio tinklai:

1.6. Vandentiekis daromas tokio patikimumo, kad atitiktų miesto arba konkretaus vandens vartotojo reikalavimus. Pagal vandens tiekimo patikimumą vandentiekiai gali būti trijų kategorijų:

a)

b)

c)

1.7. Lauko vandentiekiai turi būti įrengiami taip, kad vandens vartotojai gautų vandens tiek ir tokiu slėgiu bei tokiu patikimumu ir tvarka kaip yra sutarta ir nurodyta techninėse projektavimo sąlygose. Įvardinkite, kas sudaro lauko vandentiekį

1.8. Vandentiekio tinklas susideda iš:

a)

b)

c)

d)

1.9. Įrengiant naujus vandentiekio tinklus privaloma kviesti tinklus eksploatuojančios įmonės atstovą šiems darbų etapams:

2 lentelė. Naujų vandentiekio tinklų įrengimas

| Etapas | + (teigiamas atsakymas); - (neigiamas atsakymas) |
| --- | --- |
| Vamzdynų montavimui paruoštos tranšėjos dugno priėmimui |  |
| Sumontuoto neužpilto gruntu vamzdyno priėmimui |  |
| Laikino Apskaitos mazgo įrengimo priėmimui |  |
| Prijungimui prie veikiančių lauko tinklų |  |
| Vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui |  |
| Paslėptų darbų akto priėmimui |  |
| Gaisrinio hidranto priėmimui |  |
| Pastovaus Apskaitos mazgo priėmimui |  |

1.10. Naujai įrengtas vandentiekio tinklas pradedamas eksploatuoti tik pridavus jį

2 užduotis. VANDENS TIEKIMO ORGANIZAVIMAS.

2.1. Kas organizuoja miesto gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu?

2.2. Kas tai yra geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra?

2.3.Kas tai yra geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba?

2.4. Žemiau pateiktame pavyzdyje parodykite kokie įrenginiai ir geriamojo vandens kokybė priklauso geriamojo vandens tiekėjui ir kur už vandens tiekimą atsako pats abonentas.

8 pav. Geriamojo vandens tiekimo schema

Šaltinis: Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema. Sudarė D. Janeliauskienė.

2.5. Geriamojo vandens tiekimo įmonės, kad užtikrintų patikimą visų vandens tiekimo sistemų darbą, palaikytų ir koordinuotų atskirų grandžių darbą turi būti įsteigusios 									. Kokia jos paskirtis?

2.6. Geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą reguliuojančios institucijos yra:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

2.7. Viešasis geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas – geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje ir (arba) viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione. Kas paskiria viešąjį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikėją viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo regione?

2.8. Kur reikia kreiptis norit prijungti savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros?

2.9. Paneikite arba patvirtinkite teiginį: ,,Geriamasis vanduo naujam abonentui ir vartotojui pradedamas tiekti, o nuotekos priimti tik įvykdžius prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pašalinus išaiškintus defektus, įrengus atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus ir sudarius geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį (toliau – viešoji sutartis).“

2.10. Vartotojas atsiskaito už suvartotą geriamąjį vandenį pagal 									 parodymus.

3 užduotis. VANDENS TIEKIMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMAS.

3.1. Pagrindiniai vandentiekio tinklo eksploatacijos tarnybos uždaviniai (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)):

a) prižiūrėti tinklo statybą ir dalyvauti perimant jį eksploatuoti;

b) rūpintis vandentiekio tinklo ir jo įrengimų bei statinių gera technine būkle;

c) rūpintis gera tinklo hidrauline būkle užtikrinant, kad slėgiai būdinguose tinklo taškuose būtų optimalūs, atitinkamai reguliuoti siurblinių darbą;

d) vykdyti tinklo techninės būklės apžiūras, operatyviai likviduoti avarijas, atlikti tinklo profilaktiką.

3.2. Vandentiekio tinklo apžiūra yra vidinė ir išorinė. Paaiškinkite, kas yra daroma vykdant vandentiekio tinklo apžiūras

3.3. Lentelėje surašyti darbai, kurie vykdomi arba) nevykdomi, atliekant profilaktiką vandentiekio šuliniuose ir kamerose. Vykdomus darbus pažymėkite +, nevykdomus darbus pažymėkite -.

3 lentelė. Profilaktiniai darbai vandentiekio šuliniuose ir kamerose

| Darbai, kurie vykdomi ar (arba) nevykdomi, atliekant profilaktiką vandentiekio šuliniuose ir kamerose | + Vykdomi darbai; - Nevykdomi darbai |
| --- | --- |
| Išsiurbiamas vanduo |  |
| Ištiriama ar nėra susikaupusių dujų, jei jų reikia pašalinti |  |
| Patikrinamos ir, jei reikia, pataisomos lipynės |  |
| Išvalomi šuliniai ir kameros |  |
| Patikrinamas sklendžių veikimas, sureguliuojamos elektrinės pavaros |  |
| Apžiūrimi ir patikrinami oro vožtuvai ir kita armatūra |  |
| Patikrinamas gaisrinių hidrantų veikimas |  |
| Ieškoma savavališko prisijungimo prie tinklo vietų |  |

3.4. Išvardinkite vandentiekio tinklo valymo būdus:

a)

b)

c)

d)

3.5. Eksploatuojant vandentiekio tinklus neišvengiamai susidaro vandens netektis. Paaiškinkite priežastis, kodėl susidaro vandens netektis.

3.6. Vandens tiekimo vamzdynai yra atnaujinami. Gali būti atnaujinami atskiri jo ruožai. Išvardinkite vamzdynų atnaujinimo metodus. Kaip ir kada jie taikomi?

3.7. Koks vamzdynų atnaujinimo būdas pavaizduotas paveiksle?

9 pav. Vamzdynų atnaujinimo būdas

Šaltinis: www.wavin.lt

3.8. Išvardinkite pagrindinius parametrus kuriuos privalo užtikrinti vandentiekio sistemų eksploatuotojas:

a) 															.

b) 															.

c) 															.

3.9. Vandentakiuose ar magistralėse staiga pasikeitus skysčio tėkmės greičiui atsiranda slėgio padidėjimo ir sumažėjimo bangos, sklindančios išilgai vamzdyno, ir įvyksta hidraulinis smūgis. Įvardinkite pagrindines hidraulinio smūgio priežastis.

3.10. Išvardinkite kokiu būdu galima išvengti hidraulinių smūgių vamzdynuose, tuo pačiu ir avarijų.

Modulis „Nuotekų tinklų priežiūra ir remontas”

1 užduotis. NUOTEKŲ TINKLAI.

1.1. Kas yra nuotekos?

1.2. Kokios būna nuotekos?

1.3. Įvardinkite kokie pagal savo kilmę gali būti nuotekų užterštumai:

a)

b)

c)

1.4. Nuotekų tvarkymo reglamentas nustato pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus:

a) nuotekų surinkimui;

b) valymui ir išleidimui siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos;

c) atskirai renkamoms ir tvarkomoms paviršinėms (kritulių) nuotekoms.

1.5. Įvardinkite kokios į miestų (gyvenviečių) nuotekų šalinimo sistemas gali būti išleidžiamos nuotekos (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)):

a) tik tokios nuotekos, kurios netrikdo nuotekų tinklo bei įrenginių darbo;

b) nuotekos kurios nekelia pavojaus aptarnaujančiam personalui;

c) tik tokios nuotekos, kurios vandenvalos įrenginiuose gali būti išvalytos iki gamtos išteklių naudojimo leidime nurodytų rodiklių;

d) tik paviršinės (lietaus) nuotekos.

1.6. Lentelėje pažymėkite teisingus atsakymus. Vandentiekio ir nuotekų tinklo ir įrenginių zonoje draudžiama (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)):

4 lentelė. Vandentiekio ir nuotekų tinklo ir įrenginių apsaugos zona

| Vandentiekio ir nuotekų tinklo ir įrenginių zonoje draudžiama | + Teisingas; - Neteisingas |
| --- | --- |
| Statyti nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius bei įrenginius |  |
| Mechanizuotai daužyti įšalusį gruntą |  |
| Laikyti medžiagas, konstrukcijas, įrengti sąvartynus, tiesti kelią |  |
| Gilinti upės dugną ir atlikti žemės darbus po vandeniu vandentiekio ir nuotekų tinklo bei nuotekų išleistuvų zonoje |  |
| Sodinti medžius |  |
| Užasfaltuoti šulinius |  |

1.7. Įvardinkite kas sudaro eksploatavimo darbus nuotekų tinkluose.

1.8. Paaiškinkite kas yra lauko nuotakynas.

1.9. Eksploatuojant nuotekų tinklus vykdomos apžiūros. Kokios vykdomos apžiūros ir kokios galimos apžiūrų išvados?

1.10.Kada atliekama neplaninė nuotekų tinklo apžiūra?

2 užduotis. NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTO DARBAI.

2.1. Įvardinkite pagrindinius nuotekų tinklų priežiūros darbus:

2.2. Įvardinkite kurie asmenys turi teisę savarankiškai dirbti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo darbus vandentvarkos įmonėse (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)):

- ne jaunesni kaip 18 metų;

- ne jaunesni kaip 20 metų;

- kurių darbo stažas įmonėje iki vienerių metų;

- pasitikrinę sveikatą nustatyta tvarka;

- kvalifikuoti, apmokyti ir instruktuoti;

- mokantys suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose.

2.3. Užbaikite sakinį:

,,Apžiūros šulinio ar kameros dangčio atidengimo darbus turi vykdyti du darbuotojai. Dangtis pakeliamas laužtuvu, po to užkabinus dviem kabliais nukeliamas. Darbuotojai turi dėvėti 																																																																																																										.”

2.4. Įvardinkite kokiais būdais aptiktos dujos apžiūros šulinyje ar kameroje gali būti šalinamos (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)):

- atidarius kelis gretimus nuotekų šulinius natūraliai išvėdinami šuliniai ir vamzdynai;

- užpildžius vandentiekio šulinius arba kameras vandeniu, vėliau jis išpumpuojamas;

- mechaniniu būdu pučiant orą;

- tikrinti atvira ugnimi.

2.5. Įvardykite ir aprašykite lentelėje pateiktas darbuotojų, dirbančių apžiūros šuliniuose, kamerose ir praeinamuosiuose kanaluose, asmenines saugos priemones:

5 lentelė. Asmeninės saugos priemonės

| Saugos priemonės nuotrauka | Saugos priemonės pavadinimas | Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo |
| --- | --- | --- |
| 1 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.sabelijosprekyba.lt/darbo-saugos-priemones/ |  |  |
| 2 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.certex.lt/produktai/aukstalipiu-iranga/ |  |  |
| 3 pav. Saugos priemonė Šaltinis: http://www.darbodrabuziai.eu/ |  |  |
| 4 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.sabelijosprekyba.lt/darbo-saugos-priemones/ |  |  |
| 5 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.sabelijosprekyba.lt/darbo-saugos-priemones/ |  |  |
| 6 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.sabelijosprekyba.lt/darbo-saugos-priemones/ |  |  |
| 7 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://ignara.eu/general-utility-aukstos-kokybes-pirstines-portwest-a700.html |  |  |

2.6. Įvardinkite kas yra nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

2.7. Lauko nuotakynas gali būti savitakis (nuotekos juo teka veikiamos gravitacijos) ir slėginis (nuotekos tekinamos siurbliu). Įvardinkite iš ko susideda savitakinis lauko nuotakynas ir slėginis nuotakynas.

2.8. Nuotekų tinkluose yra įrengiami taip vadinami kritimo šuliniai. Kokiu tikslu jie įrengiami?

2.9. Išvardinkite nuotekų šulinio sudedamas dalis:

|  | a) |
| --- | --- |
|  | b) |
|  | c) |
|  | d) |
|  | e) |
|  | f) |

10 pav. Nuotekų šulinys

Šaltinis: http://www.profil.lt/wp-content/uploads/Suliniai-PROCOR-is-PP-ir-PVC.pdf

2.10. Apibūdinkite, koks tai nuotekų tinklų valymo būdas.

11 pav. Tinklų plovimas

Šaltinis: https://vidurys.lt/kanalizacijos-tinklu-valymas/

Modulis „Siurblinės eksploatavimas”

1 užduotis. VANDENTIEKIO SIURBLINIŲ DARBAS.

1.1. Įvardinkite pagrindinę vandentiekio siurblinės funkciją.

1.2. Siurblinių eksploatacijos personalas privalo (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)):

a) valdyti siurblinės darbą;

b) prižiūrėti ir palaikyti nepriekaištingos techninės būklės siurblių agregatus, kitus siurblinės įrenginius, kontrolinius matavimo prietaisus ir vamzdynus, elektros tiekimo, ryšių komunikacijas;

c) užtikrinti sklandų siurblinės darbo parametrų fiksavimą, apdorojimą, ir kaupimą kompiuterinėse duomenų bazėse; sistemingai registruoti žurnale siurblinės darbo rodiklius, kurie negali būti įvertinti kontrolei naudojama programine įranga;

d) laiku tikrinti ir remontuoti įrenginius;

e) užtikrinti darbo pamainos priėmimo ir perdavimo tvarką.

1.3. Kokia dokumentacija turi būti saugoma kiekvienoje siurblinėje? Prie kiekvieno lentelėje pateikto teiginio nurodykite ar jis teisingas, ar ne:

6 lentelė. Siurblinėse saugoma dokumentacija

| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| --- | --- |
| Siurblinės generalinis planas su nurodytomis komunikacijomis |  |
| Siurblinės eksploatacijos personalo darbo grafikas |  |
| Pastatų ir jų vidaus įrengimų bei vamzdynų įvykdymo brėžiniai |  |
| Siurblių, elektrotechninių ir pagalbinių įrengimų formuliarai (forma V-25) |  |
| Kiekvieno siurblio ir jo elektros variklio pasai, taip pat jiems reikalingų atsarginių dalių nomenklatūra |  |
| Siurblių, elektros variklių gamyklinės charakteristikos ir jų bandymo aktai |  |
| Siurblinės įrengimų priežiūros ir remonto žurnalas |  |
| Siurblinės įrengimų priežiūros ir remonto techninė instrukcija |  |
| Siurblinės eksploatacijos personalo pareiginės instrukcijos |  |
| Darbų saugos siurblinėje instrukcija |  |

1.4. Žodžius iš pateikto sąrašo įrašykite į tinkamas vietas tekste.

Siurblinių darbas yra 							 susijęs su vandens 							 tinklo darbu, todėl svarbu, kad būtų užtikrintas visos 							 siurblinė – 							 – rezervuarai – 							, optimalus darbo 							.

Režimas, tinklas, tiekimo sistemos, hidrauliškai, vandens vartojimas.

1.5. Pateiktoje lentelėje įrašykite gedimo nustatymo ir gedimo šalinimo būdus.

7 lentelė. Išcentrinių siurblių dažniausiai pasitaikantys gedimai, jų priežastys ir šalinimo būdai

| Gedimas | Gedimų priežastys | Gedimo nustatymo būdai | Gedimo šalinimo būdai |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumažėjo siurblio našumas | Į siurblio korpusą arba į siurbimo liniją įsiurbiama oro |  |  |
|  | Veleno sandarinimo žiedų susidėvėjimas |  |  |
|  | Užsiteršęs siurbimo vamzdis |  |  |
|  | Užsiteršęs atbulinis vožtuvas |  |  |
| Paleistas siurblys netiekia vandens | Siurblio korpusas nevisiškai užlietas vandeniu |  |  |
| Siurbliui veikiant labai didėja ampermetro rodmenys | Siurblys siurbia vandenį, kuriame yra daug dumblo ar smėlio |  |  |
| Siurblys neišvysto pilnutinio slėgio | Susidėvėję siurbliaračio mentys ir veleno sandarinimo žiedai |  |  |
| Siurblys veikdamas vibruoja, girdimas ūžesys ir traškėjimas | Atsilaisvinę siurblio tvirtinimo prie pamato varžtai |  |  |
|  | Susidėvėję guoliai |  |  |
|  | Kilo kavitacija |  |  |
|  | Atsilaisvinę siurbimo ir slėgimo vamzdynų jungtys |  |  |

1.6. Eksploatuoti siurblį draudžiama, kai (neteisingus atsakymus pabraukite):

a) agregatui veikiant aiškiai girdisi bildesys;

b) tarp elektros variklio statoriaus ir rotoriaus matyti kibirkščių;

c) velenas ima labiau vibruoti (leistina vibracija 0,013-0,05 mm, kai sukimosi dažnis 1000-3000 min-1, ir 0, 1, 6 mm, kai sukimosi dažnis mažesnis kaip 750 min-1, jeigu siurblio gamintojo instrukcijoje nenurodyta kitaip);

d) velenas ima silpniau vibruoti (leistina vibracija 0,013-0,05 mm, kai sukimosi dažnis 1000-3000 min-1, ir 0, 1, 6 mm, kai sukimosi dažnis mažesnis kaip 750 min-1, jeigu siurblio gamintojo instrukcijoje nenurodyta kitaip);

e) guolių statoriaus ir rotoriaus apvijų temperatūra pakyla virš leistinos;

f) tepalo slėgis yra žemesnis už leistiną.

1.7. Išvardinkite kokius reikia atlikti veiksmus prieš paleidžiant siurblį rankiniu būdu:

a) 															.

b) 															.

c) 															.

1.8. Pateiktoje lentelėje įrašykite giluminių siurblių gedimo šalinimo būdus.

8 lentelė. Giluminių siurblių gedimo šalinimo būdai

| Gedimas | Gedimų priežastys | Gedimo šalinimo būdai |
| --- | --- | --- |
| Siurbliui dirbant variklis ūžia | Nutrūkęs vienas iš elektros laidų |  |
| Elektros variklis dirbdamas kaista | Įvyko trumpasis statoriaus apvijos jungimas |  |
| Padidėjo elektros energijos sąnaudos | Pažemėjo vandens dinaminis lygis |  |
|  | Susidėvėjo siurbliaračiai |  |
| Sumažėjo siurblio našumas | Per vandens kėlimo vamzdžio sandūras nuteka vanduo |  |
| Siurblys veikia, bet vandens netiekia | Pažeistas vandens kėlimo vamzdis |  |
|  | Variklis veikia priešingos krypties apsukomis |  |
|  | Vandens lygis gręžinyje yra žemiau siurbimo angos |  |

1.9. Siurblinės viršininkas ir eksploatacinis personalas privalo (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)):

a) ekonomiškai naudoti medžiagas;

b) ekonomiškai naudoti elektros energiją;

c) atlikti siurblinės įrenginių ir įrengimų profilaktiką ir remontą;

d) vengti avarijų;

e) palaikyti darbo ir gamybos discipliną;

f) valdyti siurblių darbo režimą.

1.10. Lentelėje įrašykite siurblinės įrenginių ir įrengimų trūkumams, susidėvėjimui ir gedimams nustatyti planinių apžiūrų ir profilaktikos atlikimo dažnius.

9 lentelė. Planinių apžiūrų ir profilaktikos atlikimo dažniai

| Įrengimo pavadinimas | Didžiausia trukmė (mėnesiais) tarp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | apžiūrų | profilaktikos |  |
| Siurbliai |  |  |
| Vakuumetrai, manometrai |  |  |
| Apsauginiai ir atbuliniai vožtuvai |  |  |
| Uždaromoji armatūra |  |  |
| Vandens apskaitos įrenginiai |  |  |

2 užduotis. NUOTEKŲ SIURBLINIŲ DARBAS.

2.1. Kokios gali būti nuotekų siurblinės pagal konstrukciją?

2.2. Kokios gali būti nuotekų siurblinės pagal siurblių konstrukcijas?

2.3. Prie lentelėje pateikto teiginio nurodykite ar jis teisingas ar ne:

10 lentelė. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra

| Nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įrašyta į metinius planinių remonto darbų sąrašus, turi būti apžiūrima |  |
| --- | --- |
| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas(-) |
| Du kartus per mėnesį, kol bus atlikti remonto darbai |  |
| Keturis kartus per mėnesį, kol bus atlikti remonto darbai |  |
| Turi būti apžiūrima po atliktų remonto darbų |  |

2.4. Prie lentelėje pateikto teiginio nurodykite ar jis teisingas, ar ne:

11 lentelė. Neplaninė nuotekų siurblinių infrastruktūros apžiūra

| Neplaninė nuotekų siurblinių infrastruktūros apžiūra vykdoma pagal: |  |
| --- | --- |
| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| raštą, skambutį, gautą iš abonento, vartotojo |  |
| nuotekų siurblinių infrastruktūros, įrašytos į remonto sąrašus, bet kai remontas dar nėra atliktas |  |
| bendrovės darbuotojų pastebėto defekto ar gedimo, kuris gali sukelti avariją ar siurblinės griūtį |  |
| naujai perimtų eksploatuoti ir pagal panaudos sutartį perduodamų siurblinių |  |
| išorinės ir vidinės apžiūrų registrą |  |

2.5. Kieno nurodymais vadovaujantis ir kas privalo likviduoti avarijas nuotekų siurblinėse?

2.6. Vakuuminę nuotekų tvarkymo sistemą sudaro:

a) vakuumo vamzdynas;

b) jungiamasis vamzdynas;

c) vakuumo stotis;

d) vakuuminis nuotakynas;

e) surinkimo kamera;

f) slėginis vamzdynas su nuotekų siurbliais.

2.7. Pažymėkite teisingus atsakymus.

Vakuuminio nuotekų vamzdyno ir įrenginių apsaugos zona, kai tinklai ir įrenginiai yra:

a) iki 2,5 m gylyje, yra žemės juosta po 2,5 m nuo vamzdyno ašies;

b) iki 1,5 m gylyje, yra žemės juosta po 1,5 m nuo vamzdyno ašies.

Buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai tinklai ir įrenginiai yra:

a) giliau kaip 2,5 m, yra žemės juosta po 5 m nuo vamzdyno ašies;

b) giliau kaip 1,5 m, yra žemės juosta po 3 m nuo vamzdyno ašies.

Nuotekų kolektorių, kurių skersmuo yra 400 mm ir didesnis, apsaugos zona yra:

a) žemės juosta po 10 m nuo vamzdynų ašies;

b) žemės juosta po 15 m nuo vamzdynų ašies.

2.8. Paaiškinkite kur gali būti naudojami paveiksle pavaizduoti įrenginiai.

a) didelės nuotekų siurblinės (požeminės) SPIRO;

b) mažos nuotekų siurblinės (požeminės) ROTO

11 pav. Nuotekų siurblinės

Šaltinis: https://eneka.lt/irenginys/nuoteku-siurblines/ https://eneka.lt/irenginys/nuoteku-siurbline-maza/

2.9. Koks dokumentas reglamentuoja apsaugos zonas ir veiklas nuotekų tinkle?

2.10. Kokio dokumento laikantis turi būti eksploatuojamos nuotekų siurblinės?

Modulis „Avarinių situacijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemose lokalizavimas ir likvidavimas”

1 užduotis. VANDENS TIEKIMO SISTEMOS IR EKSPLOATAVIMAS.

1.1. Paveikslėlyje surašykite teisingą vandentiekio sistemos veikimo principą.

12 pav. Vandentiekio schema

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/vandentiekis-99616

1.2. Paaiškinkite kokia tvarka ir kas likviduoja avarinį vandentiekio tinklų remontą.

1.3. Vamzdžiai vandentiekio tinklui įrengti naudojami (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)):

| Ketiniai | Plieniniai | Asbestiniai | Plastikiniai | Gelžbetoniniai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Rodykle nuveskite vamzdynų armatūros paskirtį prie teisingo teiginio.

| Vamzdynų armatūra |  | Teiginiai |
| --- | --- | --- |
| UŽDAROMOJI |  | gaisriniai hidrantai, gaisriniai čiaupai (pastatuose), vandens ėmimo kolonėlės, adatinės sklendės, įranga nuotakynui, pramonei ir kt. |
| IMAMOJI |  | apsaugoti nuo slėgio pertekliaus, apsaugoti nuo debito pertekliaus, orlaidžiai |
| APSAUGINĖ |  | paimti vamzdynais tekantį skystį, paprastai pastatuose |
| SPECIALIOJI |  | skirta atjungti dalį vamzdyno, bei keisti kitas armatūros rūšis |

1.5. Teisingai surašykite ventilinių sklendžių trūkumus ir privalumus: sklendės naudojamos tik mažiems vamzdžių skersmenims; paprasta konstrukcija; vanduo gali tekėti tik į vieną pusę; dažnai reikia keisti tarpinę; seniai naudojama.

Privalumai:

Trūkumai:

1.6. Teisingai surašykite rutulinių sklendžių trūkumus ir privalumus: didelis svoris, dažniausiai naudojamos mažiems skersmenims, tinka dideliam slėgiui, didelis medžiagų suvartojimas, maži hidrauliniai nuostoliai, nėra kliūties vandens tėkmei, tinka nešvariam vandeniui, užima daug vietos.

Privalumai:

Trūkumai:

1.7. Įvardinkite kokie būna, pagal reguliuojančio įtaiso konstrukciją, apsauginiai vožtuvai. Paaiškinkite veikimo principą.

1.8. Paveikslėlyje pavaizduoti įrenginiai. Kokie tai įrenginiai. Paaiškinkite jų naudojimo paskirtį?

| a) | b) |
| --- | --- |

13 pav. Požeminiai hidrantai

Šaltinis: https://www.eccua.lt/lt/produktai/product/22/pozeminiai-neapsiltinti-hidrantai-ec-t-ir-ec-tt/

http://industek.lt/Produktas/Antzeminis-hidrantas

a)

b)

1.9. Įrašykite po paveikslėliais kokios tai jungiamosios dalys ir kur jos naudojamos?

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |

14 pav. Jungtys

Šaltinis: http://www.skauduva.lt/wp-content/uploads/2017/05/UAB-SKAUDUVA-KATALOGAS.pdf

a)

b)

c)

1.10. Pateiktoje lentelėje pažymėkite teisingus pagrindinius vandentiekos sistemų eksploatacijos uždavinius (teisingus žymėti (+), neteisingus (-)).

12 lentelė. Vandentiekos sistemų eksploatacijos uždaviniai

| PAGRINDINIAI VANDENTIEKOS SISTEMŲ EKSPLOATACIJOS UŽDAVINIAI |  |
| --- | --- |
| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| 1. Kad vandentiekos sistemos veiktų nenutrūkstamai, reikia užtikrinti: a) respublikos reglamentų reikalavimus vandens tiekimo patikimumui tiekiant geriamąjį vandenį miestams ir gyvenvietėms; b) vandens tiekimo sistemų patikimumą aprūpinant tinkamos sistemos kokybės technologiniu ir apytakiniu vandenius pramonės įmones. |  |
| 2. Trumpiausiu laiku pašalinti eksploatuojamose sistemose avarijas ir sistemų vamzdynų konstrukcijų bei įrenginių technologinius trūkumus, nustatant jų priežastis ir numatant priemones jiems šalinti. |  |
| 3. Laiku atlikti sistemos elementų palaikomuosius ir kapitalinius remontus tinkle ir įrenginių renovaciją. |  |
| 4. Nustačius komisijai atlikti sistemos elementų palaikomuosius ir kapitalinius remontus tinkle ir įrenginių renovaciją. |  |
| 5. Numatyti priemones ir būdus jiems įgyvendinti siekiant išvengti iš vandentiekos sistemų nuostolingų vandens išteklių bei neracionalaus vandens vartojimo. |  |
| 6. Didinti sistemų eksploatavimo darbų našumą ir rentabilumą tobulinant jų organizaciją, plačiai įdiegiant gamybinių procesų mechanizmą ir automatizaciją, perimant iš užsienio šalių šios paskirties ūkio šakų progresyvią patirtį, siekiant sumažinti išlaidas materialiniams ir energiniams ištekliams. |  |
| 7. Organizuoti kvalifikuotų statinių ar rekonstruojamų vandentiekos tinklų ir įrenginių priežiūrą jų klojimo, statybos ar rekonstrukcijos metu, siekiant užtikrinti jų eksploatacijos pradžią laiku. |  |

2 užduotis. NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS.

2.1. Iš kelių etapų susideda vykdomas nuotekų avarijų likvidavimas?

2.2. Išvardinkite nuotekų siurblių tipus.

2.3. Atsakykite į klausimus, pasirinkdami vieną ar kelis teisingus atsakymus:

1. Tinklo plovimas (valymas) skirstomas į:

a) planinį plovimą (valymą);

b) neplaninį plovimą (valymą);

c) reguliarų plovimą (valymą).

2. Nuosėdų iš nuotekų šulinio (kameros) šalinimo būdai:

a) rankinis valymas;

b) mechanizuotas (dumbliasiurbėmis, hidrodinaminėmis mašinomis; vakuuminiais ekskavatoriais);

c) sijojimas.

3. Darbuotojams, valantiems smėliagaudžių, pirminių nusodintuvų nuotekų paskirstomųjų ir surenkamųjų latakų briaunas bei šalinantiems išplūdas atitinkamais įtaisais, draudžiama:

a) vaikščioti latakų briaunomis;

b) vaikščioti nusodintuvų sienų kraštais iš vidinės aptvaro pusės;

c) vaikščioti nusodintuvų sienų kraštais iš lauko aptvaro pusės.

4. Darbuotojai valymo metu privalo dėvėti:

a) gelbėjimo liemenes;

b) šalmą;

c) apsauginius akinius.

5. Kokios apsaugos priemonės turi būti iškabintos prie eksploatuojamų biologinių tvenkinių, aerokanalų:

a) gelbėjimo ratai su virvėmis;

b) gelbėjimo liemenės;

c) plaukmenys.

2.4. Koks turi būti parengtas statinio projektas norint nugriauti nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą?

a) 																																		.

b) 																																		.

2.5. Apibūdinkite kokiais būdais gali būti valomi nuotekų tinklai.

Modulis „Nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas”

1. užduotis. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ VEIKIMAS.

1.1. Paaiškinkite kam reikalingas mechaninis nuotekų valymas ir nuo kokių teršalų mechaniškai valomos nuotekos.

1.2. Paaiškinkite kam skirtas valyti paveiksle pavaizduotas įrenginys, išvardinkite jo sudedamąsias dalis.

15 pav. Nusodintuvas

Šaltinis: Levitas, E., Radzevičius, A., Žibienė, G. (2008). Nuotekų surinkimas ir valymas. Vadovėlis.

Kaunas, 335 p.

| Eil. Nr. | Sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

1.3. Išvardinkite pagrindinius grotų įrenginių eksploatacinės priežiūros reikalavimus:

a) 																																		.

b) 																																		.

c) 																																		.

d) 																																		.

e) 																																		.

1.4. Nurodykite teisingą atsakymą.

1. Mechaniniu valymu iš nuotekų pašalinama:

a) 6 –70 proc. skendinčiųjų medžiagų;

b) 20–30 proc. skendinčiųjų medžiagų;

c) iki 90 proc. skendinčiųjų medžiagų.

2. Mechaninio valymo įrenginys yra:

a) aerotankas;

b) biofiltras;

c) smėliagaudė.

3. Koks nuotekų valymo įrenginys sulaiko stambias paviršiuje plūduriuojančias priemaišas?

a) smėliagaudė;

b) grotos;

c) nusodintuvas.

4. Koks valymo principas taikomas mechaninio nuotekų valymo įrenginyje?

a) gravitacinis;

b) biologinis;

c) biocheminis.

5. Kuris teiginys teisingas?

a) kuo daugiau sunaudojama vandens, tuo didesnė teršalų koncentracija nuotekose;

b) kuo daugiau sunaudojama vandens, tuo mažesnė teršalų koncentracija nuotekose;

c) teršalų koncentracijai nuotekose vandens suvartojimas įtakos neturi.

6. Vandens nešamas mineralines priemaišas, kurių dalelių dydis 0,25–1 mm, sulaiko:

a) grotos;

b) sietai;

c) smėliagaudės.

7. Horizontalios, vertikalios, plyšinės, tangentinės – kas tai?

a) grotos;

b) smėliagaudės;

c) septikai.

8. Kuriuose įrenginiuose nusėda pagrindinė neištirpusių organinių priemaišų dalis?

a) smėliagaudėse;

b) grotose;

c) nusodintuvuose.

9. Kurios grotos priskiriamos prie stambių grotų?

a) kuriose protarpiai tarp grotų strypų – nuo 20 iki 50 mm;

b) kuriose protarpiai tarp grotų strypų – 10–20 mm;

c) kuriose protarpiai tarp grotų strypų – nuo 2 iki 10 mm.

10. Pūdomieji nusodintuvai dažniausiai naudojami valyti:

a) mažų nuotekų kiekį, kai aptarnaujamų gyventojų ekvivalentas – iki 2000 GE;

b) didelius nuotekų kiekius;

c) mažų nuotekų kiekį, kai aptarnaujamų gyventojų ekvivalentas – virš 2000 GE.

1.5. Paaiškinkite kas šiame paveiksle pavaizduota, kam skirtas šis įrenginys ir kokios pagrindinės šio įrenginio sudedamosios dalys.

16 pav. Įrenginys

Šaltinis: Levitas, E., Radzevičius, A., Žibienė, G. (2008). Nuotekų surinkimas ir valymas. Vadovėlis.

Kaunas, 335 p.

| Eil. Nr. | Sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

1.6. Prie lentelėje pateiktų smėliagaudžių paveikslų įvardinkite kokios tai konstrukcijos įrenginiai ir kokiu atveju kiekvienas iš jų taikomas.

13 lentelė. Smėliagaudžių įrenginiai

| Įrenginys | Tipas, paskirtis |
| --- | --- |

Šaltinis: Гудков, А. Г. (2003). Механическая очистка сточных вод: Учебное пособие. Вологда, 52 с.

1.7. Paaiškinkite kokiais atvejais yra taikomi pirminiai horizontalieji ir vertikalieji nusodintuvai. Kokie pagrindiniai parametrai įtakoja šių įrenginių pasirinkimą?

1.8. Įvardinkite kokie pagrindiniai veiksniai lemia, kad nuotekas galima valyti biologiniu būdu:

a) 																																		.

b) 																																		.

c) 																																		.

d) 																																		.

e) 																																		.

f) 																																		.

1.9. Pagal pateiktą nuotekų valymo įrenginio schemą išvardinkite pagrindines įrenginio dalis, įrašydami jų pavadinimus į lentelę.

17 pav. Nuotekų valymo įrenginys

Šaltinis: http://nuotekuvalymoirenginiaikainos.lt/valymo-irenginiu-tipai/

| Eil. Nr. | Pagrindinės įrenginio dalys |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

2 užduotis. NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI.

2.1. Prie pateiktų lentelėje apibrėžimų įrašykite tinkamus reikšminius žodžius.

14 lentelė. Nuotekų tvarkymas

| Apibrėžimai | Reikšminiai žodžiai |
| --- | --- |
| teršalo kiekis, išleidžiamas į gamtinę aplinką per laiko vienetą |  |
| gamtinės aplinkos elementas (dalis), į kurį išleidžiamos nuotekos |  |
| nuotekos, kurios susidaro namų ūkyje naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.) |  |
| vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema nuotekoms surinkti ir transportuoti (nuotekų surinkimas mobiliosiomis cisternomis nepriskiriamas prie nuotekų surinkimo nuotakynų) |  |
| aplinkos dalis, apimanti paviršinius ir požeminius vandens telkinius bei gruntą (žemės paviršių ir gelmes) |  |
| dėl gamybos ar kitos komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų, prekybos centrų ar pan.) susidarančios nuotekos |  |
| nuotekų surinkimas, valymas ir jų išleidimas |  |
| nuotekų valymas bet kokiu būdu ir (arba) išleidimo sistema, kai, išleidus nuotekas į vandens telkinį (priimtuvą), jame tenkinami vandens kokybės reikalavimai |  |

Reikšminiai žodžiai: APKROVA; TINKAMAS VALYMAS; BUITINĖS NUOTEKOS; GAMYBINĖS NUOTEKOS; NUOTAKYNAS; NUOTEKŲ TVARKYMAS; GAMTINĖ APLINKA; PRIIMTUVAS.

2.2. Įvardinkite ką draudžiama išleisti į nuotakyną:

a) 																																		.

b) 																																		.

c) 																																		.

d) 																																		.

e) 																																		.

2.3. Lentelėje surašykite ribines vertes, kokios turi būti taikomos į gamtinę aplinką išleidžiamoms nuotekoms.

15 lentelė. Reikalavimai nuotekų tvarkymui

| Parametras | Matavimo vienetas | Ribinė vertė |
| --- | --- | --- |
| Maksimali temperatūra | °C |  |
| pH | - |  |
| Mineralizacija | g/l |  |

2.4. Lentelėje įrašykite koks turi būti minimalus nuotekų išvalymo efektyvumas pagal atskirus parametrus, išleidžiant nuotekas į gamtinę aplinką.

16 lentelė. Nuotekų išvalymo reikalavimai

| Parametrai | Aglomeracijos (išleidžiamų nuotekų kiekis/taršos šaltinio) dydis |  | Minimalus išvalymo efektyvumas, procentais |
| --- | --- | --- | --- |
| Biocheminis deguonies suvartojimas BDS5/BDS73 | < 5 m3/d |  | - |
|  | > 5 m3/d | <2000 GE | - |
|  |  | 2000–10000 GE |  |
|  |  | > 10 000 GE |  |
| ChDS | daugiau kaip 2000 GE |  |  |
| Bendras fosforas | < 5 m3/d |  | - |
|  | > 5 m3/d | < 10 000 GE |  |
|  |  | 10 000–100 000 GE |  |
|  |  | >100 000 GE |  |
| Bendras azotas 4,5 | < 5 m3/d |  | - |
|  | > 5 m3/d | < 10 000 GE |  |
|  |  | 10 000–100 000 GE |  |
|  |  | > 100 000 GE |  |

2.5. Lentelėje pažymėkite kurie teiginiai yra teisingi.

17 lentelė. Paviršinių nuotekų tvarkymas

| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| --- | --- |
| Paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos kartu su buitinėmis, komunalinėmis ir gamybinėmis nuotekomis |  |
| Į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiama šalinti (siekiant atsikratyti) pavojingąsias medžiagas ir bet kokias atliekas |  |
| Paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, turi būti surenkamos į bendrą nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną) |  |
| Kai paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinius vandens telkinius, naftos produktų vidutinė metinė koncentracija gali būti iki 5 mg/l |  |
| Atliekant teršalų (parametrų) matavimus išleidžiamose paviršinėse nuotekose, minimalus metinis mėginių ėmimo dažnis - kartą per metus |  |
| Paviršinių nuotekų išleidimas į komunalinių, buitinių, gamybinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiamas |  |
| Bet kokios operacijos su pavojingosiomis medžiagomis turi būti vykdomos taip, kad tokios medžiagos nepatektų ant teritorijos paviršiaus arba patekusios ant teritorijos paviršiaus turi būti surenkamos arba neutralizuojamos, kad jos nepatektų į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ar aplinką |  |

3 užduotis. NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGINIS PROCESAS.

3.1. Pateiktoje lentelėje nurodyti reikalavimai, kokios turi būti nuotekų valyklų konstrukcijos. Kurie iš pateiktų teiginių teisingi, kurie neteisingi?

18 lentelė. Nuotekų valyklų konstrukcijos

| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| --- | --- |
| Atsparios nuotekų dumblo, oro ir dujų ardomajam cheminiam ir biologiniam poveikiui, o taip pat dėl temperatūros pokyčių atsirandančioms jėgoms |  |
| Atsparios apkrovoms, galinčioms veikti valyklų statybos ir eksploatavimo metu (vandens slėgiui, statinėms ir dinaminėms apkrovoms nuo veikiančios technologinės įrangos) |  |
| Apsaugotos nuo išplukdymo |  |
| Turi būti naudojamos įprastos medžiagos |  |
| Įranga ir jungiamosios detalės (varžtai, veržlės, poveržlės), kurios bus koroduojančioje aplinkoje ar veikiamos drėgmės, turi būti iš nerūdijančio plieno |  |

3.2. Pasirinkite vieną ar kelis teisingus atsakymus.

1. Nuotekų valyklos valytų nuotekų dezinfekavimas gali būti reikalingas dėl žmonių apsaugos nuo galimo užkrėtimo patogeniniais mikroorganizmais, kai jos išleidžiamos į:

a) maudymuisi naudojamą vandens telkinį, paplūdimį ar kitas poilsio vietas;

b) gamybiniam vandeniui ar nekontroliuojamam drėkinimu naudojamą telkinį arba talpą;

c) vandenis, kurie naudojami kaip geriamojo vandens gavybos šaltiniai.

2. Nuotekų valyklos įrangos, panertos į nuotekas, dalių apžiūra, remontas ir pakeitimas turi būti atliekami:

a) tik ištuštinus talpą;

b) kai tik sugenda;

c) vadovo paliepimu.

3. Pursliniai aeratoriai ir mechaninės maišyklės turi turėti avarinius išjungiklius, kurie:

a) statomi netoli įėjimo į nuotekų valyklą;

b) statomi netoli aeratorių ar maišyklių ir lengvai pasiekiami;

c) statomi dispečerinėje.

4. Nuotekų valymo aerotanke proceso pagrindinis(-iai) rodiklis(-iai) yra:

a) dumblo amžius;

b) dumblo masė;

c) dumblo tūrio rodiklis.

5. Aerotanke ir kitose biologinio valymo talpose veiklusis mišinys turi būti maišomas tokiu intensyvumu, kad:

a) veiklusis dumblas lėtai sudarytų veikliojo dumblo krūvas;

b) nusėstų veiklusis dumblas ant rezervuaro dugno;

c) nenusėstų veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidarytų žalingos nusėdusio ir pūvančio veikliojo dumblo krūvos.

6. Aeracijos sistemos:

a) turi užtikrinti pakankamą aeravimą aeracijos sistemos valdymo įtaisų sutrikimų atvejais;

b) turi būti su atsarginiais aeravimo įtaisais;

c) nereikalingos.

7. Biologinių plėvelinių reaktorių laikmenyje dumblo kaupimasis:

a) pablogina nuotekų išvalymo efektyvumą;

b) skleidžia nemalonų kvapą;

c) perkrauna įrenginių konstrukcijas.

8. Kurios iš išvardintų priežasčių skatina kvapo susidarymą nuotekų valyklose?

a) nepalankios sąlygos nuotakyne (ilgas nuotekų išbuvimas tinkluose, prasta priežiūra, iš pramonės įmonių išleidžiamos nuotekos);

b) ilgi slėginiai vamzdynai;

c) nuotekų dumblo apdorojimo ir sandėliavimo procesas.

9. Nuotekų valyklose nematuojama ir neregistruojama:

a) nuotekų ir dumblo debitai;

b) ištirpusio deguonies koncentracija;

c) oro srauto greitis.

10. Patalpa, į kurią yra tiekiamos cheminės medžiagos ar vyksta jų paruošimas nuotekų valymo naudojimui, turi būti:

a) atitverta ir numatytas atsitiktinai išsiliejusių cheminių medžiagų surinkimas, nesukeliant pavojaus žmonėms ir aplinkai;

b) visada atvira;

c) nuotekų valyklos teritorijos krašte.

3.3. Vadovaujantis žemiau pateiktu paveikslu įvardinkite esminius nuotekų valymo etapus.

18 pav. Nuotekų valymo technologinė schema

Šaltinis: https://www.vv.lt/lt/apie/nuotekos/procesas.php

4 užduotis. NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGINIO PROCESO STEBĖSENA.

4.1. Įvardinkite pagrindinius veiksnius, kurie gali kelti pavojų nuotekų valykloje:

a) 																																		.

b) 																																		.

c) 																																		.

d) 																																		.

e) 																																		.

f) 																																		.

# 4.2. Įvardykite ir aprašykite nuotekų įrenginių priežiūros darbuose naudojamus įrankius, pateiktus lentelėje.

19 lentelė. Nuotekų įrenginių priežiūros darbuose naudojami įrankiai

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.gitana.lt

4.3. Lentelėje pažymėkite kurie teiginiai yra teisingi.

20 lentelė. Nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo taisyklės

| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| --- | --- |
| Valantiems smėliagaudžių̨, pirminių nusodintuvų nuotekų̨ paskirstomųjų̨ ir surenkamųjų̨ latakų briaunas bei šalinantiems išplūdas atitinkamais įtaisais darbuotojams draudžiama vaikščioti latakų briaunomis, nusodintuvų sienų̨ kraštais iš vidinės aptvaro pusės |  |
| Darbuotojai valymo metu neprivalo dėvėti gelbėjimo liemenes |  |
| Draudžiama remontuoti, tepti guolius, keisti diržus, grandines, tepalus mechaninių grandiklių pavarose neišjungus elektros srovės ir neužtikrinus, kad įrenginių nebus galima įjungti atliekamų darbų metu |  |
| Galima vaikščioti eksploatuojamų aerotankų sienomis |  |
| Užsikimšusius reaktyvinius ir stacionarius biologinių filtrų drėkintuvus galima valyti tik nustojus tiekti nuotekas |  |
| Metantankų, dujų rezervuarų ir dumblo siurblinės aikštelėje draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį̨, atlikti suvirinimo darbus |  |
| Eksploatuojamus dumblo apdorojimo įrenginius draudžiama valyti, remontuoti, tepti guolius veikiant įrenginiams |  |

4.4. Įvardinkite kurie technologiniai parametrai registruojami nuotekų valyklose stebint valymo procesą:

a) 																																		.

b) 																																		.

c) 																																		.

d) 																																		.

e) 																																		.

Modulis „Įvadas į darbo rinką“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kokį vandenį geria gyventojai, kurie naudojasi centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga? | a) požeminį; b) paviršinį; c) šulinių. |  |
| 2. | Ar tinkamas vartoti vanduo, kuriame: | a) nitratų koncentracija daugiau kaip 50 mg/l; b) nitratų koncentracija mažiau kaip 50 mg/l. |  |
| 3. | Kokie yra geriamojo vandens rodiklių (spalva, kvapo slenkstis, skonio slenkstis) matavimo vienetai? | a) priimtini vartotojams ir be nebūdingų pokyčių; b) mg/l; c) vnt. |  |
| 4. | Kokia yra artezinio gręžinio apsaugos zona? | a) 5 metrai apie gręžinį; b) nenustatoma; c) 10 metrų apie gręžinį. |  |
| 5. | Ar priklauso vandens kokybė nuo gręžinio gylio? | a) gręžinio gylis ir vandens kokybė nėra susiję; b) priklauso; c) abu atsakymai teisingi. |  |
| 6. | Ar atliekami gręžinio valymo darbai padeda išlaikyti ilgesnį gręžinio našumo laikotarpį? | a) periodiškai atliekami gręžinio valymo darbai prailgina gręžinio našumo laikotarpį; b) neturi įtakos gręžinio našumui. |  |
| 7. | Ar vandentiekio bokštai, požeminiai švaraus vandens rezervuarai priskiriami slėgio ir debito reguliavimo įrenginiams? | a) slėgio ir debito reguliavimo įrenginiai yra vandentiekio bokštai, požeminiai rezervuarai; b) priskiriami tik vandentiekio bokštai; c) priskiriami tik požeminiai rezervuarai. |  |
| 8. | Lauko vandentiekio tinklui įrengti naudojami vamzdžiai: | a) ketaus, kaliojo ketaus, plastmasiniai, plieniniai, gelžbetoniniai; b) plastmasiniai (PE, PVC, PP); c) plieniniai. |  |
| 9. | Kokiam tikslui naudojama uždarymo ir reguliavimo armatūra vandentiekio tinkluose? | a) debitui reguliuoti; b) atskiriems tinkle ruožams išjungti ir debitui reguliuoti; c) slėgiui reguliuoti. |  |
| 10. | Apskaitos prietaisas geriamojo vandens suvartotam kiekiui apskaityti priklauso: | a) Gyventojui ir jis atsako už apskaitos prietaiso savalaikę patikrą; b) geriamojo vandens tiekėjui ir tiekėjas atsako už apskaitos prietaiso savalaikę patikrą; c) abu atsakymo variantai teisingi. |  |
| 11. | Komunalines nuotekas sudaro: | a) radioaktyvios nuotekos; b) gyvenamųjų rajonų nuotekos, kurių didžiąją dalį sudaro buitinės nuotekos; c) abu variantai teisingi. |  |
| 12. | Į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiama šalinti: | a) vandens aplinkai kenksmingas medžiagas ir bet kokias atliekas; b) į gruntą nesusigėrusį kritulių vandenį, patenkantį į nuotakyną; c) nuo žemės ar pastatų išorinio paviršiaus, taip pat sniego tirpsmo vandenį. |  |
| 13. | Pagrindinis teisinis dokumentas, reglamentuojantis paviršinių nuotekų šalinimą, valymą ir išleidimą šalyje: | a) Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas; b)Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas; c) Nuotekų tvarkymo reglamentas. |  |
| 14. | Pramoninių nuotekų užterštumo pobūdis ir koncentracija priklauso nuo: | a) gamybos technologinių procesų, vartojamos žaliavos rūšies; b) nuo pagaminamos produkcijos kiekio; c) abu variantai teisingi. |  |
| 15. | Mechaninio valymo įrenginiai yra: | a) aeraciniai įrenginiai; b) grotos ir sietai, smėliagaudės, nusodintuvai, septikai; c) gruntinės filtracijos įrenginiai. |  |
| 16. | Vidutinio dydžio nuotekų valyklos pagal GE (gyventojų ekvivalentą) yra skirstomos: | a) iki 2000 GE; b) nuo 5000 iki 10 000 GE; c) nuo 2000 iki 10 000 GE. |  |
| 17. | Kuris teiginys neatitinka nuotekų surinkimo sistemos bendrųjų reikalavimų: | a) turi atitikti planuojamų tvarkyti nuotekų kiekybines ir kokybines charakteristikas; b) turi būti užtikrintas reikalavimus atitinkantis sandarumas, kad nuotekos neprasiskverbtų į aplinką ir vanduo iš aplinkos nepatektų į sistemą; c) abu variantai teisingi. |  |
| 18. | Nuotekų tekėjimas atskiruose ruožuose gali būti: | a) tolyginis ir netolyginis; b) savitaka ir nesavitaka; c) nusistovėjęs ir nenusistovėjęs. |  |
| 19. | Nuotekų tinklus eksploatuojančio padalinio pagrindiniai uždaviniai yra: | a) vykdyti profilaktiškai nuotakyno valymą; b) remontuoti tinklą, likviduoti avarijas; c) atlikti savitakinio ir slėginio nuotakyno bandymą. |  |
| 20. | Lauko vandentiekis tai: | a) vandentiekio dalis (vamzdynas, siurblinės, talpyklos), tiekianti vartotojams išgautą ir (arba) paruoštą vandenį; b) vamzdynas ir kita vandens vartotojų statiniuose esanti vandens tiekimo, laikymo, ruošimo ir skirstymo įranga, įvadu sujungta su lauko vandentiekiu; c) vamzdynas su gesinimo įtaisais (gaisriniais čiaupais, sprinkleriais, vandens užuolaidomis ir t. t.). |  |
| 21. | Vandentiekio ir nuotekų avarijas likviduoja: | a) avarinės brigados, gavusios pranešimą iš vandentvarkos ūkio personalo; b) avarinės brigados, gavusios iš dispečerio leidimą; c) abu variantai teisingi. |  |
| 22. | Darbai vandentvarkos ūkyje skirstomi į darbus: | a) lauke (darbai gatvėse, kasimo darbai); b) patalpose; c) šuliniuose ir kamerose; d) vandentvarkos ūkio statiniuose; e) visi variantai teisingi. |  |
| 23. | Darbuotojai, dirbantys apžiūros šuliniuose ir kamerose turi dėvėti apsaugines priemones: | a) pirštinės; gelbėjimo virvė; apsauginiai batai; b) klausos apsaugos priemonės; c) antbačiai. |  |
| 24. | Eksploatuojant vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemas būtina vadovautis: | a) bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis (BPST 01-97); b) saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius reikalavimų; c) komunalinio vandentiekio ir kanalizacijos techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimais. |  |
| 25. | Lauko vandentiekio išorinę trasos apžiūrą, neatidarant šulinių dangčių, atlieka vienas asmuo, kuris turi dėvėti: | a) signalinę liemenę ar kostiumą su šviesos atšvaitais; b) akių, veido apsaugos priemones; c) abu atsakymai teisingi. |  |
| 26. | Siurblines, hidroforines, orpūtines/kompresorines gali eksploatuoti personalas susipažinęs: | a) su įrengimų konstrukcija; b) su įrengimų paleidimu ir stabdymu, priežiūra bei remontu; c) abu atsakymai teisingi. |  |
| 27. | Lauko vandentiekio tinklus ir įrenginius prižiūrintys darbininkai (brigada) turi būti aprūpinti: | a) inventoriumi (kilnojamaisiais aptvarais, kelio ženklais); b) inventoriumi (kilnojamaisiais aptvarais, kelio ženklais, žibintais), vaistinėle; c) inventoriumi (kilnojamaisiais aptvarais, kelio ženklais, žibintais). |  |
| 28. | Kiekvienoje buitinių nuotekų siurblinėje turi būti projektuojami: | a) du panardinami siurbliai; b) trys panardinami siurbliai; c) vienas panardinamas siurblys. |  |
| 29. | Nuotekų šulinių liukai gazonuose ir vejose turi būti pakelti aukščiau žemės paviršiaus: | a) užstatytose teritorijose – 0,05m; b) neužstatytose teritorijose – 0,20m; c) abu atsakymai teisingi. |  |
| 30. | Įvardinkite kokio tai tipo gaisrinis hidrantas? Pav. Gaisrinis hidrantas. Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/ | a) požeminis hidrantas; b) antžeminis hidrantas; c) fiksuoto aukščio požeminis gaisrinis hidrantas. |  |
| 31. | Kas yra laikoma savavališku prisijungimu prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros? | a) kai vartotojas prisijungia prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros neturint vandens tiekėjo leidimo ir jam nedalyvaujant; b) kai vartotojas prisijungia be projekto. |  |
| 32. | Abonento išleistų nuotekų apskaita vykdoma: | a) įrengiant nuotekų apskaitos prietaisus; b) pagal suvartoto geriamojo vandens kiekį; c) pagal patalpų plotą. |  |
| 33. | Kas atsako už individualių nuotekų valymo įrenginių tinkamą eksploataciją? | a) įrenginių savininkas; b) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tiekėjas; c) savivaldybės aplinkosaugos skyrius. |  |
| 34. | Nuotekų valymo grandyje yra pirminiai nusodintuvai. Kokia jų paskirtis? | a) skirti biologiniams valymui; b) skirti sulaikyti nuotekose esančias skendinčias medžiagas, kad jos nepatektų į biologinio valymo įrenginius; c) skirti skendinčių medžiagų ir iš dalies biologinių teršalų šalinimui. |  |
| 35. | Biologinio valymo įrenginiai skirti: | a) organiniams teršalams pašalinti; b) organiniams teršalams azotui ir fosforui pašalinti; c) tik skendinčių medžiagų šalinimui. |  |
| 36. | Nuotekų valymo įrenginiai (kaupimo rezervuaras, septikas, infiltravimo įrenginiai) taikomi: | a) pavienių objektų nuotekoms kaupti, valyti; b) didelių objektų nuotekoms valyti; c) šie įrenginiai priskiriami prie decentralizuotos nuotekų sistemos. |  |
| 37. | Nuotekos gali būti išleidžiamos į paviršinius vandens telkinius, kaip jos yra: | a) išvalytos iki aplinkosauginių reikalavimų nuotekų išleidimui į gamtinę aplinką; b) išvalytos tik mechaninio valymo įrenginiuose; c) sukauptos kaupimo rezervuare. |  |
| 38.. | Kada reikia leidimo nuotekų išleidimui į gamtinę aplinką? | a) kai išleidžiama daugiau kaip 5 m3/p išvalytų nuotekų; b) nepriklausomai nuo išvalytų nuotekų kiekio. |  |
| 39 | Kas išduoda leidimą nuotekų išleidimui į gamtinę aplinką? | a) Aplinkos apsaugos agentūra; b) miesto savivaldybės administracija; c) Aplinkos ministerija. |  |
| 40. | Ar paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos kartu su buitinėmis nuotekomis? | a) paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai nuo buitinių nuotekų; b) kai nėra galimybės atskirai tvarkyti paviršinių nuotekų, jos priimamos į buitinių nuotekų nuotakyną; c) visada tvarkomos kartu su buitinėmis nuotekomis. |  |

Užduočių ir testų atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) b) c) | a) | c) | a) b) c) | d) | b) | a) | a) | c) | a) b) c) | a) | a) b) c) | a) b) c) | a) | c) | a) b) c) | a) b) | a) b) c) d) | a) b) c) d) | a) |

Modulis „Vandens paėmimo ir gerinimo įrenginių eksploatavimas ir remontas“

1 užduotis. VANDENS IŠGAVIMAS.

1.1. ,,Svarbiausias geriamojo požeminio vandens ėmimo įrenginys yra gręžinys“.

1.2. Baigus įrengti gręžinį užsakovui pateikiamas gręžinio pasas – tai dokumentas įteisinantis jus, kaip gręžinio savininką. Gręžinio pasas reikalingas priduodant naujos statybos namą.

Gręžinio pase yra nurodytos svarbiausios gręžinio charakteristikos: gręžinio našumas (maksimalus ir rekomenduojamas), statinį vandens lygis, dinaminis vandens lygis, išgaunamo vandens bendroji cheminė sudėtis. Pažymėtina, jog gręžinio eksploatavimo metu jo charakteristikos gali keistis dėl padidėjusio vandens gręžinių kiekio konkrečiame regione.

1.3. Vandenvietė – kaptažo ir kitų inžinerinių įrenginių, kuriais vanduo perduodamas į vandentiekio sistemą (pirmasis pakėlimas). Siekiant išsaugoti geros kokybės požeminį vandenį, turi būti sudaroma vandenvietės SAZ, kuri susideda iš trijų juostų.

1-osios juostos, vadinamos griežto režimo apsaugos juosta, atstumai turi būti ne mažesni kaip:

5 m nuo I grupės vandenviečių;

10 m nuo II grupės vandenviečių;

25 m nuo III grupės vandenviečių ir infiltracinių įrenginių.

2-oji juosta, vadinama mikrobinės taršos apribojimo juosta, skirta apsaugoti vandenvietę nuo mikrobinės ir cheminės taršos.

2-osios juostos matmenys visų tipų vandenvietėms turi būti apskaičiuojami taip, kad mikroorganizmai, patekę į vandeningąjį sluoksnį, būdami gyvybingi nepasiektų vandenvietės per:

400 parų – vandenviečių, naudojančių gruntinius vandeninguosius sluoksnius;

200 parų – vandenviečių, naudojančių tarpsluoksninius vandeninguosius sluoksnius.

3-ioji juosta, vadinama cheminės taršos apribojimo juosta, skirta apsaugoti vandenvietę nuo cheminės taršos. 3-ioji juosta gali susidėti iš dviejų sektorių: 3a (kaptažo sritis gruntinio vandens sluoksnyje) ir 3b (kaptažo sritis eksploatuojamame sluoksnyje).

3-iosios juostos 3a ir 3b sektorių matmenys apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad cheminiai teršalai, patekę tiesiogiai į eksploatuojamąjį vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų vandenvietės per 25 metus

1.4. Vandens gręžinio pagrindinės dalys:

Vandens priėmimas. Šioje dalyje dažniausiai įtaisomas filtras – tai apsauga, neleidžianti smėliui ir žvyrui patekti į gręžinį, bet puikiai praleidžianti vandenį (filtrai būna dviejų rūšių – plyšeliniai ir tinkleliniai). Plyšeliniai filtrai, palyginus su tinkleliniais filtrais, įgalina dvigubai didesnį vandens debitą ir padidina gręžinio ilgaamžiškumą.

Viršfiltrinis vamzdis, prie kurio tvirtinamas filtras. Šiuo vamzdžiu pumpuojamas vanduo kyla į viršų.

Sėsdintuvas, kuriame nusėda įvairios dalelės.

Gręžinio sienelėms sutvirtinti gręžimo metu dažniausiai naudojamas molio skiedinys.

Filtrinė kolona apipilama frakcionuotu 2-3 mm frakcijos žvyru. Jis sulaiko smėlio daleles nuo patekimo į gręžinį ar filtro užkimšimo.

Išgręžus gręžinį vykdomas (iš)atpumpavimas 2 parų laikotarpyje ir nustatomi pagrindiniai gręžinio hidrodinaminiai parametrai: statinis ir dinaminis lygiai, debitas bei paimami vandens pavyzdžiai cheminei vandens analizei.

1.5. 1 – vandeningas sluoksnis; 2 – panardynamas siurblys; 3 – gręžinys; 4 – sklendynas; 5 – žalio neapruošto vandens vandentiekis; 6 – vandens ruošykla; 7 – švaraus vandens rezervuaras; 8 – antro kėlimo siurblinė; 9 – paruošto vandens vandentiekis; 10 – vandenbokštis; 11 – skirstomasis tinklas.

1.6. a) palaikyti nustatytą siurblių agregatų darbo režimą – teisingas;

b) sistemingai stebėti ir registruoti eksploatuojamų gręžinių debitą, statinį ir dinaminį vandens lygį – teisingas;

c) siurblių agregatų išvystoma slėgį – teisingas;

d) kontroliuoti vandens kokybę – teisingas.

1.7. Tiekiamo vandens kiekiui matuoti iš gręžinio yra įrengiami vandens apskaitos prietaisai.

1.8. Gedimo priežastys: neteisingas filtro ir žvyro užpildo įrengimas; filtro korozija ar erozija, užpildo įgriuvimas; smulkaus smėlio ir dumblo buvimas uolienų plyšiuose; filtro ar vamzdžio mechaninis pažeidimas; debito, viršijančio šulinio geotechnines galimybes ėmimas.

Gedimų priežasčių šalinimas: šulinio mechaninis ar hidraulinis išvalymas išsiurbiant vandenį 1,5 – 2 kartus didesniu nei eksploatacinis debitu; plaunant šulinį sukuriant hidraulinius smūgius, filtro pakeitimas.

1.9. Pateikti įrenginiai yra gręžiniuose naudojami siurbliai, vadinamieji panardinamieji siurbliai.

1.10. Dažniausia pasitaikantys gręžinių gedimai:

Šaltinis: Sakalauskas, A., Diliūnas, J., Jankauskas, J., Kisielis, V. (2016). Vandentieka. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika.

1.11. Gręžinio konservavimas – gręžinio sandarinimas, siekiant išsaugoti laikinai nenaudojamo gręžinio būklę ir apsaugoti žemės gelmes nuo taršos.

Gręžinio likvidavimas – toliau eksploatuoti nebetinkamo ar nebereikalingo tyrimo ar kitos paskirties gręžinio užpildymas specialiu skiediniu ar natūraliu gruntu.

2 užduotis. VANDENS GERINIMO ĮRENGINIAI.

2.1. Geriamojo vandens ruošimas – gamtinio vandens savybių gerinimas fizikiniais, cheminiais ir biologiniais metodais, kad jis atitiktų teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus bei tenkintų vandens vartotojų poreikius.

2.2. Geležies ir mangano šalinimo iš požeminio vandens metodai klasifikuojami pagal keletą požymių. Pagal šalinimo principą – fizikiniai, cheminiai, sąlytiniai katalitiniai, biologiniai ir sudėtiniai šalinimo metodai. Pagal reagentų reikmę – bereagenčiai ir reagentiniai. Pagal vyksmų padėtį vandeningojo sluoksnio atžvilgiu – antžeminiai ir požeminiai.

2.3. Didelis geležies kiekis geriamajam vandeniui suteikia rausvai rudą atspalvį. Didesnės geležies koncentracijos tiekiamame vartotojams vandenyje sąlygoja nemažai problemų: tirpiems dvivalentės geležies junginiams sąveikaujant su oro deguonimi gaminasi mažai tirpus rusvos spalvos trivalentės geležies hidroksidas. Vanduo tampa rusvas ir drumstas, blogėja jo skonis. Šios drumzlės patenka ir į įvairią buitinę techniką, santechnikos įrenginius. Geležingam aeruotam vandeniui tekant vamzdynais, juose pradeda kauptis gelžbakterės, mobilizuojančios trivalentės geležies hidroksidą. Kaupiantis šiems dariniams, mažėja vamzdynų skersmuo, jų pralaidumas. Bakterijų veiklos produktai gali suteikti vandeniui nemalonų kvapą. Daugiau geležingų nuosėdų iš čiaupo pasirodo tada, kai vandens tiekimo sistemoje kinta vandens slėgis. Lietuvoje geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai". Higienos normoje nustatyta specifikuota geležies rodiklio vertė – 2000 µg/l. Geležies koncentracija 2 mg/l (2000 µg/l) geriamajame vandenyje nekelia grėsmės vartotojų sveikatai, bet blogina vandens.

2.4. Tai yra vandens gerinimo įrenginiai, geležies ir mangano šalinimo įrenginiai vadinamieji atvirieji filtrai.

2.5. Tai vyksmas, vadinamas košimu, o terpė per kurią košiama vadinama košiamuoju sluoksniu. Įrenginiai skirti vandens priemaišoms košti vadinami koštuvais.

2.6. Pagal košimo medžiagos pobūdį vandens skaidrinimo koštuvai yra:

a) su grūdėtuoju košiamuoju sluoksniu, sudarytų dažniausiai iš tam tikro stambumo kvarcinio smėlio ar kitų grūdėtųjų mineralinių medžiagų ar sintetinių medžiagų;

b) tinkliniai, kuriuose drumzlės sulaikomos smulkių akučių tinkleliu;

c) karkasiniai, arba suplautiniai, kuriuose košiamasis sluoksnis susidaro iš įmaišytų į skaidrinamą vandenį košimo miltelių, košiant padengiančių košiamąjį karkasą plonu sluoksniu.

2.7. Košimo intensyvumas išreiškiamas košimo greičiu m/h. Pagal košimo greitį koštuvai skirstomi:

a) lėtieji, kurių košimo greitis nedidesnis kaip 0,5 m/h;

b) greitieji, kurie košia 2-20 m/h greičiu;

c) itin greitieji, košiantys daugiau kaip 20-25 m/h greičiu.

2.8. a) horizontalieji;

b) vertikalieji;

c) spinduliniai;

d) plonasluoksniai.

2.9. Technologiniai bandymai atliekami vandens ruošimo įrenginių technologinio derinimo metu prieš pripažįstant įrenginius tinkamais naudoti. Technologinio derinimo procese turi dalyvauti tiek ruošyklą projektavusios įmonės atstovai, tiek įrenginius eksploatuojančios organizacijos atstovai.

2.10. Vandens dezinfekavimo įrenginiai yra skirti esančioms bakterijoms vandenyje sunaikinti. Vandeniui dezinfekuoti dažniausia naudojamas natrio hipochlorito tirpalas.

3 užduotis. VANDENS TIEKIMO ORGANIZAVIMAS.

3.1. Pagrindiniai vandentiekio sistemų eksploatacijos uždaviniai:

– tiekti reikalavimus atitinkanti geriamąjį vandenį vartotojams;

– trumpiausiu laiku pašalinti eksploatuojamose sistemose avarijas ir bet kokius įrenginių technologinius sutikimus;

– laiku atlikti sistemų elementų palaikomąjį ir kapitalinį remontus;

– numatyti priemones ir būdus jų įgyvendinimui siekiant išvengti neracionalaus vandens vartojimo.

3.2. Vandentiekis tai yra inžinerinių įrenginių kompleksas vandeniui išgauti, ruošti ir tiekti, aprūpinantis tam tikrą vartotojų grupę pageidaujamos kokybės vandeniu.

3.3. Vandentiekiai pagal vandentiekos objektus yra:

Komunalinis vandentiekis – geriamasis vanduo tiekiamas miestams bei gyvenvietėms įvairioms, bet pirmiausia buitinėms reikmėms.

Pramoninis vandentiekis – pramonės įmonės ar pramoniniai rajonai aprūpinami labai įvairios kokybės gamybiniu vandeniu.

Žemės ūkio vandentiekis – vanduo tiekiamas žemės ūkio įmonėms, ūkiams ir kitiems žemės ūkio objektams.

Specialusis vandentiekis – vanduo tiekiamas savitiems objektams, kaip pvz. Druskininkų gydyklose įrengtas mineralinio vandens vandentiekis.

3.4. Pagal patikimumo laipsnį vandentiekiai gali būti trijų kategorijų:

Pirmai kategorijai priskiriami komunaliniai vandentiekiai, tiekiantys vandenį ir gaisrams gesinti. Jie turi būti įrengti patikimai, kad dėl avarijos vandens tiekimas nesustotų ne ilgiau kaip 10 min. Miesto gyvenamiesiems rajonams ir įmonėms leidžiama ne ilgiau kaip 3 paroms sumažinti vandens tiekimą sutartyje nurodytomis aprūpinimo vandeniu sąlygomis.

Antrai kategorijai priskiriami komunaliniai ir pramoniniai vandentiekiai, kuriuose dėl gedimų vandens tiekimas gali būti nutrauktas 2,5 valandos. Miesto gyvenamiesiems rajonams ir įmonėms leidžiama sumažinti vandens tiekimą ne ilgiau kaip 10 parų sutartyje nurodytomis aprūpinimo vandeniu sąlygomis.

Trečiajai kategorijai priskiriami miestelių ir vietiniai vandentiekiai. Dėl vandentiekio gedimų jie gali netekti vandens 24 val. Sumažinti vandens tiekimą vartotojams leidžiama ne ilgiau kaip 15 parų.

3.5. Tai yra vandens vartojimo mieste kaita per parą. Vandens vartojimui apibūdinti reikia šių skaičiuotinų debitų: didžiausio, vidutinio, mažiausio valandos debito per didžiausios reikmės parą; vidutinio valandos debito per vidutinės reikmės parą; mažiausio valandos debito per mažiausios vandens reikmės parą.

3.6. Vandentiekio įrenginiai yra susiję, todėl nuo to, kaip suderintas tarpusavyje jų veikimas, priklauso kiekvieno įrenginio dydis. Išvardinkite pagrindinius parametrus nuo kurių priklauso vandentiekio sistemos darbas.

Pagrindiniai parametrai: geriamojo vandens kiekis, slėgis, geriamojo vandens kokybė.

3.7. Vandens talpyklų tūris apskaičiuojamas įvertinat visų vandens tiekimo sistemos elementų veikimą priklausomai nuo vandens vartojimo kaitos.

3.8. Vandentiekio tinklas turi būti įrengtas taip, kad kiekvienas vartotojas gautų Tiek vandens ir tokiu Slėgiu, kokiu jam reikia ir vanduo būtų tiekiamas kokybiškas.”

3.9. a) šakotinio vandentiekio tinklo schema;

b) žiedinio vandentiekio tinklo schema.

3.10. Vienas iš svarbiausių uždavinių eksploatuojant vandentiekio tinklus yra jų hidraulinio pralaidumo palaikymas. Tinklo hidraulinio pralaidumo bei tiekiamo tinklais vandens stabilios kokybės palaikymui vamzdynai turi būti valomi.

Dažniausiai pasitaikančios nuogulų vandentiekio tinkluose susidarymo priežastys yra šios:

a) vamzdžių metalo korozija, sukeliant trivalentės geležies hidroksido susidarymą;

b) vandeniui vamzdynuose tekant pernelyg mažais greičiais iš vandens iškrenta atsitiktinai patekusios nuosėdos (smulkus smėlis, dumblas);

c) pasireiškiant vamzdynų bakterijų intensyviai gyvybinei veiklai (gelžbakterijos, sieros bakterijos);

d)ant vamzdžio vidinės sienelės paviršiaus susidarant geležies, kalcio, magnio druskų nuoguloms.

3.11. Įrengtas vandentiekio tinklas yra bandomas slėgiu ar jis yra sandarus, ar visos jungtys sandarios. Kiekvienas nutiestas vamzdynas turi būti bandomas. Yra du vandentiekio vamzdynų bandymai:

– parengtinis bandymas– patikrinti tinklų atsparumą ir hermetiškumą (išleidžiamas oras, pripilama vandens ir pakeliamas slėgis iki darbinio). Stebima ar vamzdynas sandarus.

– pagrindinis bandymas. Bandoma 1,5 x didžiausias darbinis slėgis. Pakeliamas slėgis iki bandomojo ir palaikomas valandą. Slėgiui palaikyti siurbliu įspaudžiamas reikiamas vandens kiekis. Įspaustas vandens kiekis matuojamas. Jei slėgis per bandymą sumažėjo daugiau kaip 20 kPa, tai bandymas sėkmingai užbaigtas, gelžbetoniniams vamzdžiams– 40 kPa.

Paprastai parengtinį bandymą rekomenduojama atlikti vamzdžių neužpylus gruntu.

3.12. Užbaigtas statyti, atitinkantis patvirtintą projektą ir paruoštas eksploatuoti vandentvarkos objektas priimamas naudoti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 ,,Statybos užbaigimas“. Komisijai, kurią skiria Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, pasirašant statybos užbaigimo aktą.

4 užduotis. VANDENS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS.

4.1. Vanduo ruošiamas tada, kai vandentiekio reikmėms naudotinų gamtinio telkinių vandens savybės netenkina jo vartotojų. Pagal tai, kokiais reiškiniais remiamasi ruošiant vandenį, ruošimo metodai būna:

a) mechaniniai;

b) fizikiniai-cheminiai;

c) cheminiai;

d) biologiniai;

e) mišrieji.

4.2. Gamybinėms reikmėms ruošiamas vanduo pagal tai, kokie reikalavimai keliami jo kokybei. Paprastai taikomas skaidrinimas metodas. Dažniausiai imamas paviršinių telkinių vanduo, jis skaidrinamas prieš naudojimą. Skaidrinat vandenį gerėja ir kitos žalio vandens savybės: mažėja spalvotumas, geležingumas, bakteriologinis užterštumas. Taikomas technologines schemas galima klasifikuoti pagal skaidrinimo laipsnį, vandens ruošimo būdą. Pagal skaidrinimo laipsnį gali būti visiško arba dalinio skaidrinimo schema.

4.3. Geležies ir mangano šalinimo iš požeminio vandens metodai:

a) fizikiniai;

b) cheminiai;

c) sąlytiniai katalitiniai;

d) biologiniai.

4.4. ,,Biologiniu geležies ir mangano iš požeminio vandens šalinimo metodas vadinamas, kaip netirpiesiems košiamiems geležies junginiams susidaryti naudojama bakterijų veikla.“

4.5. Taip, teiginys teisingas. Tai vadinama geležies ir mangano šalinimas požeminiame vandeningame sluoksnyje. Šalinant geležį požeminiame vandeningame sluoksnyje sudaroma veikli oksidacinė zona, pro kurią, tekant imamam požeminiam vandeniui, dvivalentė geležis (taip pat ir manganas) oksiduojasi ir virsta trivalentės geležies junginiu. Oksidacinė zona sudaroma pilant į vandeningą sluoksnį begeležį deguonies prisotintą vandenį.

4.6. Šalinant geležį ir manganą iš požeminio vandens įrenginiuose susidaro šios atliekos: geležingojo vandens (požeminio šalinimo technologijose), geležies ir mangano filtrų paplavų ir nuosėdų (antžeminio šalinimo technologijose). Geležies ir mangano koncentracija išleidžiamose į paviršinius vandens telkinius atliekose neturi viršyti aplinkosauginių normatyvų. Filtrų paplavas būtina skaidrinti, skaidrintas vanduo grąžintinas į žalio požeminio vandens rezervuarą, o nuosėdos nusausinamos.

4.7. Tai yra uždari slėginiai filtrai geležies ir mangano šalinimui iš požeminio vandens.

4.8. a) slėginiuose filtruose matuojami pagal manometrų rodmenis.

b) atviruose filtruose matuojami iš anksto įrengtais pjezometrais.

4.9. Po remonto, naujai užpylus filtravimo užpildus, filtrai pradedami naudoti:

| Teiginiai | + (teigiamas atsakymas); – (neigiamas atsakymas) |
| --- | --- |
| a) filtras lėtai pro plovimo vandens paskirstymo sistemą iš apačios užpildomas vandeniu išstumiant iš užpildo porų orą ir išsaugojant horizontalų užpildo paviršių; | + |
| b) vandens lygiui filtre pasiekus 200-300 mm virš užpildo paviršiaus, vanduo tiekiamas į filtrą pro viršutinę paskirstymo sistemą, kol visiškai užsipildo; | + |
| c) filtrą užpildžius vandeniu ir ramybės būklėje išlaikius 20–30 min, filtro užpildas praplaunamas. Praplautas užpildas dezinfekuojamas, užpildant chloro vandeniu, esant aktyviojo chloro dozei 20-50 mg/l; | + |
| d) filtras po 24 h sąlyčio su chloro vandeniu pradedamas naudoti prieš tai jį praplovus švariu vandeniu, kol paplavose aktyviojo chloro likutis tampa ne didesnis nei 0,3-0,5 mg/l. | + |

4.10. Biologinio geležies šalinimo ar biologinio geležies ir mangano šalinimo technologinėse schemose filtravimo užpildai negali būti plaunami chloru dezinfekuotu vandeniu. Likutinis chloras plovimo vandenyje naikina užpilde susiformavusią biotą, kuriai sunykus biologiniai procesai nevyksta.

Modulis „Nepertraukiamo vandens tiekimo užtikrinimas vartotojams“

1 užduotis VANDENS TIEKIMO SISTEMA.

Vandentiekis tai yra inžinerinių įrenginių kompleksas vandeniui išgauti, gerinti ir tiekti vartotojams.

1.2. Pagal naudojimo paskirtį vandentiekio tinklai skirstomi:

a) buitiniai vandentiekiai, kurie tiekia geriamąjį vandenį gėrimo ir buities reikmėms;

b) gamybiniai vandentiekiai, kurie tiekia vandenį pramonės įmonių gamybiniams reikalams, technologiniams procesams;

c) gaisriniai vandentiekiai, kurie naudojami gaisrams gesinti.

1.3. Pagrindiniai naudojami taip vadinami PE ir PVC vamzdžiai. Dar gali būti naudojami kalaus ketaus vamzdžiai vandentiekio tinklui įrengti.

1.4. Vandentiekio tinklo bandymas yra parengtinis, slėgio kryčio, pagrindinis.

1.5. Naujai įrengtą ar renovuotą vandentiekio vamzdyną reikia dezinfekuoti. Vandens dezinfekavimui naudojama vandenis natrio hipochlorito tirpalas, dujinis chloras, rečiau ozonas, arba apšvitinimas baktericidiniais spinduliais.

Lietuvoje pagrinde naudojamas vandeninis natrio hipochlorito tirpalas. Jis pristatomas talpose, jo koncentracija svyruoja 10 %, 13 %, 15 %, aktyvaus chloro kiekis tirpale atitinkamai 1,155 ir 1,265 g/cm3. Tirpalas dozuojamas dozatoriais, kurių tikslumas yra tikrinamas kartą metuose. Paprastai geriamajame vandenyje likutinio chloro koncentracija svyruoja apie 0,25.

1.6. Vandentiekis daromas tokio patikimumo, kad atitiktų miesto arba konkretaus vandens vartotojo reikalavimus. Pagal vandens tiekimo patikimumą vandentiekiai gali būti trijų kategorijų: pirmos kategorijos, antros kategorijos, trečios kategorijos.

Pirmai kategorijai priskiriami komunaliniai vandentiekiai, tiekiantieji vandenį ir gaisrams gesinti. Jie turi būti įrengti taip patikimai, kad vandens tiekimas dėl avarijos sustotų ne ilgiau kaip 10 min. Miesto gyvenamiesiems rajonams ir įmonėms leidžiama tam tikram laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 3 paroms, sumažinti vandens tiekimą (abonentinėje sutartyje numatytomis aprūpinimo vandeniu sąlygomis).

Antrai kategorijai priskirtini komunaliniai ir pramoniniai vandentiekiai, kuriuose dėl gedimų vandens tiekimas atskirose vietovėse, bet ne gaisrui gesinti, gali būti nutrauktas 2,5 valandoms. Miesto gyvenamiesiems rajonams ir įmonėms leidžiama tam tikram laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 10 parų, sumažinti vandens tiekimą (abonentinėje sutartyje numatytomis aprūpinimo vandeniu sąlygomis). Gaisrams gesinti įrengiamos talpyklos ar tvenkiniai.

Trečiai kategorijai priklauso miesteliai ir pavieniai vandens ėmėjai. Jiems dėl vandentiekio gedimų vandens tiekimas gali būti nutrauktas 24 valandoms. Gyventojams ir įmonėms leidžiama tam tikram laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 15 parų, sumažinti vandens tiekimą (abonentinėje sutartyje numatytomis aprūpinimo vandeniu sąlygomis).

1.7. Lauko vandentiekiai turi būti įrengiami taip, kad vandens vartotojai gautų vandens tiek ir tokiu slėgiu bei tokiu patikimumu ir tvarka, kaip yra sutarta ir nurodyta techninėse projektavimo sąlygose. Lauko vandentiekis susideda iš vandentiekio vamzdyno, paprastai vadinamo vandentiekio tinklu, siurblinių, tiekiančių vandenį į tinklą ir palaikančių jame slėgį, ir talpyklų, vandens atsargoms laikyti ar slėgiui palaikyti.

1.8. Vandentiekio tinklas susideda iš:

a) vandentakių;

b) magistralių;

c) skirstomųjų linijų;

d) įvadų į pastatus.

1.9. Įrengiant naujus vandentiekio tinklus privaloma kviesti tinklus eksploatuojančios įmonės atstovą šiems darbų etapams:

| Etapas | + (teigiamas atsakymas); – (neigiamas atsakymas) |
| --- | --- |
| Vamzdynų montavimui paruoštos tranšėjos dugno priėmimui | + |
| Sumontuoto neužpilto gruntu vamzdyno priėmimui | + |
| Laikino Apskaitos mazgo įrengimo priėmimui | + |
| Prijungimui prie veikiančių lauko tinklų | + |
| Vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui | + |
| Paslėptų darbų akto priėmimui | + |
| Gaisrinio hidranto priėmimui | + |
| Pastovaus Apskaitos mazgo priėmimui | + |

1.10. Naujai įrengtas vandentiekio tinklas pradedamas eksploatuoti tik pridavus jį komisijai, kurią sudaro Valstybinė teritorijų planavimo ir statybų inspekciją prie Aplinkos ministerijos.

2 užduotis. VANDENS TIEKIMO ORGANIZAVIMAS.

2.1. Miesto gyventojų aprūpinimą geriamuoju vandeniu organizuoja miesto savivaldybės administracija.

Savivaldybės taryba savo sprendimu paskiria viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir jam paveda vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.

2.2. Geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra – tai statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas (vandens ėmimo, gerinimo įrenginiai, siurblinės, vamzdynai, šuliniai, geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai, jų plombos ir kiti objektai) geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, laikyti, tiekti ir geriamojo vandens apskaitai tvarkyti.

2.3. Geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba – geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi abonentui ar vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandentiekio šulinys, sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas, atsižvelgiant į abonentų ir vartotojų kategoriją) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir kurioje geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį abonentui ir (arba) vartotojui.

2.4. Pagal pateiktą numeraciją 1, 2, 3, 4, 5 priklauso geriamojo vandens tiekėjui, 8 (6, 7) priklauso abonentui, 9, 10, 11 geriamojo vandens tiekėjui.

2.5. Geriamojo vandens tiekimo įmonės, kad užtikrintų patikimą visų vandens tiekimo sistemų darbą, palaikytų ir koordinuotų atskirų grandžių darbą turi būti įsteigusios dispečerinę tarnybą. Jos paskirtis užtikrinti visos vandentiekio sistemos atskirų grandžių optimalią tarpusavio sąveiką taip, kad vanduo vartotojams būtų racionaliai ir ekonomiškai išgaunamas, ruošiamas ir paskirstomas.

2.6. Geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą paslaugų teikimą reguliuojančios institucijos yra:

a) Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

b) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

c) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

d) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

e) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

f) savivaldybių institucijos;

g) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

2.7. Savivaldybės taryba savo sprendimu paskiria viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje ir jam paveda vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą arba su kita (kitomis) viename viešojo geriamojo vandens tiekimo regione esančios (esančių) savivaldybės (savivaldybių) taryba (tarybomis) savivaldybės valdomas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmones sujungia reorganizavimo būdu į regioninį viešąjį geriamojo vandens tiekėją ir jam paveda šių savivaldybių viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijose vykdyti viešąjį geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą.

2.8. Asmuo, pageidaujantis prijungti savo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo tinklus, įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui pateikia prašymą raštu, elektroniniu paštu išduoti prisijungimo sąlygas.

2.9. Abonentu tampama tik įvykdžius prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus, pašalinus išaiškintus defektus, įrengus atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus ir sudarius geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį.

2.10. Vartotojas atsiskaito už suvartotą geriamąjį vandenį pagal apskaitos prietaiso parodymus.

3 užduotis. VANDENS TIEKIMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMAS.

3.1. Pagrindiniai vandentiekio tinklo eksploatacijos tarnybos uždaviniai:

a) prižiūrėti tinklo statybą ir dalyvauti perimant jį eksploatuoti; +

b) rūpintis vandentiekio tinklo ir jo įrengimų bei statinių gera technine būkle; +

c) rūpintis gera tinklo hidrauline būkle užtikrinant, kad slėgiai būdinguose tinklo taškuose būtų optimalūs, atitinkamai reguliuoti siurblinių darbą; +

d) vykdyti tinklo techninės būklės apžiūras, operatyviai likviduoti avarijas, atlikti tinklo profilaktiką. +

3.2. Išorinės apžiūros metu nustatomi įvairus defektai, stebimi žemės paviršiuje, kaip tai žymėjimo ženklai, įsitikinama ar neužversti žemėmis ir neužasfaltuoti tinklo šuliniai, pakeliamai šulinių dangčiai ir pasižiūrima ar tvarkingos lipynės, apžiūrimos kamerų vidus.

Vidinė apžiūra atliekama pavasarį ir rudenį. Apžiūros metu darbininkai įlipa į šulinius, kameras, tikrina ten esančią armatūrą, jų veikimą ir techninę būklę. Atliekant vidinę apžiūrą kartu atliekamai ir smulkūs, nesudėtingi profilaktikos darbai, kaip sklendžių riebokšlių tvarkymas, varžtų ar flanšinių jungčių tarpinių pakeitimas, tinklo šulinių ar kamerų valymas.

Remiantis apžiūrų duomenimis rengiami defektiniai aktai, sudaroma projektinė dokumentacija remontui.

3.3. Atliekant profilaktiką vandentiekio šuliniuose ir kamerose atliekami sekantys darbai:

| Darbai, kurie vykdomi ar (arba) nevykdomi, atliekant profilaktiką vandentiekio šuliniuose ir kamerose | + Vykdomi darbai; - Nevykdomi darbai |
| --- | --- |
| Išsiurbiamas vanduo; | + |
| Ištiriama ar nėra susikaupusių dujų, jei jų reikia pašalinti; | + |
| Patikrinamos ir, jei reikia, pataisomos lipynės; | + |
| Išvalomi šuliniai ir kameros; | + |
| Patikrinamas sklendžių veikimas, sureguliuojamos elektrinės pavaros; | + |
| Apžiūrimi ir patikrinami oro vožtuvai ir kita armatūra; | + |
| Patikrinamas gaisrinių hidrantų veikimas; | + |
| Ieškoma savavališko prisijungimo prie tinklo vietų. | + |

3.4. a) hidraulinis;

b) mechaninis;

c) hidropneumatinis;

d) cheminis.

3.5. Dalis vandens, tiekiamo į vandentiekio tinklą, niekada nepasiekia vartotojų ir yra panaudojama kitais tikslais, pavyzdžiui, filtrams plauti, gaisrui gesinti, hidrantams tikrinti, rezervuarams plauti, vandentiekio bei nuotekų tinklams plauti ir kt. Šis vandens kiekis paprastai nesudaro daugiau kaip 2–8 % nuostolių kiekio, priklausomai nuo vietos situacijos.

Nuostoliai, susidarantys dėl neteisėto vandens naudojimo (vagystės) ir vandens apskaitos prietaisų netikslumo, vadinami komerciniais. Tiesioginės vandens vagystės nėra dažnas reiškinys, ypač didmiesčiuose. Tačiau vandens prietaisų matavimo paklaidos ir netikslumas yra labai opi problema. Komerciniai nuostoliai sudaro apie 20–35 % visų vandens nuostolių.

Pagrindinė visų vandentiekių problema yra fiziniai nuostoliai, t. y. vanduo, prarastas be jokios naudos – ištekėjęs iš vandentiekio tinklo, įvadų, armatūros ir požeminių rezervuarų. Fiziniai nuostoliai atsiranda dėl prakiurusių vamzdžių. Fiziniai nuostoliai sudaro apie 60–80 % visų vandens nuostolių

Vandens nuostoliai yra vienas iš įmonės darbo efektyvumo rodiklių. Tarptautinės vandens tiekėjų asociacijos rekomenduojamas ir toleruotinas vandens nuostolių lygis yra 10–15 %.

3.6. Vandentiekio vamzdynų atnaujinimui naudojami:

- Laisvas mažesnio diametro vamzdžio įtraukimas;

- Suspausto polietileninio vamzdžio įtraukimas;

- Senų vamzdynų laužymas;

- ,,Kojines” įtraukimas;

- Vidinio vamzdžio sienutes padengimas cemento skiediniu.

Vienas iš seniausių metodų yra laisvas mažesnio diametro vamzdžio įtraukimas. Dažniausiai taikoma kai senas vamzdis dar laiko visas apkrovas. Naudojant šį metodą sumažinamas esamo diametro vamzdis. Populiarus vamzdžių atnaujinimas įtraukiant taip vadinama ,,kojinę“. Tokiu būdu nėra mažinamas esamo vamzdžio diametras. Padengimas cemento skiediniu imlus darbui ir laikui procesas.

3.7. Pavaizduotas vamzdynų atnaujinimo būdas suspausto vamzdžio įtraukimas ir išpūtimas, taip vadinamas Compact Pipe metodas.

3.8. a) tiekti geriamąjį vandeniui vartotojui atitinkamu slėgiu;

b) tiekti vartotojui atitinkamą vandens kiekį;

c) tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį.

3.9. Pagrindinės priežastys hidrauliniam smūgiui susidaryti vamzdyne:

- staigus siurblio, tiekiančio vandenį į vandentakį, arba visų siurblių sustabdymas (išnykus elektros energijos tiekimui);

- staigus siurblio paleidimas prie atidarytos sklendės;

- greitas sklendžių, vožtuvų ar hidrantų uždarymas;

- oro buvimas vamzdyne;

- neteisingas apsaugos prietaisų veikimas.

3.10. Nuo hidraulinio smūgio padeda apsisaugoti šie ir kitokie sprendiniai:

- švelnus siurblių paleidimas ir stabdymas;

- slėginių linijų atbulinių vožtuvų su lėtu atsidarymu ir užsidarymu įrengimas;

- vandentakių padalinimas į barus ir atbulinių vožtuvų įtaisymas kiekviename jų;

- dalinai oro pripildytų bakų įrengimas siurblių slėgvamzdžiuose;

- apsauginių vožtuvų arba dviangių orlaidžių įtaisymas aukščiausiose vandentakių vietose

Modulis „Nuotekų tinklų priežiūra ir remontas”

1 užduotis. NUOTEKŲ TINKLAI.

1.1. Buitinės nuotekos – namų ūkyje ar gamyboje vartotas, gamyboje susidaręs nereikalingas arba teritorijos paviršiumi, stogais tekėjęs (lietaus, polaidžio, gatvių plovimo) vanduo.

1.2. Komunalinės nuotekos – gyvenamųjų rajonų nuotekos, kurių didžiąją dalį sudaro buitinės nuotekos. Jose būna ir gamybinių, lietaus nuotekų ir pašalinių vandenų.

Buitinės nuotekos – iš virtuvių, prausyklų, skalbyklų, vonių, tualetų ir panašių vietų nutekantis vanduo. Jos susidaro namų ūkyje naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.). Prie buitinių nuotekų priskiriamos ir nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių, įstaigų, organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos atskirai nuo kitų objekte susidarančių nuotekų.

Srutinės nuotekos – tualetų nuotekos. Paviršinės nuotekos – į gruntą nesusigėręs kritulių vanduo, patenkantis į nuotakyną nuo žemės ar pastatų išorinio paviršiaus, taip pat sniego tirpsmo vanduo. Lietaus nuotekos – po gausaus lietaus žemės, statinių paviršiumi tekantis vanduo. Mišriosios nuotekos – kartu nutekančios buitinės ir paviršinės nuotekos. Gamybinės nuotekos – žemės ūkio ar pramoninėje gamyboje vartotas ir jai nebetinkamas arba gamybos metu susidaręs nereikalingas vanduo.

Gamybinėms nuotekoms priskiriamos ir dėl gamybos ar kitos ūkinės arba komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų ar pan.) susidarančios nuotekos.

1.3. Pagal savo kilmę gali būti nuotekų užterštumai: Organinės kilmės teršalai, mineraliniai teršalai, bakteriniai-biologiniai teršalai.

Organinės kilmės teršalai, skirstomi į:

Augalinės kilmės teršalus – augalų, daržovių, žolių likučiai, popierius, augaliniai aliejai. Pagrindinis cheminis elementas, įeinantis į šių teršalų sudėtį, yra anglis (C).

Gyvulinės kilmės teršalus – tai fiziologinės žmonių ir gyvulių išskyros, gyvulių audinių likučiai, organiniai rūgščių tirpalai, riebalinės atliekos. Pagrindinis cheminis elementas, įeinantis į šių teršalų sudėtį, yra azotas (N).

Organiniai teršalai geba skaidytis iki galutinio produkto, pavirsdami mineralinėmis druskomis. Organinės medžiagos – palanki maistinė terpė įvairioms bakterijoms, tuo tarpu ir patogeninėms, kurios gali sukelti infekcinius susirgimus, todėl negalima leisti, kad organinės kilmės atliekos kauptųsi grunto paviršiuje ar gelmėse, vandens telkiniuose. Būtina laiku šalinti šias atliekas iš gyvenviečių teritorijų ar pramoninių objektų ir tinkamai jas utilizuoti.

Mineraliniai teršalai - yra smėlis, molis, rūdos dalelės, šlakai, ištirpusios vandenyje druskos, rūgščių tirpalai, geležis, kalcis ir kitos neorganinės medžiagos.

Bakteriniai-biologiniai teršalai – tai gyvi mikroorganizmai – pelėsiniai grybeliai, mielės, įvairios bakterijos. Dalis tokių bakterijų yra patogeninės, kurios gali sukelti įvairius infekcinius žarnyno susirgimus: vidurių šiltinę, dizenteriją, paratifą. Šie teršalai būdingi buitinėms ir gamybinėms nuotekoms, susidarančioms perdirbant augalinės ir gyvulinės kilmės žaliavą: odas, vilną, mėsą, daržoves.

1.4. Nuotekų tvarkymo reglamentas nustato:

a) pagrindinius aplinkosaugos reikalavimus nuotekų surinkimui; +

b) valymui ir išleidimui siekiant apsaugoti aplinką nuo taršos; +

c) atskirai renkamoms ir tvarkomoms paviršinėms (kritulių) nuotekoms.

1.5. a) tik tokios nuotekos, kurios netrikdo nuotekų tinklo bei įrenginių darbo; +

b) nuotekos kurios nekelia pavojaus aptarnaujančiam personalui; +

c) tik tokios nuotekos, kurios vandenvalos įrenginiuose gali būti išvalytos iki gamtos išteklių naudojimo leidime nurodytų rodiklių; +

d) tik paviršinės (lietaus) nuotekos. –

1.6. Vandentiekio ir nuotekų tinklo ir įrenginių zonoje draudžiama:

| Vandentiekio ir nuotekų tinklo ir įrenginių zonoje draudžiama | + Teisingas; - Neteisingas |
| --- | --- |
| Statyti nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius bei įrenginius | + |
| Mechanizuotai daužyti įšalusį gruntą | + |
| Laikyti medžiagas, konstrukcijas, įrengti sąvartynus, tiesti kelią | + |
| Glinti upės dugną ir atlikti žemės darbus po vandeniu vandentiekio ir nuotekų tinklo bei nuotekų išleistuvų zonoje | + |
| Sodinti medžius | + |
| Užasfaltuoti šulinius | + |

2 užduotis. NUOTEKŲ TINKLŲ REMONTO DARBAI.

2.1. Pagrindiniai nuotekų valymo įrenginių priežiūros darbai turi būti vykdomi: įrenginio išplovimas, atliekų išvežimas, filtrinės medžiagos pakeitimas. Prie valymo įrenginių esančios įrangos sureguliavimas: signalizacija, dozavimas, oro padavimas, nuotekų siurbliai. Siurblinių išsiurbimas ir plovimas, nuotekų siurblių remontas ir derinimas.

2.2. Savarankiškai dirbti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo darbus vandentvarkos įmonėse turi teisę asmenys:

- ne jaunesni kaip 18 metų; +

- ne jaunesni kaip 20 metų; +

- kurių darbo stažas įmonėje iki vienerių metų; –

- pasitikrinę sveikatą nustatyta tvarka; +

- kvalifikuoti, apmokyti ir instruktuoti; +

- mokantys suteikti pirmąją medicinos pagalbą, gesinti gaisrą, elgtis kitose ekstremaliose situacijose. +

2.3. ,,Apžiūros šulinio ar kameros dangčio atidengimo darbus turi vykdyti du darbuotojai. Dangtis pakeliamas laužtuvu, po to užkabinus dviem kabliais nukeliamas. Darbuotojai turi dėvėti pirštines, apsaugančias nuo mechaninio poveikio, bei avėti batus su apsaugine nosele”.

2.4. Aptiktos dujos apžiūros šulinyje ar kameroje gali būti šalinamos:

- atidarius kelis gretimus nuotekų šulinius natūraliai išvėdinami šuliniai ir vamzdynai; +

- užpildžius vandentiekio šulinius arba kameras vandeniu, vėliau jis išpumpuojamas; +

- mechaniniu būdu pučiant orą; +

- tikrinti atvira ugnimi. –

2.5. Darbuotojų, dirbančių apžiūros šuliniuose, kamerose ir praeinamuosiuose kanaluose, asmeninės saugos priemonės:

| Saugos priemonės nuotrauka | Saugos priemonės pavadinimas | Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo |
| --- | --- | --- |
| 1 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.sabelijosprekyba.lt/darbo-saugos-priemones/ | Kūno saugos diržas | Apsaugo nuo kritimo iš aukščio. Sagtis, kritimo iš aukščio stabdymo sistemos prijungimui, įtaisyta nugarinėje pusėje, užtikrina tolygų jėgų pasiskirstymą kritimo atveju. |
| 2 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.certex.lt/produktai/aukstalipiu-iranga/ | Gelbėjimo virvė/lyno stop su karabinais | Naudojama užtikrinti saugą judant vertikaliai. Galima naudoti lipant kopėčiomis, įvairiomis konstrukcijomis, pastoliais, dirbant ant šlaitinių stogų, montuojant langus. Tinka naudoti kaip kritimo sustabdymo priemonę kai ankerinis taškas yra toli nuo darbo vietos. |
| 3 pav. Saugos priemonė Šaltinis: http://www.darbodrabuziai.eu/ | Įspėjamieji darbiniai signaliniai džemperiai, bridžai su šviesą atspindinčiomis juostomis | Tinkama naudoti aplinkoje, kurioje reikalingas geras naudotojo matomumas. |
| 4 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.sabelijosprekyba.lt/darbo-saugos-priemones/ | apsauginiais šalmais (kiekvienas brigados narys); | Nuo galvos traumų |
| 5 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.sabelijosprekyba.lt/darbo-saugos-priemones/ | Izoliuojamoji kvėpavimo takų apsaugos priemonė - žarninė dujokaukė | Kvėpavimo takų apsauga |
| 6 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://www.sabelijosprekyba.lt/darbo-saugos-priemones/ | Nepralaidūs vandeniui batai su apsaugine nosele | Apsaugo nuo kojos traumų (sumušimų, įsidūrimų, nudegimų, pėdos kaulų lūžių). |
| 7 pav. Saugos priemonė Šaltinis: https://ignara.eu/general-utility-aukstos-kokybes-pirstines-portwest-a700.html | Apsauginės pirštinės | Apsaugo rankas nuo mechaninio poveikio |

2.6. Nuotekų tvarkymo infrastruktūra – statinių, įrenginių ir komunikacijų kompleksas, atskiros komplekso dalys, skirtos nuotekoms surinkti, laikyti, transportuoti, valyti, tirti ir jų apskaitai tvarkyti. Ši sąvoka neapima vartotojams ir abonentams nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

2.7. Savitakis nuotakynas susideda iš kiemo nuotakyno, nuotakų ir kolektoriaus Į kiemo nuotakyną, kurio skersmuo paprastai būna nuo 110 iki 200 mm, jungiami išvadai iš pastatų. Kiemo nuotakynai jungiasi į gatvių nuotakus – 200-300 mm (paviršinių nuotekų – ≥ 250) skersmens požeminius vamzdynus. Nuotekų kolektoriais vadinami 300 mm ir didesnio skersmens požeminiai vamzdynai, į kuriuos subėga nuotekos iš gatvių nuotakų

Slėginis nuotakynas yra slėginės linijos nuo nuotekų siurblinių, diukeriai po upėmis ar daubomis ir kiti vamzdynai, kuriais nuotekos teka užpildydamos visą skerspjūvį. Nuo trečios ir antros kategorijos siurblinių pakanka vienos, geros kokybės vamzdžių, slėginės linijos, nuo pirmos kategorijos – dviejų slėginių linijų, kurios kas 500 m turi turėti sąsajas. Šių vamzdynų skaičiuotinas nuotekų srauto greitis yra 1 m/s, o mažiausias skersmuo DN80.

2.8. Kritimo šuliniai įrengiami, kai reikalinga sumažinti nuotako įgilinimą, vandens tekėjimo greitį, išspręsti sankirtas su kitomis komunikacijomis, įrengti apsemtus išleistuvus. Nedideliems perkryčiams ir debitams įrengiami vertikalaus kritimo šuliniai, didesniems – šlaitiniai (slenksčiai);

2.9. Nuotekų šulinio sudedamos dalys:

2.10. Tai nuotekų tinklų plovimas hidrodinamine mašina aukštu slėgiu.

Modulis „Siurblinės eksploatavimas”

1 užduotis. VANDENS SIURBLINIŲ EKSPLOATAVIMAS.

Vandentiekio siurblinės turi patikimai tiekti vandenį vartotojams

1.2. Siurblinių eksploatacijos personalas privalo:

a) valdyti siurblinės darbą; +

b) prižiūrėti ir palaikyti nepriekaištingos techninės būklės siurblių agregatus, kitus siurblinės įrengimus, kontrolinius matavimo prietaisus ir vamzdynus, elektros tiekimo, ryšių komunikacijas; +

c) užtikrinti sklandų siurblinės darbo parametrų fiksavimą, apdorojimą, ir kaupimą kompiuterinėse duomenų bazėse; sistemingai registruoti žurnale siurblinės darbo rodiklius, kurie negali būti įvertinti kontrolei naudojama programine įranga; +

d) laiku tikrinti ir remontuoti įrengimus; +

e) užtikrinti darbo pamainos priėmimo ir perdavimo tvarką. –

1.3. Kiekvienoje siurblinėje turi būti saugoma:

| Teiginys | Teisingas (+)/ Neteisingas (-) |
| --- | --- |
| Siurblinės generalinis planas su nurodytomis komunikacijomis | + |
| Siurblinės eksploatacijos personalo darbo grafikas | - |
| Pastatų ir jų vidaus įrengimų bei vamzdynų įvykdymo brėžiniai | + |
| Siurblių, elektrotechninių ir pagalbinių įrengimų formuliarai (forma V-25) | + |
| Kiekvieno siurblio ir jo elektros variklio pasai, taip pat jiems reikalingų atsarginių dalių nomenklatūra | + |
| Siurblių, elektros variklių gamyklinės charakteristikos ir jų bandymo aktai | + |
| Siurblinės įrengimų priežiūros ir remonto žurnalas | - |
| Siurblinės įrengimų priežiūros ir remonto techninė instrukcija | + |
| Siurblinės eksploatacijos personalo pareiginės instrukcijos | + |
| Darbų saugos siurblinėje instrukcija | + |

1.4. Siurblinių darbas yra hidrauliškai susijęs su vandens tiekimo tinklo darbu, todėl svarbu, kad būtų užtikrintas visos sistemos, siurblinė – tinklas – rezervuarai – vandens vartojimas, optimalus darbo režimas.

1.5. Išcentrinių siurblių dažniausiai pasitaikantys gedimai, jų priežastys ir šalinimo būdai

| Gedimas | Gedimų priežastys | Gedimo nustatymo būdai | Gedimo šalinimo būdai |
| --- | --- | --- | --- |
| Sumažėjo siurblio našumas | Į siurblio korpusą arba į siurbimo liniją įsiurbiama oro | Apžiūrint | Patikrinti siurblio liniją, užsandarinti arba pakeisti riebokšlius, pakeisti kamšalą |
|  | Veleno sandarinimo žiedų susidėvėjimas | Pagal sumažėjusį slėgį | Demontuoti siurblį ir pakeisti sandarinimo žiedus |
|  | Užsiteršęs siurbimo vamzdis | Pagal padidėjusį vakuumą | Išvalyti vamzdį |
|  | Užsiteršęs atbulinis vožtuvas | Pagal padidėjusį slėgį | Išvalyti vožtuvą |
| Paleistas siurblys netiekia vandens | Siurblio korpusas nevisiškai užlietas vandeniu | Pro atidarytą ant siurblio slėginės dalies oro išleidimo čiaupą veržiasi oras | Sustabdyti siurblį, užpildyti vandeniu ir paleisti iš naujo |
| Siurbliui veikiant labai didėja ampermetro rodmenys | Siurblys siurbia vandenį, kuriame yra daug dumblo ar smėlio | Girdimas triukšmas ir vyksta vibracija | Patikrinti ir pašalinti priežastį, dėl kurios siurblys iš rezervuaro persiurbia vandenį su smėliu ar dumblu |
| Siurblys neišvysto pilnutinio slėgio | Susidėvėję siurbliaračio mentys ir veleno sandarinimo žiedai | Apžiūrint ir išmatuojant demontuotą siurblį ir jo dalis | Siurblį suremontuoti, pakeisti sandarinimo žiedus |
| Siurblys veikdamas vibruoja, girdimas ūžesys ir traškėjimas | Atsilaisvinę siurblio tvirtinimo prie pamato varžtai | Patikrinti varžtus ir veržles | Priveržti varžtus, patikrinti veleno horizontalumą |
|  | Susidėvėję guoliai | Apžiūrėti vizualiai | Pakeisti guolius |
|  | Kilo kavitacija | Padidėjes vakuumas | Sumažinti siurbimo aukštį |
|  | Atsilaisvinę siurbimo ir slėgimo vamzdynų jungtys | Apžiūrėti vizualiai | Priveržti veržles |

1.6. Eksploatuoti siurblį draudžiama, kai:

a) agregatui veikiant aiškiai girdisi bildesys;

b) tarp elektros variklio statoriaus ir rotoriaus matyti kibirkščių;

c) velenas ima labiau vibruoti (leistina vibracija 0,013-0,05 mm, kai sukimosi dažnis 1000-3000 min-1, ir 0, 1, 6 mm, kai sukimosi dažnis mažesnis kaip 750 min-1, jeigu siurblio gamintojo instrukcijoje nenurodyta kitaip;

d) velenas ima silpniau vibruoti (leistina vibracija 0,013-0,05 mm, kai sukimosi dažnis 1000-3000 min-1, ir 0, 1, 6 mm, kai sukimosi dažnis mažesnis kaip 750 min-1, jeigu siurblio gamintojo instrukcijoje nenurodyta kitaip;

e) guolių statoriaus ir rotoriaus apvijų temperatūra pakyla virš leistinos;

f) tepalo slėgins yra žemesnis už leistiną.

1.7. Prieš paleidžiant siurblį rankiniu būdu reikia:

a) patikrinti, ar siurblio guoliuose pakanka tepalo;

b) patikrinti, ar laisvai sukasi siurblio velenas;

c) patikrinti siurblio kamšalą ir įveržimą.

1.8. Giluminių siurblių gedimo šalinimo būdai:

| Gedimas | Gedimų priežastys | Gedimo šalinimo būdai |
| --- | --- | --- |
| Siurbliui dirbant variklis ūžia | Nutrūkęs vienas iš elektros laidų | Sujungti laidus |
| Elektros variklis dirbdamas kaista | Įvyko trumpasis statoriaus apvijos jungimas | Suremontuoti elektros variklį |
| Padidėjo elektros energijos sąnaudos | Pažemėjo vandens dinaminis lygis | Įgilinti siurblį pridedant jam papildomų sekcijų |
|  | Susidėvėjo siurbliaračiai | Demontuoti siurblį ir pakeisti siurbliaračius |
| Sumažėjo siurblio našumas | Per vandens kėlimo vamzdžio sandūras nuteka vanduo | Demontuoti siurblį ir pašalinti vamzdžio sandūrų pažeidimus |
| Siurblys veikia, bet vandens netiekia | Pažeistas vandens kėlimo vamzdis | Pakeisti vamzdį |
|  | Variklis veikia priešingos krypties apsukomis | Pakeisti srovės fazes gnybtuose |
|  | Vandens lygis gręžinyje yra žemiau siurbimo angos | Jeigu leidžia siurblio slėgis, įgilinti siurblį, pridedant papildomų sekcijų |

1.9. Siurblinės viršininkas ir eksploatacinis personalas privalo:

a) ekonomiškai naudoti medžiagas; +

b) ekonomiškai naudoti elektros energiją; +

c) atlikti siurblinės įrenginių ir įrengimų profilaktiką ir remontą; –

d) vengti avarijų; +

e) palaikyti darbo ir gamybos discipliną; +

f) valdyti siurblių darbo režimą. –

1.10. Siurblinės įrenginių ir įrengimų trūkumams, susidėvėjimui ir gedimams nustatyti planinių apžiūrų ir profilaktikos atlikimo dažniai:

| Įrengimo pavadinimas | Didžiausia trukmė (mėnesiais) tarp |  |
| --- | --- | --- |
|  | apžiūrų | profilaktikos |
| Siurbliai | perduodant pamainą | 3 |
| Vakuumetrai, manometrai | 1 | 12 |
| Apsauginiai ir atbuliniai vožtuvai | 1 | 12 |
| Uždaromoji armatūra | 2 | 12 |
| Vandens apskaitos įrenginiai | 1 | 12 |

2 užduotis. NUOTEKŲ SIURBLINIŲ DARBAS.

2.1. Nuotekų siurblinės pagal konstrukciją gali būti požeminės ir su antžemine dalimi.

2.2. Nuotekų siurblinės pagal siurblių konstrukcijas gali būti su panardinamaisiais arba sausai statomas siurbliais.

2.3.

| Nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įrašyta į metinius planinių remonto darbų sąrašus, turi būti apžiūrima |  |
| --- | --- |
| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas(-) |
| Du kartus per mėnesį, kol bus atlikti remonto darbai | - |
| Keturis kartus per mėnesį, kol bus atlikti remonto darbai | - |
| Turi būti apžiūrima po atliktų remonto darbų | + |

2.4.

| Neplaninė nuotekų siurblinių infrastruktūros apžiūra vykdoma: |  |
| --- | --- |
| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas(-) |
| Pagal raštą, skambutį, gautą iš abonento, vartotojo | + |
| Nuotekų siurblinių infrastruktūros, įrašytos į remonto sąrašus, bet remontas dar nėra atliktas | + |
| Bendrovės darbuotojų pastebėto defekto ar gedimo, kuris gali sukelti avariją ar siurblinės griūtį | + |
| Naujai perimtų eksploatuoti ir pagal panaudos sutartį perduodamų siurblinių | + |
| Pagal išorinės ir vidinės apžiūrų registrą | - |

2.5. Avarinis nuotekų siurblinių remontas atliekamas skubos tvarka. Tinklo avarijas likviduoja avarinės brigados, gavusios iš dispečerio (meistro) nurodymą.

2.6. Vakuuminę nuotekų tvarkymo sistemą sudaro:

a) vakuumo vamzdynas; +

b) jungiamasis vamzdynas; –

c) vakuumo stotis; +

d) vakuuminis nuotakynas. –

e) surinkimo kamera;-vakuumo siurbliai; –

f) slėginis vamzdynas su nuotekų siurbliais. –

2.7. Vakuuminio nuotekų vamzdyno ir įrenginių apsaugos zona, kai tinklai ir įrenginiai yra:

a) iki 2.5 m gylyje, yra žemės juosta po 2,5 m nuo vamzdyno ašies; +

b) iki 1.5 m gylyje, yra žemės juosta po 1,5 m nuo vamzdyno ašies;

Buitinių nuotekų tinklų ir įrenginių apsaugos zona, kai tinklai ir įrenginiai yra:

a) giliau kaip 2,5 m, yra žemės juosta po 5 m nuo vamzdyno ašies; +

b) giliau kaip 1,5 m, yra žemės juosta po 3 m nuo vamzdyno ašies;

Nuotekų kolektorių, kurių skersmuo yra 400 mm ir didesnis, apsaugos zona yra:

a) žemės juosta po 10 m nuo vamzdynų ašies; +

b) žemės juosta po 15 m nuo vamzdynų ašies.

2.8. Paveiksle a) pavaizduotos didelės nuotekų siurblinės, kurios gali būti naudojamos slėginėse nuotekų sistemose ir kaip nuotekų surinktuvai beslėgiuose kanaluose. Šios nuotekų siurblinės gali būti montuojamos po kelio danga, skirta pėstiesiems ir dviratininkams, o taip pat apželdintoje vietoje be betonavimo. Šio tipo siurblinės skirtos vienam arba dviems siurbliams. Siurblinės rezervuaro vidinis skersmuo nuo 1200 iki 2200 mm, įkasimo gylis iki 8 metrų. Įlipimui į siurblinę jos rezervuare yra instaliuotos kopėčios. Siurblinės korpuso dangtis gali būti teleskopinės konstrukcijos, kuri skirta tiksliam pritaikymui prie žemės paviršiaus montuojant siurblinę. Siurbliai ir jų armatūra parenkami pagal projekto reikalavimus.

Paveiksle b) pavaizduotos mažos nuotekų siurblinės ROTO, kurios gali būti naudojamos slėginėse nuotekų sistemose ir kaip nuotekų surinktuvai beslėgiuose kanaluose, gali būti montuojamos po kelio danga arba danga, kuri skirta pėstiesiems ir dviratininkams, o taip pat apželdintoje vietoje be betonavimo. Šio tipo siurblinė skirta vienam siurbliui. Siurblinės rezervuaro skersmuo 850 mm, įkasimo gylis iki 3 metrų. Įlipimui į siurblinę jos rezervuare yra instaliuotos kopėčios. Siurblinės korpuso dangtis yra teleskopinės konstrukcijos, kuri skirta tiksliam pritaikymui prie žemės paviršiaus montuojant siurblinę. Siurbliai ir kiti komponentai parenkami pagal projekto reikalavimus.

2.9. Nuotekų tinklų apsaugos zonas ir veiklas jose reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 ,,Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo.“

2.10. Nuotekų siurblinės turi būti eksploatuojamos laikantis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, LST EN 16932-1:2018 ir kitų atitinkamų norminių teisės aktų reikalavimų.

Modulis „Avarinių situacijų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemose lokalizavimas ir likvidavimas”

1 užduotis. VANDENS TIEKIMO SISTEMOS IR EKSPLOATAVIMAS.

1.1. 1 – vandens ėmykla; 2 – pirmoji siurblinė; 3 – vandens ruošykla; 4 – švaraus vandens rezervuaras; 5 – antroji siurblinė; 6 – slėginis vandentakis; 7 – vandentiekio bokštas; 8 – vandentiekio tinklas.

1.2. Avarinis tinklų remontas atliekamas skubos tvarka. Tinklo avarijas likviduoja avarinės brigados, gavusios iš dispečerio (meistro) avarijos likvidavimo paskyrą.

1.3. Vamzdžiai vandentiekio tinklui įrengti naudojami:

| Ketiniai + | Plieniniai + | Asbestiniai – | Plastikiniai + | Gelžbetoniniai + |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Vamzdynų armatūra pagal paskirtį skirstoma:

1.5. Privalumai:	seniai naudojama; paprasta konstrukcija.

Trūkumai: vanduo gali tekėti tik į vieną pusę; dažnai reikia keisti tarpinę; sklendės naudojamos tik mažiems vamzdžių skersmenims.

1.6. Privalumai: tinka dideliam slėgiui, maži hidrauliniai nuostoliai, nėra kliūties vandens tėkmei, tinka nešvariam vandeniui

Trūkumai: didelis svoris, didelis medžiagų suvartojimas, užima daug vietos, dažniausiai naudojamos mažiems skersmenims.

1.7. Pagal reguliuojančio įtaiso konstrukciją apsauginiai vožtuvai būna spyruokliniai ir svirtiniai.

Spyruokliniai vožtuvai veikia padidėjus slėgiui vamzdyne, hidrostatinio slėgio jėga įveikia spyruoklės stangrumą, vožtuvas atsidaro ir dalis vandens išsiveržia pro vožtuvą. Dėl to slėgis vamzdyne sumažėja ir spyruoklė vėl uždaro vožtuvą.

Svirtiniai vožtuvai veikia taip pat, kaip ir spyruokliniai, tik juose vietoj spyruoklės įtaisoma svirtis su pasvarais. Vandentiekio tinkluose įtaisyti apsauginiai vožtuvai sureguliuojami darbiniam slėgiui. Spyruokliniai apsauginiai vožtuvai reguliuojami varžtu, įtempiančiu ar atleidžiančiu spyruoklę.

1.8. Paveikslėliuose pateikti gaisriniai hidrantai – specialios paskirties įrenginiai skirti vandeniui imti, gaisrui gesinti.

- požeminiai neapšiltinti hidrantai: EC-T – fiksuoto aukščio hidrantas, EC-TT

- reguliuojamo aukščio hidrantas. EC hidrantai sukurti remiantis Europos Sąjungos standartų reikalavimais. Šios serijos hidrantų ypatybė – uždoris ir valdymo velenas sumontuoti hidranto stovo viduje. Nauja konstrukcija užtikrina didesnį vandens pralaidumą, patikimumą ir patogesnį montavimą.

b) antžeminis gaisrinis hidrantas – virš žemės iškilęs kolonos formos gaisrinis hidrantas, kurio pagrindinė paskirtis yra tiekti vandenį gesinant gaisrą. Antžeminiai įrengiami įtaisomi vandentiekio tinklo šuliniuose nevažiuojamojoje gatvės dalyje. Šie hidrantai turi būti statomi ne didesniu kaip 2,5 m atstumu nuo važiuojamosios kelio dalies ir ne arčiau kaip 5 m iki pastatų. Mažiausias tinklo skersmuo ant kurio statomas gaisrinis hidrantas yra 100 mm.

1.9. a) flanšiniai trišakiai	 b) flanšiniai keturšakiai c) flanšiniai moviniai perėjimai

Norėdami sujungti vožtuvus, vamzdžius, siurblius ir kitą panašią įrangą, naudojamas specialus tvirtinimo būdas – flanšas. Ši parinktis reiškia prieigą prie greitos prieigos prie vamzdyno elementų valymo, taip pat jo modifikacijų, remonto ir diagnostikos.

Kaliojo ketaus flanšinės jungiamosios dalys, skirtos magistraliniams vandentiekio ir kanalizacijos tinklams, priešgaisrinio vandentiekio tinklams, vandentiekio įvadams bei apskaitos mazgams.

1.10. Pagrindiniai vandentiekos sistemų eksploatacijos uždaviniai:

| PAGRINDINIAI VANDENTIEKOS SISTEMŲ EKSPLOATACIJOS UŽDAVINIAI |  |
| --- | --- |
| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas(-) |
| 1.Kad vandentiekos sistemos veiktų nenutrūkstamai, reikia užtikrinti: a) respublikos reglamentų reikalavimus vandens tiekimo patikimumui tiekiant geriamąjį vandenį miestams ir gyvenvietėms; | + |
| b) vandens tiekimo sistemų patikimumą aprūpinant tinkamos sistemos kokybės technologiniu ir apytakiniu vandenius pramonės įmones; | + |
| 2. Trumpiausiu laiku pašalinti eksploatuojamose sistemose avarijas ir sistemų vamzdynų konstrukcijų bei įrenginių technologinius trūkumus, nustatant jų priežastis ir numatant priemones jiems šalinti. | + |
| 3. Laiku atlikti sistemos elementų palaikomuosius ir kapitalinius remontus, tinkle ir įrenginių renovaciją. | + |
| 4. Nustačius komisijai atlikti sistemos elementų palaikomuosius ir kapitalinius remontus, tinkle ir įrenginių renovaciją. | + |
| 4. Numatyti priemones ir būdus jiems įgyvendinti siekiant išvengti iš vandentiekos sistemų nuostolingų vandens ištėklių bei neracionalaus vandens vartojimo. | + |
| 5. Didinti sistemų eksploatavimo darbų našumą ir rentabilumą tobulinant jų organizaciją, plačiai įdiegiant gamybinių procesų mechanizmą ir automatizaciją, perimant iš užsienio šalių šios paskirties ūkio šakų progresyvią patirtį, siekiant sumažinti išlaidas materialiniams ir energiniams ištekliams. | + |
| 6. Organizuoti kvalifikuotų statinių ar rekonstruojamų vandentiekos tinklų ir įrenginių priežiūrą jų klojimo, statybos ar rekonstrukcijos metu, siekiant užtikrinti jų eksploatacijos pradžią laiku. | + |

2 užduotis. NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS.

Nuotekų avarijų likvidavimas susideda iš dviejų etapų: avarijos lokalizavimo, iki minimumo sumažinant galimas pasekmes, ir likvidavimo darbų, atkuriant normalų nuotekų nuleidimą.

1.2. 1. Tinklo plovimas (valymas) skirstomas į:

a) planinį plovimą (valymą); +

b) neplaninį plovimą (valymą); +

c) reguliarų plovimą (valymą).

2. Nuosėdų iš nuotekų šulinio (kameros) šalinimo būdai:

a) rankinis valymas; +

b) mechanizuotas (dumbliasiurbėmis, hidrodinaminėmis mašinomis; vakuuminiais ekskavatoriais); +

c) sijojimas.

3. Darbuotojams valantiems smėliagaudžių, pirminių nusodintuvų nuotekų paskirstomųjų ir surenkamųjų latakų briaunas bei šalinantiems išplūdas atitinkamais įtaisais darbuotojams draudžiama:

a) vaikščioti latakų briaunomis; +

b) nusodintuvų sienų kraštais iš vidinės aptvaro pusės;

c) nusodintuvų sienų kraštais iš lauko aptvaro pusės.

4. Darbuotojai valymo metu privalo dėvėti:

a) gelbėjimo liemenes; +

b) šalmą;

c) apsauginius akinius.

5. Prie eksploatuojamų biologinių tvenkinių, aerokanalų turi būti iškabinti:

a) gelbėjimo ratai su virvėmis; +

b) gelbėjimo liemenės;

c) plaukmenys.

1.3. Norint nugriauti nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektą turi būti parengtas statinio projektas:

a) griovimo projektas – ypatingajam statiniui griauti; +

b) griovimo aprašas – neypatingajam statiniui griauti. +

1.4. Nuotekų tinklai gali būti valomi hidrodinaminiu būdu bei naudojant profesionalią vamzdžių ir kanalų valymo mašiną.

Valant nuotekų tinklus hidrodinaminiu būdu, nešvarumai šalinami aukšto slėgio vandens srovėmis. Pro specialias galvutes purškiamas suslėgtas vanduo suardo ir išplauna vamzdžio viduje esančius nešvarumus. Kietų teršalų (sienelių apnašų, sukietėjusių sąnašų, augalų šaknų ir pan.) valymui naudojamos plovimo frezos. Taip gali būti plaunami tiek vidaus, tiek išorės tinklai (drenažo, lietaus ar buitinių nuotekų ir kt.) ir kanalai. Hidrodinaminis kanalizacijos tinklų valymas užtikrina efektyvų vamzdyno veikimą.

Valant nuotekų tinklus su profesionalia vamzdžių ir kanalų valymo mašina, naudojama įranga pašalinami nuotekų sistemos funkcionalumo sutrikimai. Šiame darbe yra panaudojamos įvairios spiralės galvutės: grandininė valymo galvutė, kuokos formos antgalis ir kita. Darbinis spiralės atstumas apie 60 metrų.

1.5. Nuotekų siurblių tipai yra:

Paviršiniai, „sausai“ montuojami. Paviršiniai fekaliniai siurbliai montuojami nuotekų rezervuarų viršuje arba netoli jų. Į rezervuarą, talpą yra nuleidžiamas įsiurbimo vamzdis.

Pusiau panardinami. Pusiau panardinami fekaliniai siurbliai yra montuojami ant plūduro arba ant stacionarios montažinės aikštelės rezervuaro viršuje. Viršutinė siurblio dalis su varikliu yra montuojama „sausai“, o į skystį įleidžiama tik apatinė siurblio dalis, kurioje yra darbo ratas. Šie siurbliai yra vertikalūs.

Panardinami. Panardinami fekaliniai siurbliai yra pilnai panardinami į perpumpuojamą skystį. Šio tipo siurbliai montuojami rezervuaro dugne ir yra nuleidžiami troso arba lyno pagalba. Fekaliniai siurbliai rezervuaruose yra pastatomi ant dugno, dėl to siurblys apatinėje dalyje turi specialias kojeles ar iš metalinio rėmo padarytą padą. Kitas pastatymo būdas- automatinė jungtis. Dėl to rezervuaro dugne yra pritvirtinamas metalinis padas- alkūnė. Prie jos yra jungiamas išmetimo vamzdis ir siurblio nuleidimo kreipiančiosios. Kreipiančiųjų pagalba siurblys yra nuleidžiamas į dugną, kur jis automatiškai susijungia su išmetimo vamzdžiu. Tai labai paplitęs panardinamų fekalinių siurblių montavimo būdas, nes norint pakelti ir vėl nuleisti siurblį, bei prijungti jį prie vamzdyno, nereikia ištuštinti rezervuaro.

Panardinami fekaliniai siurbliai yra komplektuojami su skysčio lygio plūdėmis, kurios užtikrina pilnai automatinį siurblio darbo režimą.

Panardinami nuotekų siurbliai pasižymi tyliu darbu, bei maža vibracija.

Modulis „Nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas“

1 užduotis. NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ VEIKIMAS.

1.1. Mechaninis valymas – tai parengtinis (pirminis) nuotekų valymas prieš biologinį valymą. Parengtinis valymas yra valymo tarpsnis, kuriame iš nuotekų šalinami stambūs nešmenys, smėlis, žvyras arba plūdenos, priemaišos, skendinčios ir kitos įvairios medžiagos, kurios nepageidaujamos kituose nuotekų valymo įrenginiuose

Labiausiai paplitę nuotekų parengtinio valymo įrenginiai yra: grotos, sietai, smėliagaudės (smėlio separatoriai).

Nuo reikiamų pašalinti priemaišų pobūdžio, nuotekų kiekio, jų pritekėjimo netolygumų, išvalymo laipsnio, nuotekų valymo technologinės schemos, vietinių sąlygų ir kt. priklauso mechaninio valymo įrenginių sudėtis ir tipai.

1.2. Paveiksle yra pavaizduotas pirminis nusodintuvas. Pirminio nusodintuvo paskirtis – pašalinti iš nuotekų skendinčias medžiagas. Šiame nusodintuve sulaikomos tos priemaišos, kurias nutekamasis vanduo išnešė iš smėlio nusodintuvo. Nusodintuvo rūšis parenkama pagal valomų nuotekų debitą.

Nusodintuve atskiriamos didesnės kaip 0,25 mm mineralinės dalelės, kai valymo įrenginių pajėgumas > 100 m3/parą, ir organinės dalelės, kurių nusėdimo greitis lygus smėlio nusėdimo greičiui. Dalelės, veikiamos gravitacijos jėgos, nusėda ant nusodintuvo dugno arba išplaukia į paviršių.

| Eil. Nr. | Sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1 | Nuotekų įtekėjimas |
| 2 | Dugno nuosėdų griebtuvas |
| 3 | Nuosėdų išleidimas |
| 4 | Surinkimo (persipylimo) latakas |
| 5 | Išvalytų nuotekų išleidimas |

1.3

Pagrindiniai grotų įrenginių eksploatacinės priežiūros reikalavimai:

- Reikia reguliariai šalinti ant grotų susikaupusias nuogrėbas. Jos gali būti šalinamos rankiniu arba mechaniniu būdu.

- Rankiniu būdu valomų grotų valymo dažnis priklauso nuo to, per kiek laiko ant grotų susikaupia tiek nešmenų, kad pastebimai padidėtų vandens lygis prieš grotas.

- Jei grotos valomos automatizuotais mechanizmais, tai nuogrėbas šie mechanizmai gali šalinti nuolatos, pagal laiką arba kai susidaro tam tikri slėgio nuostoliai.

- Siekiant išvengti nešmenų ir nemalonų kvapą skleidžiančių medžiagų nusėdimo, reguliariai turi būti valomi latakai prieš ir už grotų bei latakas apvedimo linijoje.

- Kadangi prie nuogrėbų prilimpa riebalų, tai teritorija aplink grotas gali būti labai slidi, dėl to ją reikia reguliariai valyti.

1.4. Atsakymai.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | c) | b) | a) | b) | c) | b) | c) | a) | a) |

1.5. Grotos – pirminis mechaninio nuotekų valymo įrenginys. Grotos gali būti rankinės, mechaninės, automatinės ir kt. Jų paskirtis – sulaikyti stambius kietuosius nešmenis, plukdomas įvairias šiukšles (skudurai, konservų dėžės, pakavimo tara, akmenys, medžio gabalai ir kt.) bei apsaugoti tolimesnius įrenginius ir vamzdynus nuo užkimšimo ir sugadinimo.

| Eil. Nr. | Sudedamosios dalys |
| --- | --- |
| 1 | Nuotekų pritekėjimo kanalas |
| 2 | Kanalas prieš grotas |
| 3 | Smėliagaudės rezervuaras |
| 4 | Grotos |
| 5 | Metalinis perforuotas padėklas nuogrėboms |
| 6 | Išvalytų nuotekų ištekėjimo kanalas |

1.6.

| Įrenginys | Tipas, paskirtis |
| --- | --- |
|  | Horizontali smėliagaudė, kurios veikimas pagrįstas tuo, kad nuotekoms įtekėjus į padidinto skerspjūvio smėliagaudės rezervuarą̨, sumažėja jų tėkmės greitis ir dėl to sunkesnės teršalų̨ dalelės nusėda ant smėliagaudės dugno. Horizontalios smėliagaudės taikomos, kai nuotekų debitas yra didesnis nei 10 000 m3/per parą. |
|  | Vertikali smėliagaudė, dažniausiai naudojama paviršinių nuotekų valymui, kai susidaro didelis nuosėdų kiekis. Vertikalios smėliagaudės taikomos, kai nuotekų debitas yra iki 10 000 m3/per parą. |
|  | Tangentinė smėliagaudė, kurioje nuotekos teka sukuriant sūkurį. Tai padeda efektyviai iš nuotekų srauto atskirti teršalų daleles. Tangentinės smėliagaudės taikomos nuotekoms iki 75 000 m3/per parą debitui. |
|  | Aeruojamoji smėliagaudė, kurioje suslėgtu oru sukeliamas valomų nuotekų srauto sukimasis. Ji gali būti naudojama taip pat plūdrenoms šalinti. Tiekiant suslėgtą orą į aeruojamąją smėliagaudę sukeliamas nuotekų srauto judėjimas. Srauto judėjime sunkesni nešmenys – smėlis, žvyras ir kt. sraute juda didesniu greičiu, trinasi tarpusavyje ir į kitas daleles, nuo jų atsiskiria lengvesnės, organinės kilmės nuotekų nešmenų dalelės, vyksta smėlio praplovimas. Aeruojamos smėliagaudės taikomos nuotekoms, kurių debitas virš 20 000 m3/per parą. |

Šaltinis: Гудков, А. Г. (2003). Механическая очистка сточных вод: Учебное пособие. Вологда, 52 с.

1.7. Kai į valymo įrenginius per parą patenka iki 10 000 m3 per parą nuotekų, naudojami vertikalieji nusodintuvai.

Kai per parą reikia išvalyti daugiau kaip 10 000 m3 nuotekų, naudojami horizontalieji arba radialiniai nusodintuvai.

Nusodituvams parinkti būtina žinoti nuotekų teršalų savybes ir kiekį ir po pirminio nusodinimo nuotekose liekančių teršalų krūvio poveikio galimas pasekmes tolesnio valymo grandžių veikimui.

1.8.

- organinių medžiagų geba oksiduotis;

- mikroorganizmams būtinų maisto medžiagų (azoto, fosforo, kalio, anglies, vitaminų ir mikroelementų) buvimas;

- teršalų koncentracija turi būti ne didesnė už nustatytas normas;

- vandens rūgštingumo reakcija (pH) turi būti artima neutraliai (pH = 6,5-8,2);

- toksiškų medžiagų koncentracijos neturi slopinti mikroorganizmų dauginimosi ir jų biocheminio aktyvumo;

- vandenyje negali būti deguoniui patekti trukdančių paviršinio aktyvumo medžiagų (PAM).

1.9.

| Eil. Nr. | Pagrindinės įrenginio dalys |
| --- | --- |
| 1 | Korpusas |
| 2 | Apžiūros dangtis |
| 3 | Bioįkrova |
| 4 | Difuzorius |
| 5 | Įtekėjimo vamzdis |
| 6 | Ištekėjimo vamzdis |
| 7 | Oro tiekimo vamzdis |
| 8 | Orapūtė |
| 9 | Paaukštinimo žiedas |
| 10 | Dėžutė orapūtei |

2 užduotis. NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI.

2.1.

| Apibrėžimai | Reikšminiai žodžiai |
| --- | --- |
| teršalo kiekis, išleidžiamas į gamtinę aplinką per laiko vienetą | APKROVA |
| gamtinės aplinkos elementas (dalis), į kurį išleidžiamos nuotekos | PRIIMTUVAS |
| nuotekos, kurios susidaro namų ūkyje naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.) | BUITINĖS NUOTEKOS |
| vamzdynų ir kitų inžinerinių įrenginių ir statinių sistema nuotekoms surinkti ir transportuoti (nuotekų surinkimas mobiliosiomis cisternomis nepriskiriamas prie nuotekų surinkimo nuotakynų) | NUOTAKYNAS |
| aplinkos dalis, apimanti paviršinius ir požeminius vandens telkinius bei gruntą (žemės paviršių ir gelmes) | GAMTINĖ APLINKA |
| dėl gamybos ar kitos komercinės veiklos (viešojo maitinimo, skalbimo, valymo paslaugų teikimo, viešųjų tualetų, prekybos centrų ar pan.) susidarančios nuotekos | GAMYBINĖS NUOTEKOS |
| nuotekų surinkimas, valymas ir jų išleidimas | NUOTEKŲ TVARKYMAS |
| nuotekų valymas bet kokiu būdu ir (arba) išleidimo sistema, kai, išleidus nuotekas į vandens telkinį (priimtuvą), jame tenkinami vandens kokybės reikalavimai | TINKAMAS VALYMAS |

2.2. Draudžiama išleisti į nuotakyną:

- daiktus ir / arba medžiagas, galinčias užkimšti arba sugadinti nuotakyno ar nuotekų valymo įrenginių elementus, sutrikdyti jų veiką;

- medžiagas, galinčias sukelti gaisrą ar sprogimą;

- medžiagas, galinčias pakenkti nuotekų valymo įrenginius aptarnaujančių darbuotojų sveikatai;

- medžiagas, galinčias trikdyti normalų nuotekų valymo įrenginių darbą ar dumblo apdorojimą;

- atliekas, išskyrus atvejus, kai organinių atliekų smulkinimą ir išleidimą į nuotakyną (organinių atliekų smulkintuvų įrengimą ir pajungimą į nuotakyną) leidžia nuotakyno operatorius.

2.3.

| Parametras | Matavimo vienetas | Ribinė vertė |
| --- | --- | --- |
| Maksimali temperatūra | °C | ne didesnė kaip 30 |
| pH | - | 6,5–8,5 |
| Mineralizacija | g/l | ne didesnė kaip 2 |

2.4.

| Parametrai | Aglomeracijos (išleidžiamų nuotekų kiekis/taršos šaltinio) dydis |  | Minimalus išvalymo efektyvumas, procentais |
| --- | --- | --- | --- |
| Biocheminis deguonies suvartojimas BDS5/BDS73 | < 5 m3/d |  | - |
|  | > 5 m3/d | <2000 GE | - |
|  |  | 2000–10000 GE | 70–90 |
|  |  | > 10 000 GE | 70–90 |
| ChDS | daugiau kaip 2000 GE |  | 75 |
| Bendras fosforas | < 5 m3/d |  | - |
|  | > 5 m3/d | < 10 000 GE | 80 |
|  |  | 10 000–100 000 GE |  |
|  |  | >100 000 GE |  |
| Bendras azotas 4,5 | < 5 m3/d |  | - |
|  | > 5 m3/d | < 10 000 GE | 70–80 |
|  |  | 10 000–100 000 GE |  |
|  |  | > 100 000 GE |  |

2.5.

| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| --- | --- |
| Paviršinės nuotekos turi būti tvarkomos kartu su buitinėmis, komunalinėmis ir gamybinėmis nuotekomis | - |
| Į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiama šalinti (siekiant atsikratyti) pavojingąsias medžiagas ir bet kokias atliekas | + |
| Paviršinės nuotekos, susidarančios ant galimai teršiamų teritorijų, turi būti surenkamos į bendrą nuotekų surinkimo sistemą (nuotakyną) | - |
| kai paviršinės nuotekos išleidžiamos į paviršinius vandens telkinius, naftos produktų vidutinė metinė koncentracija gali būti iki 5 mg/l | + |
| Atliekant teršalų (parametrų) matavimus išleidžiamose paviršinėse nuotekose, minimalus metinis mėginių ėmimo dažnis – kartą per metus | - |
| Paviršinių nuotekų išleidimas į komunalinių, buitinių, gamybinių nuotekų tvarkymo sistemas draudžiamas | + |
| Bet kokios operacijos su pavojingosiomis medžiagomis turi būti vykdomos taip, kad tokios medžiagos nepatektų ant teritorijos paviršiaus arba patekusios ant teritorijos paviršiaus turi būti surenkamos arba neutralizuojamos, kad jos nepatektų į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas ar aplinką. | + |

3 užduotis. NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGINIS PROCESAS.

3.1. Nuotekų valyklų konstrukcijos turi būti:

| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| --- | --- |
| atsparios nuotekų dumblo, oro ir dujų ardomajam cheminiam ir biologiniam poveikiui, o taip pat dėl temperatūros pokyčių atsirandančioms jėgoms | + |
| atsparios apkrovoms, galinčioms veikti valyklų statybos ir eksploatavimo metu (vandens slėgiui, statinėms ir dinaminėms apkrovoms nuo veikiančios technologinės įrangos) | + |
| apsaugotos nuo išplukdymo | + |
| turi būti naudojamos įprastos medžiagos | - |
| įranga ir jungiamosios detalės (varžtai, veržlės, poveržlės), kurios bus koroduojančioje aplinkoje ar veikiamos drėgmės, turi būti iš nerūdijančio plieno | + |

3.2.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) b) c) | a) | b) | a) c) | c) | a) b) | a) b) c) | a) b) c) | c) | a) |

3.3. Esminiai nuotekų valymo etapai:

a) Mechaninis valymas

1. Nuotekos teka pro stambias 10 mm tarpų grotas, kurios sulaiko stambias šiukšles.

2. Nuotekos košiamos pro smulkesnes 6 mm tarpų grotas.

3. Nuotekos patenka į smėliagaudes, kur sulaikomas smėlis – jis yra sunkus ir nusėda dugne.

4. Nuotekos patenka į pirminius nusodintuvus. Čia nusėda kietosios, organinės ir kitos neištirpusios dalelės. Iš jų susidaro pirminis dumblas, kuris požeminiais vamzdynais nukreipiamas į dumblo rezervuarą.

b) Biologinis valymas

1. Nuotekos nukreipiamos į aerotankus – veikliojo dumblo rezervuarus. Čia nuotekas valo mikroorganizmai: bakterijos skaido ir kaip maistą naudoja organinius nuotekų teršalus, siurbliai pučia orą ir maišo vandenį, kad veiklusis dumblas nenusėstų ir mikroorganizmai būtų aprūpinami deguonimi.

2. Išvalytos nuotekos patenka į antrinius nusodintuvus. Šie įrenginiai atskiria išvalytą vandenį nuo susidariusio veikliojo dumblo. Išvalytas vanduo nukreipiamas į išleistuvą, o dumblas – į dumblo rezervuarą.

3. Nuotekų valykloje išvalytas vanduo kanalu išleidžiamas į nuotekų vandens telkinį.

4 užduotis. NUOTEKŲ VALYMO TECHNOLOGINIO PROCESO STEBĖSENA.

4.1. Pagrindiniai veiksniai, kurie gali kelti pavojų nuotekų valykloje:

a) dujos ir garai, kurie gali sukelti gaisrą arba sprogimą;

b) deguonies stygius ir jo išdavoje – uždusimas;

c) toksiškos, koroduojančios, erzinančios, degios arba karštos medžiagos, galinčios kenkti sveikatai dėl kontakto su jomis, sugėrimo per odą arba jos nurijimo, įkvėpus ar patekus į organizmą per žaizdą, įdūrimo vietą;

d) pakilęs vandens lygis upėse po intensyvių liūčių ar potvynių;

e) mikroorganizmai ir jų mitybos produktai, galintys būti infekcijos priežastimi;

f) radioaktyviosios medžiagos.

# 4.2. Nuotekų įrenginių priežiūros darbuose naudojami įrankiai:

| Eil. Nr. | Įrankio nuotrauka | Įrankio pavadinimas | Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Rankinė sriegpjovė | Plieninio vamzdžio sriegimui |
| 2. |  | Elektrinė sriegpjovė | Plieninio vamzdžio sriegimui |
| 3. |  | Elektrinės pjovimo, sriegimo staklės | Pjauti ir sriegti plieninį vamzdį |
| 4. |  | Elektrinis diskinis pjūklas | Pjauti plieną, vamzdžius. |
| 5. |  | Rankinė vamzdžių pjaustyklė | Pjauti plieninį vamzdį |
| 6. |  | Vamzdžių pjaustyklė | Pjauti varinį, nerūdijančio plieno vamzdį |
| 7. |  | Žirklės | Kirpti plastikinius vamzdžius |
| 8. |  | Kalibratorius | Kalibruoti plastikinius vamzdžius |
| 9. |  | Hidraulinis presas | Supresuoti metalo plastikinius, varinius neišardomus vamzdžių jungimas |
| 10. |  | Plėstuvas | PEX vamzdžių plėstuvas, atlikti neišardoma vamzdžių jungimą |
| 11. |  | Plėstuvas ir užtraukėjas | Plastikinių vamzdžių neišardomiems jungimas atlikti |
| 12. |  | Suvirinimo prietaisas | Polifuzinio suvirinimo prietaisas PP vamzdžiams virinti |
| 13. |  | Raktas | Santechninis raktas, vamzdžiams, jungiamosioms detalės sukti |
| 14. |  | Presas | Hidraulinis presas, sistemų bandymams atlikti |

Šaltinis: www.gitana.lt

4.3.

| Teiginys | Teisingas (+) / Neteisingas (-) |
| --- | --- |
| Valantiems smėliagaudžių̨, pirminių nusodintuvų nuotekų̨ paskirstomųjų̨ ir surenkamųjų̨ latakų briaunas bei šalinantiems išplūdas atitinkamais įtaisais darbuotojams draudžiama vaikščioti latakų briaunomis, nusodintuvų sienų̨ kraštais iš vidinės aptvaro pusės | + |
| Darbuotojai valymo metu neprivalo dėvėti gelbėjimo liemenes | - |
| Draudžiama remontuoti, tepti guolius, keisti diržus, grandines, tepalus mechaninių grandiklių pavarose neišjungus elektros srovės ir neužtikrinus, kad įrenginių nebus galima įjungti atliekamų darbų metu. | + |
| Galima vaikščioti eksploatuojamų aerotankų sienomis | - |
| Užsikimšusius reaktyvinius ir stacionarius biologinių filtrų drėkintuvus galima valyti tik nustojus tiekti nuotekas | + |
| Metantankų, dujų rezervuarų ir dumblo siurblinės aikštelėje draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį̨, atlikti suvirinimo darbus | + |
| Eksploatuojamus dumblo apdorojimo įrenginius draudžiama valyti, remontuoti, tepti guolius veikiant įrenginiams | + |

4.4. Technologiniai parametrai registruojami nuotekų valyklose stebint valymo procesą:

a) nuotekų ir dumblo debitai, jų lygiai, temperatūros;

b) cheminiai rodikliai, pvz., pH;

c) ištirpusio deguonies koncentracija, redukcijos – oksidacijos potencialas, drumstumas, savitasis laidumas;

d) amoniako, nitritų, nitratų, fosfatų kiekio stebėsena;

e) veikliojo mišinio drumzlinumas.

Modulis „Įvadas į darbo rinką“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

| Klausimo Nr. | Teisingas atsakymas | Klausimo Nr. | Teisingas atsakymas | Klausimo Nr. | Teisingas atsakymas | Klausimo Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a) | 11 | b) | 21 | b) | 31 | a) |
| 2 | b) | 12 | a) | 22 | c) | 32 | a), b) |
| 3 | a) | 13 | a) | 23 | a) | 33 | a) |
| 4 | a) | 14 | a) | 24 | c) | 34 | b), c) |
| 5 | a) | 15 | b) | 25 | a) | 35 | a), b) |
| 6 | a) | 16 | c) | 26 | c) | 36 | a), c) |
| 7 | a) | 17 | c) | 27 | b) | 37 | a) |
| 8 | a), b) | 18 | a) | 28 | a) | 38 | a) |
| 9 | b) | 19 | b) | 29 | c) | 39 | a) |
| 10 | c) | 20 | a) | 30 | a) | 40 | a), b) |

Literatūros sąrašas

Leidiniai

- Sakalauskas, A., Šulga, V. (2006). Vandentieka. Lauko vandentiekis ir vandens imtuvai. Mokomoji Knyga. Vilnius: Technika.

- Sakalauskas, A., Šulga, V., Jankauskas, J. (2007). Vandentieka. Vandens ruošimas. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika.

- Sakalauskas, A., Diliūnas, J., Jankauskas, J., Kisielis, V. (2016). Vandentieka. Mokomoji knyga. Vilnius: Technika.

- Levitas, E., Radzevičius, A., Žibienė, G. (2008). Nuotekų surinkimas ir valymas. Vadovėlis. Kaunas.

- Petkus, R. 2009. Gyvenamųjų patalpų vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas. Vilnius: Technika.

- Sakalauskas, A. (2015). Komunalinių vandentiekos įrenginių techninės eksploatacijos rekomendacijos. Vilnius: Technika.

- Gelžinis, D. 2019. Komunalinių nuotekų tvarkymo įrenginių techninės eksploatacijos rekomendacijos. Vilnius:.Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, VŠĮ vandentvarkos institutas.

- Kusta, A., Radzevičius, A., Žibienė, G. (2008). Žemės ūkio ir gyvenamųjų vietovių vandentieka. Vilnius

- Levitas, E., Radzevičius, A., Žibienė, G. (2008). Nuotekų surinkimas ir valymas. Kaunas.

- Radzevičius, A., Levitas, E., Strusevičius, Z. (2008). Vandenvala. Mokomoji knyga. Kaunas.

- Žibienė, G., Žibas, A. (2008). Nuotakyno sistemų modeliavimas. Mokomoji knyga. Kaunas.

- Matuzevičius, A. (1998). Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu. Vilnius: Technika.

- Rimeika, M. (2006). Nuotakyno projektavimas. Metodiniai nurodymai. Vilnius: Technika.

- Dauknys, R., Radzevičius A. (2008). Vandenvala. Metodiniai patarimai. Kaunas.

- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2006, Nr. 82-3260), https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280587/asr

- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544), https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.45987/asr

- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.145521/asr

- Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522), https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.276576/asr

- Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594), https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295779/asr

- Statybos techninis reglamentas STR2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216857/asr

- Statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236673?jfwid=rivwzvpvg

- Lietuvos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2003-07-23 Nr.V-455 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai patvirtinimo https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216309/asr

- Dėl statybų techninio reglamento STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos patvirtinimo 2004-07-08 Nr.D1-376. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238336/EeaFOpBTru

- LAND 4-99 ,,Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.93216/asr

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625)

- www.am.lt

- www.vv.lt

- www.vanduo.lt

- www.wavin.lt

- www.skauduva.lt