Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa,

III lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų montuotojo modulinė profesinio mokymo programa, III lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Andrius Šipkinas

Aldas Pažarauskas

Artūras Labakojis

Konsultantai:

doc. dr. Violeta Misevičiūtė

doc. dr. Kęstutis Čiuprinskas

Andrius Gurevičius

Rolandas Grikšas

Modulis „Įvadas į profesiją“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

- Kurių darbų ŠVOK sistemų montuotojas nevykdo?

- Montuoja nuotekų vamzdynus ir prietaisus

- Montuoja pastato vėdinimo sistemas

- Paruošia pastato konstrukcijas ir montuoja vamzdynus

- Montuoja šilumos siurblius

- Kokio amžiaus asmuo gali įgyti ŠVOK sistemų montuotojo kvalifikaciją?

- Nuo 21 metų

- Nuo 18 metų

- Nuo 16 metų

- Kokios sistemos užtikrina reikiamą patalpų mikroklimatą?

- Šildymo, vėdinimo, vėsinimo

- Šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir oro kondicionavimo

- Šildymo, vėdinimo, vėsinimo, oro kondicionavimo ir santechnikos

- Kam turi įtakos patalpų mikroklimatas:

- Komfortui

- Sveikatai

- Darbingumui

- Technologiniams procesams

- Visiems aukščiau išvardintiems

- Kokius sveikatai žalingus reiškinius gali sukelti netinkama šiluminė aplinka patalpoje?

- Peršalimą

- Perkaitimą

- Ūminius ir lėtinius uždegimus

- Visus aukščiau išvardintus reiškinius

- Kas yra diskomfortas, kalbant apie mikroklimatą patalpoje?

- Psichologinė būsena, kai jaučiamas nepasitenkinimas kažkuriuo patalpos mikroklimato parametru (pvz. per karšta)

- Psichologinė būsena, kai jaučiamas nepasitenkinimas daugiau nei vienu patalpos mikroklimato parametru (pvz. per karšta ir per sausa)

- Kokia sąsaja tarp komfortiško pastato mikroklimato ir žmogaus darbingumo?

- Komfortiškas mikroklimatas didina darbo produktyvumą ir darbo kokybę, nes žmogus, jausdamasis gerai, dirba našiau ir kokybiškiau.

- Komfortiškas mikroklimatas mažina darbo produktyvumą ir darbo kokybę, nes žmogus, jausdamasis gerai, atsipalaiduoja ir negali susikoncentruoti darbui.

- Kokie keturi parametrai lemia žmogaus šiluminį pojūtį?

- Oro temperatūra, santykinis drėgnis, oro judėjimo greitis ir šiluminės spinduliuotės vidutinė temperatūra

- Šiluminio pojūčio neutralumas, kūno energijos balansas, vietinio diskomforto veiksnių nebuvimas ir santykinis drėgnis

- Kokie iš išvardintų faktorių nustato tinkamo patalpos mikroklimato poreikį technologiniams procesams?

- Įvairių cheminių procesų ir reakcijų spartos priklausomybė nuo oro temperatūros ir santykinio drėgnio

- Metalų korozija esant dideliam santykiniam oro drėgniui

- Higrosopinių medžiagų (verpalų, tekstilės, popieriaus) elektrizacija esant mažam santykiniam oro drėgniui

- Biriųjų medžiagų birumo mažėjimas esant dideliam santykiniam oro drėgniui

- Visi aukščiau išvardinti faktoriai

- Kokius sveikatai žalingus reiškinius gali sukelti prasta oro kokybė patalpoje?

- Apnuodijimus

- Infekcijas

- Gleivinių dirginimą

- Vėžinius susirgimus

- Reprodukcijos sutrikimus

- Visus aukščiau išvardintus reiškinius

- Kokia „oras-oras“ siurblių paskirtis patalpose?

- Šildyti orą

- Vėsinti orą

- Valyti orą

- Surinkti kondensatą iš oro (džiovinti orą)

- Kokie pagrindiniai šilumos siurblių „oras-oras“ trūkumai?

- Keliamas triukšmas

- Dizaino trūkumai

- Žala gamtai

- Didelė kaina

# Modulis „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas“

# 1 užduotis. SAUGUS KROVINIŲ PERKĖLIMAS, IŠKROVIMAS, PAKROVIMAS

# 1.1 Įvardykite krovinių krovimo rankomis saugos reikalavimus.

# 1.2 Apibūdinkite krovinių krovimo rankomis saugos reikalavimus pagal pavaizduotą paveikslėlį.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=dr-QXMfKCaj4qwHu7Zr4AQ&q=krovini%C5%B3+k%C4%97limas+rankomis&oq=kroviniu+kelim&gs_l=img.1.0.0i24l4.12385.16567..20563...0.0..0.313.1571.10j3j0j1......0....1..gws-wiz-img.......0.652hktLB-3w#imgdii=OO2yYLp1P84ONM:&imgrc=Xfh-G0biYu0G7M:

# 2 užduotis. ŠVOK SISTEMŲ MONTAVIMO DARBAMS REIKALINGŲ MEDŽIAGŲ SANDĖLIAVIMAS

# 2.1 Apibūdinkite krovinių krovimo saugos reikalavimus pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis nuotr.

# 3 užduotis. ASMENINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

# 3.1 Įvardykite ir apibūdinkite lentelėje pateiktas darbuotojų asmenines saugos priemones.

| # Eil. Nr. | # Saugos priemonės nuotrauka | # Saugos priemonės pavadinimas | # Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |

# Šaltinis: www.darbosaugospriemones.lt nuotr.

# 4 užduotis. GAISRINĖ SAUGA

# 4.1 Lentelėje apibūdinkite gesintuvų tipus ir klases bei kokiems gaisrams gesinti jie yra skirti.

| # Eil. Nr. | # Gesintuvo klasė | # Kokiems gaisrams gesintuvas skirtas gesinti? |
| --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |
| # 2 |  |  |
| # 3 |  |  |
| # 4 |  |  |

# 4.2 Kokiomis medžiagomis gali būti užpildytas gesintuvas ir kokius gaisrus su jais galima gesinti efektyviai?

# 4.3 Užpildykite pirminių gaisro gesinimo priemonių lentelę ir apibūdinkite kokiems gaisrams gesinti jos yra skirtos.

| # Eil. Nr. | # Gaisro gesinimo priemonės nuotrauka | # Gaisro gesinimo priemonės pavadinimas | # Kokiems gaisrams gesinti ji yra skirta? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |

# Šaltinis: www.geslita.lt nuotr.

# 4.4. Įvardykite darbuotojų veiksmus gaisro atveju.

# 5 užduotis. APLINKOS APSAUGA

# 5.1 Apibūdinkite esminius ir svarbius aplinkos apsaugos reikalavimus vykdant darbus statybos objekte.

5.2 Papasakokite, kokias atliekas galima išmesti į skirtingų spalvų konteinerius?

Šaltinis: VšĮ VJDRMC nuotr.

5.3 Įvardykite statybose pasitaikančias pavojingas atliekas ir kaip jos turi būti saugomos bei utilizuojamos?

# 6 užduotis. TVARI STATYBA

6.1 Kas yra tvari statyba ir kodėl ji svarbi?

6.2 Išvardykite tvarios statybos principus.

# 7 užduotis. DARBO VIETOS PARUOŠIMAS

# 7.1 Apibūdinkite ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietos reikalavimus.

7.2 Apibūdinkite efektyvų medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymą darbo vietoje.

7.3 Kokios problemos dažniausiai kyla norint paruošti tvarkingą ir ergonomišką darbo vietą?

# 8 užduotis. SAUGUS DARBAS AUKŠTYJE

8.1 Apibūdinkite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią.

8.2 Apibūdinkite darbuotojo, dirbančio aukštyje veiksmus baigus darbą.

8.3 Kokius žinote pastolių tipus, jų panaudojimo galimybes?

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=58SQXILaH-bIrgTRko5o&q=pastoliai&oq=pastoliai&gs_l=img.3..0l9j0i5i30.2501.10979..11458...2.0..0.290.1778.4j5j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sc29cQQA5xQ#imgrc=DVXNFda-LXY6iM:

8.4 Įvardykite pastolių konstrukcinius elementus.

8.5 Kokie svarbiausi saugos reikalavimai taikomi dirbant aukštyje ant pastolių?

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=58SQXILaH-bIrgTRko5o&q=pastoliai&oq=pastoliai&gs_l=img.3..0l9j0i5i30.2501.10979..11458...2.0..0.290.1778.4j5j3......0....1..gws-wiz-img.....0..0i67.sc29cQQA5xQ#imgdii=Fk-uXP53a0wsKM:&imgrc=9b-E36EQTJOd4M

8.6 Apibūdinkite svarbiausius saugos reikalavimus dirbant su mobiliais statybiniais bokšteliais.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=isWQXObJMOyHwPAP28-d4AE&q=kopecios&oq=kopecios&gs_l=img.3..0l8j0i30j0i5i30.595416.597556..597993...0.0..0.293.1258.1j6j1......0....1..gws-wiz-img.0FFfusYLVEY#imgrc=8F_Rda1J5Ixp7M

8.7 Įvardykite kopėčių naudojimo ypatumus ir svarbiausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus dirbant ant kopėčių.

# 9 užduotis. PASTOLIŲ MONTAVIMAS

9.1 Apibūdinkite pastolių surinkimo etapus pagal pateiktus paveikslėlius lentelėje.

| Ei. Nr. | Surinkimo etapo paveikslėlis | Surinkimo etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=VciQXNi0DMuQrgS4nZOYBA&q=pastoliu+surinkimo+schema&oq=pastoliu+surinkimo+schema&gs_l=img.3...10689.20055..20449...0.0..0.686.4111.8j12j0j1j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.VvKTvzmX_C0#imgrc=gE0DvZVjntyJTM

# 10 užduotis. PAAUKŠTINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMAS

10.1 Įvardykite ir apibūdinkite pastolių tvirtinimo būdus.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=VciQXNi0DMuQrgS4nZOYBA&q=pastoliu+surinkimo+schema&oq=pastoliu+surinkimo+schema&gs_l=img.3...10689.20055..20449...0.0..0.686.4111.8j12j0j1j0j3......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.VvKTvzmX_C0#imgrc=gE0DvZVjntyJTM

10.2 Įvardykite, kada ir kaip vertinama paaukštinimo priemonių techninė būklė.

11 užduotis. STATYBOS DARBŲ VYKDYMO PROJEKTAS, DARBO BRĖŽINIAI, ŽENKLINIMAS

11.1 Įvardykite statinio dalis, statinio konstrukcinius elementus ir jų ypatumus.

11.2 Kokie gali būti brėžinių formatai, masteliai brėžiniuose?

11.3 Įvardykite, kokie yra tarptautiniai brėžinių žymėjimai.

11.4 Įvardykite, kokie yra darbo brėžiniai.

11.5 Įvardykite ir aprašyti statybos darbų vykdymo projekto sudėtines dalis.

11.6 Įvardykite kokie duomenys ir informacija, grafinė dalis turi būti pateikiama montavimo darbų technologinėje kortelė.

12 užduotis. SCHEMŲ ŽENKLINIMAS

# 12.1 Įvardykite ir apibūdinkite schemų sutartinį žymėjimą. Duomenis surašykite lentelėje.

| Eil. Nr. | Sutartinio ženklo apibūdinimas | Simbolis | Galimi kiti simboliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| 27. |  |  |  |
| 28. |  |  |  |
| 29. |  |  |  |
| 30. |  |  |  |
| 31. |  |  |  |
| 32. |  |  |  |
| 33. |  |  |  |
| 34. |  |  |  |
| 35. |  |  |  |
| 36. |  |  |  |
| 37. |  |  |  |
| 38. |  |  |  |
| 39. |  |  |  |
| 40. |  |  |  |
| 41. |  |  |  |
| 42. |  |  |  |
| 43. |  |  |  |
| 44. |  |  |  |

# Modulis „Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynų tiesimui“

# 1 užduotis. VAMZDYNAI

1.1 Aprašykite pagrindinius plieninių vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas:

Panaudojimas:

Tipas:

Panaudojimas:

1.2 Aprašykite polietileninių (PE) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

anaudojimas:

1.3 Aprašykite modifikuotų polietileninių (PEX) vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas:

Savybės:

Panaudojimas:

1.4 Aprašykite polipropileninių (PP) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

1.5 Aprašykite polibutinelinių (PB) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

1.6 Aprašykite metaloplastikinių vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės:

Panaudojimas:

# 2 užduotis. VAMZDYNŲ JUNGIAMOSIOS DALYS

2.1 Išvardinkite išardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

2.2 Išvardinkite neišardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

2.3 Pagal paskirtį, jungiamosios dalys skirstomos (išvardinkite jas):

Vamzdžiams sujungti:

Keisti vamzdyno krypčiai:

Sudaryti vamzdyno atšakoms:

Keisti vamzdyno diametrą:

Perstumti vamzdyno ašį lygiagrečiai:

Įvardykite paveikslėliuose parodytus vamzdynų sujungimo būdus:

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis nuotr.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis nuotr.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis nuotr.

Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis nuotr.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=vMqQXL-lFa3HrgTVuaWYDg&q=uponor+milvoki&oq=uponor+milvoki&gs_l=img.3...2480.3842..4582...0.0..0.370.1364.2j3j2j1......0....1..gws-wiz-img.obASGSnvH04#imgrc=m4GPIp7Zxj1NRM:

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=wcqQXOSsHsKqrgTt04OoDg&q=rotehenberger&oq=rotehenberger&gs_l=img.3...135354.141682..142159...0.0..0.851.2253.4j7j1j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i30j0i5i30.BMfW-ehDRBk#imgdii=2DyQG_tTRiL0VM:&imgrc=xOvasLOQEcq9AM:

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=UcuQXJaIDYXsrgTix73ACA&q=movinis+suvirinimas&oq=movinis+suvirinimas&gs_l=img.3...160135.167316..167522...0.0..0.86.1288.19......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.EWrfwHbceqM#imgrc=Z86bdSTWymsTBM:

# 3 užduotis. VAMZDYNŲ APDIRBIMO IR JUNGIMO ĮRANKIAI

# 3.1 Įvardykite ir aprašykite vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų montavimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.gitana.lt nuotr.

# 4 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMAS VAMZDŽIŲ TIESIMUI

# 4.1 Aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbus vamzdžių tiesimui, darbų eiliškumą.

4.2 Įvardykite pastato konstrukcijų pjovimo, gręžimo, kalimo darbų technologinius reikalavimus.

# 5 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMO ĮRANKIAI

# 5.1 Įvardykite ir aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.gitana.lt nuotr.

# 6 užduotis. GRĘŽIMO ĮRANGOS TVIRTINIMAS PRIE PASTATO KONSTRUKCIJOS

6.1 Aprašykite įrangos tvirtinimo operacijas pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=deimantinis+graztas+stovas&tbm=isch&tbs=rimg:CZteJui2JWHmIjgD3aNLiAp8uCuutZw_196uL3TXib0v78o13yOtykw-x5VlSOpi1GHzNxJZSr83HJXalrUncv8s4KioSCQPdo0uICny4EV-iqVNKSEY5KhIJK661nD_13q4sRzkVrzV3zEWMqEgndNeJvS_1vyjRHd-NRn3_1R8qCoSCXfI63KTD7HlEXqdE0B8hhgQKhIJWVI6mLUYfM0R-EEN36H249IqEgnEllKvzccldhGbBe06esvyYioSCaWtSdy_1yzgqEdiCHVydktNf&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjF49qziI7hAhVAwcQBHSxRDTUQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=0tRhZFR6MTrX8M:&imgrc=n8kLP0mxHurCrM:

# 7 užduotis. VANDENS TIEKIMO VAMZDYNŲ MONTAVIMO DARBAI

# 7.1 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato vandens tiekimo sistemos montavime?

7.2 Įvardykite vandens tiekimo sistemas, apibūdinkite jas.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=ac6QXOLWLrqCk74PqJ2I8AI&q=kolektorine+vandentiekio+sistema&oq=kolektorine+&gs_l=img.1.1.0l3j0i30j0i24l3.14094.17408..20411...0.0..0.83.874.12......0....1..gws-wiz-img.......0i67.EbcAEe7LmP4#imgdii=g8dn00AGYbLEoM:&imgrc=xaLCFD8lGksj2M:

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorine+vandentiekio+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CYPHZ9NABmGyIji5r_1y4K6mfxaCKpcwxfy7WOTnNKlhsEk4mFsVKvDnQJRFk9q0BBSdExaLCFD8lGks2AjonJoHFHyoSCbmv_1LgrqZ_1FEalYfdufCjxYKhIJoIqlzDF_1LtYR_1KNhwP9wHBwqEgk5Oc0qWGwSThH4yAji9kOWZCoSCSYWxUq8OdAlEV92aXgNmMCNKhIJEWT2rQEFJ0QREaDjHXnNmbAqEgnFosIUPyUaSxFfdml4DZjAjSoSCTYCOicmgcUfEWki--6DXlKo&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjIta6Aio7hAhUj4aYKHdHfDIMQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=g8dn00AGYbLEoM:

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorine+vandentiekio+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CYPHZ9NABmGyIji5r_1y4K6mfxaCKpcwxfy7WOTnNKlhsEk4mFsVKvDnQJRFk9q0BBSdExaLCFD8lGks2AjonJoHFHyoSCbmv_1LgrqZ_1FEalYfdufCjxYKhIJoIqlzDF_1LtYR_1KNhwP9wHBwqEgk5Oc0qWGwSThH4yAji9kOWZCoSCSYWxUq8OdAlEV92aXgNmMCNKhIJEWT2rQEFJ0QREaDjHXnNmbAqEgnFosIUPyUaSxFfdml4DZjAjSoSCTYCOicmgcUfEWki--6DXlKo&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjIta6Aio7hAhUj4aYKHdHfDIMQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=g8dn00AGYbLEoM:

7.3 Aprašykite šalto ir karšto vandens stovų ir magistralinių linijų montavimo technologijas ir reikalavimus.

# 7.4 Aprašykite pastato vandens tiekimo vamzdynų hidraulinio bandymo reikalavimus

# 8 užduotis. NUOTEKŲ VAMZDYNO MONTAVIMO DARBAI

# 8.1 Kokie vamzdynai naudojami pastato nuotekų sistemoje?

# 8.2 Įvardykite nuotekų vamzdynų fasonines dalis:

| a | b | c | d | e | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: www.senukai.lt nuotr.

a

b

c

d

e

f

8.3 Aprašykite vamzdynų montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB Arx Reklama. nuotr.

8.4 Aprašykite vamzdynų tvirtinimą prie pastato konstrukcijų pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB Arx Reklama nuotr.

8.5 Įvardykite pravalų įrengimo vietas.

Šaltinis: Mamajeva, T.(2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vadovėlis. Vilnius: UAB Arx Reklama nuotr.

# 9 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS – PASTATO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymų variantai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kokius instruktavimus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti? | - Įvadinį ir pirminį darbo vietoje; - Einamąjį ir periodinį; - Papildomą ir specialųjį. |  |
| 2 | Plastikiniai vamzdžiai atlaiko iki: | - 10 barų; - 15 barų; - 18 barų. |  |
| 3 | Kokie yra išardomi vamzdiniai sujungimai? | - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, klijavimas ir presavimas; - Litavimas, klijavimas, polifuzinis, dujinis ar elektrolankinis suvirinimas, presavimas; - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, savaime užsiveržiantys ir flanšiniai sujungimai. |  |
| 4 | Kokiu slėgiu hidrauliškai išbandomos pastato santechninės sistemos? | - Darbiniu slėgiu; - Slėgiu 1,5 karto didesniu negu darbinis; - 2 kartus didesniu slėgiu negu darbinis. |  |
| 5 | Hidrauliniu būdu išbandomą vamzdyną galima apžiūrėti: | - Tik sumažinus bandymo slėgį iki darbinio; - Slėgį vamzdynuose didinant; - Tik padidinus slėgį iki maksimalaus. |  |
| 6 | Ar būtinas yra nuotekų stovo pratęsimas-vėdinimo stovas, jei namas daugiau kaip vieno aukšto? | - Būtinas; - Nebūtinas, nuotekų stovus galima sujungti su pastato vėdinimo sistema; - Nebūtinas, jei naudojamas šoninis vėdinimas. |  |
| 7 | Ketinių vamzdžių jungimai yra: | - Savaime užsiveržiantis; - Lituojami; - Įmoviniai ir flanšiniai. |  |
| 8 | Nuotakyno sistemoms naudojami vamzdžiai | - PEX - PE; PVC - PP, metaloplastikiniai |  |
| 9 | Dirbant aukštyje, kokio aukščio darbo vieta turi būti aptverta? | - 2 m; - 1,8 m; - 1,3 m. |  |
| 10 | Ar vykdant darbus aukštyje montuotojas privalo dėvėti apsauginį šalmą? | - Privalo dėvėti šalmą, jeigu liepia darbų vadovas; - Neprivalo dėvėti šalmo; - Privalo dėvėti šalmą su smakro laikikliu (dirželiu). |  |
| 11 | Plieniniai vamzdžiai gali būti jungiami: | - Polifuziniu suvirinimu; - Suvirinami, presuojamomis jungtimis; - Klijuojami. |  |
| 12 | Pagrindinis plieninių vamzdžių trūkumas: | - Mažas pralaidumas; - Mažas atsparumas korozijai; - Didelis jų svoris. |  |
| 13 | Privedimo linijų prie prietaisų karštas vanduo būna: | - Nėra skirtumo; - Dešinėje; - Kairėje. |  |
| 14 | Vandentiekio sistemose variniai vamzdžiai montuojami: | - Tik po plieninių; - Tik prieš plieninius; - Visaip. |  |
| 15 | Priešgaisrinio vandentiekio vamzdynai yra: | - Plieniniai; - Plastikiniai; - Metaloplastikiniai. |  |
| 16 | Polifuzinis vamzdžių suvirinimas taikomas: | - Polipropileniniams vamzdžiams; - Ketiniams vamzdžiams; - Nerūdijančio plieno vamzdžiams. |  |
| 17 | Atbulinio vožtuvo paskirtis: | - Uždaryti vamzdyną; - Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio; - Praleisti vandenį tik viena kryptimi. |  |
| 18 | Dirbti instrumentais, kurių rankenos įskilusios ar įtrūkusios? | - Leidžiama; - Neleidžiama, išskyrus instrumentus, kurių masė iki 2 kg; - Draudžiama. |  |

Modulis „Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas ir priežiūra“

# 1 užduotis. ŠILDYMO-VĖSINIMO VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

# 1.1 Įvardykite ir aprašykite vamzdynų montavimo darbuose naudojamas medžiagas. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Nuotrauka | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |

# Šaltinis: www.gilius.lt nuotr., Šaltinis: www.jaukurai.lt nuotr.

1.2 Aprašykite vamzdynų montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlio nuotr.

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=15SUXLDFE-XnrgSssbjwAg&q=pp+r+virinimas+technologija&oq=pp+r+virinimas+technologija&gs_l=img.3...110426.115310..115635...0.0..0.449.1415.11j1j4-1......0....1..gws-wiz-img.n030fu7KAQA#imgdii=mLPuJIdLv3pPpM:&imgrc=TLE5h_88BxaMHM

1.3 Aprašykite šildymo kolektorių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=S5WUXPLXL8SJrwTGl4WIDw&q=kolektorius&oq=kolektorius&gs_l=img.3..0l9j0i5i30.1047670.1050369..1050709...0.0..0.96.874.11......0....1..gws-wiz-img.......0i67.C-7Zowf4NMA#imgdii=bZJCouqpBN_ARM:&imgrc=E-BkeRUpavMJQM:

# 1.4 Aprašykite vamzdžių izoliavimo technologiją, pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis nuotr.

# 1.5 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato šildymo sistemos montavime?

1.6 Įvardykite šildymo sistemas, apibūdinkite jų veikimo principus.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=kolektorini+sildymo+sistema&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ2fqHnZXhAhVokIsKHV0TBkgQ_AUIDigB&biw=1366&bih=613#imgrc=ua_8uCupn8XweM:

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=4Y6UXJV-04bA8A_xjpmwDA&q=danfos+sildymo+sistema&oq=danfos+sildymo+sistema&gs_l=img.3...140123.144137..144491...1.0..0.82.503.7......0....1..gws-wiz-img.......0i7i30.1Eod2_EdNQ8#imgrc=volUm0U4P8-R5M:

# Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=danfos+sildymo+sistema&tbm=isch&tbs=rimg:CWvUT4OLK4xfIjj6V_1aeKGTGUENcpcGKR21_1w_1Vj6D4TmmQQiSKYxpLWtMqvF-jiM8xgpVIVHCEYetz9VfNSSY5ENCoSCfpX9p4oZMZQEWBZ_1qX0AcXnKhIJQ1ylwYpHbX8RoGEbyKj69DQqEgnD9WPoPhOaZBF9SUyIRJvldSoSCRCJIpjGkta0EcKZ8OMYF1s-KhIJyq8X6OIzzGARPnhSiWU9zq4qEgmlUhUcIRh63BHaZurXewD3yCoSCf1V81JJjkQ0EV_1WK84xI_1fV&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjM8_rYnpXhAhWFs4sKHVj6CWcQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgdii=NgI6JyaBxR_uuM:&imgrc=_VXzUkmORDQCvM:

# Šaltinis: Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas. Vadovėlis schema

# Šaltinis: Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas. Vadovėlis schema

# 2 užduotis. ŠILDYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS

# 2.1 Įvardykite šildymo prietaisus, veikimo principus.

2.2 Įvardykite radiatorių tipus pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas. Vadovėlis nuotr.

2.3 Trumpai aprašykite prietaisus, jų paskirtį, pagal pateiktus paveikslėlius.

| # Eil. Nr. | # Nuotrauka | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |

Šaltinis: www.danfoss.com nuotr. Šaltinis: www.katiluturgus.lt nuotr.

2.4 Įvardykite prietaisus, pateiktus paveikslėliuose, jų paskirtį.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=Z5mUXOvbE_KrrgSQ7q2oDQ&q=konvektorius&oq=konvektorius&gs_l=img.3..0j0i5i30j0i24l8.173960.178919..179277...0.0..0.181.997.11j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i30.4RsLcePQKxc#imgrc=shf7aHGsKQcQ1M:

# 3 užduotis. RADIATORIŲ MONTAVIMAS

3.1 Aprašykite šildymo prietaisų pajungimui reikiamus įrankius, jų veikimo principus.

3.2 Aprašykite radiatorių pajungimo principus, pagal jų pajungimo padėtį.

3.3 Aprašykite šildymo konvektorių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=Z5mUXOvbE_KrrgSQ7q2oDQ&q=konvektorius&oq=konvektorius&gs_l=img.3..0j0i5i30j0i24l8.173960.178919..179277...0.0..0.181.997.11j1......0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i30.4RsLcePQKxc#imgdii=inwyZT6946pkDM:&imgrc=Z8zM7xRwn8khmM:

# 4 užduotis. PAVIRŠINIO ŠILDYMO SISTEMOS

# 4.1 Įvardykite paviršinio šildymo sistemas.

# 4.2 Aprašykite pagrindo paruošimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=G5qUXL77GpHsrgSF8raQCA&q=putplascio+klojimas&oq=putplascio+klojimas&gs_l=img.3...458124.468184..468427...2.0..0.708.2118.16j2j6-1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24.I-PY9ykeWrg#imgrc=Lps342bkfK8CMM:

# 4.3 Įvardykite grindinio šildymo įrengimo būdus pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šaltinis: Packevičius A., (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis schema

4.4 Aprašykite paviršinio šildymo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=sildomos+grindys+uponor&tbm=isch&tbs=rimg:CZVrYk_1JDrRAIjiCDeM9iJPL1k7Og2ezIsB6N_14wlNk6S0U2pfMP4QunT2fuEDClZc4ud12ewaDoLOim6VHOJZ-D6ioSCYIN4z2Ik8vWEXS1ulwFNszGKhIJTs6DZ7MiwHoREu6SuaeMN7AqEgk3_1jCU2TpLRRGnswnucjv3wCoSCTal8w_1hC6dPEZ84tZMkxvyyKhIJZ-4QMKVlzi4RaMBFOLUbQwIqEgl3XZ7BoOgs6BHwVGeOUCEt9CoSCabpUc4ln4PqEQexuxxPNZxv&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwj5l9qzqpXhAhXOlYsKHQGHCPMQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=lWtiT8kOtECLaM:

4.5 Aprašykite paviršinio šildymo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Šaltinis: https://www.google.lt/search?q=sildomos+grindys&tbm=isch&tbs=rimg:CWKbLvoWgA9tIjiNZLIMIhk9LKaKpzmWfAiW8XmPENJ6fDQELfFR5fUQ63tVDs9u74wvDP_15vvKVW5q9uMlHY_12h1yoSCY1ksgwiGT0sEbE2udDTaY0-KhIJpoqnOZZ8CJYRV5Ekjfy2VQUqEgnxeY8Q0np8NBFTycrlZbENgCoSCQQt8VHl9RDrEYXgrMVF3vlXKhIJe1UOz27vjC8ReVIezq18vkIqEgkM_1_1m-8pVbmhHIVC4L4ds8WSoSCb24yUdj_1aHXESQbnT5maqFo&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiatOyIrZXhAhXQeZoKHTOcDjQQ9C96BAgBEBg&biw=1366&bih=613&dpr=1#imgrc=1rSyUGsAwlHMtM:

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=t6CUXOmZK82FrwT4jIfQDg&q=sildomos+sieninis+&oq=sildomos+sieninis+&gs_l=img.3...26964.27972..28439...0.0..0.92.375.5......0....1..gws-wiz-img.c9r6JkfQ-mw#imgrc=bm8u5z2VZv0a4M:

Šaltinis: https://www.google.lt/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=1aCUXMfLGpLRrgShrKbYCg&q=sildomos+lubinis&oq=sildomos+lubinis&gs_l=img.3...61603.66288..66598...0.0..0.148.1085.14j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i24j0i8i30.CjG1Es_xNic#imgrc=HE-GagFewB9aZM:

# 4.6 Aprašykite pastato šildymo sistemos vamzdynų hidraulinio bandymo reikalavimus.

# 5 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS – PASTATO ŠILDYMO-VĖSINIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymų variantai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kokio ilgio šildymo kontūras rekomenduojamas naudojant 16 mm. vamzdį? | - 60 m; - 80 m; - 120 m. |  |
| 2 | Kokie yra išardomi vamzdiniai sujungimai? | - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, klijavimas ir presavimas; - Litavimas, klijavimas, polifuzinis, dujinis ar elektrolankinis suvirinimas, presavimas; - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, savaime užsiveržiantys ir flanšiniai sujungimai. |  |
| 3 | Kokiu slėgiu hidrauliškai išbandomos pastato santechninės sistemos? | - Darbiniu slėgiu; - Slėgiu 1,5 karto didesniu negu darbinis; - 2 kartus didesniu slėgiu negu darbinis. |  |
| 4 | Hidrauliniu būdu išbandomą vamzdyną galima apžiūrėti: | - Tik sumažinus bandymo slėgį iki darbinio; - Slėgį vamzdynuose didinant; - Tik padidinus slėgį iki maksimalaus. |  |
| 5 | Ką nusako plokščiojo skardinio radiatoriaus tipo žymėjimas 10,11, 20, 21, 22, 30, 33, 44? | - Radiatoriaus aukštį; - Radiatorių sudarančių sekcijų skaičių; - Radiatorių sudarančių šildymo plokščių ir konvekcinių elementų eilių skaičių. |  |
| 6 | Kokį mažiausią atstumą montuojant vamzdyną reikėtų išlaikyti nuo vamzdžio iki patalpos sienos? | - 8 cm; - 5 cm; - 10 cm. |  |
| 7 | Kaip patikrinti, ar sutampa flanšinio sujungimo skylės varžtams? | - Specialiais laužtuvėliais; - Tikrinti pirštais; - Apžiūrėti vizualiai. |  |
| 8 | Koks rekomenduojamas minimalus atstumas nuo radiatoriaus apačios iki grindų paviršiaus? | - Ne mažiau kaip 50 mm; - Ne mažiau kaip 150 mm; - Ne mažiau kaip 100 mm. |  |
| 9 | Esant įrengtai spindulinio (sieninio ir lubinio) šildymo sistemai šiluma didžiąja dalimi perduodama? | - Konvekcijos būdu; - Šiluminio spinduliavimo būdu; - Šiluminio laidumo būdu. |  |
| 10 | Iš kokios medžiagos pagaminti vamzdžiai šiandien daugiausiai yra naudojami lubinio, grindinio, sieninio šildymo sistemoms montuoti? | - Iš plieno; - Iš vario; - Iš plastiko. |  |
| 11 | Tinkamiausias šilumnešis lubinio, sieninio ar grindinio šildymo sistemoms yra: | - Aukšto slėgio garas; - Žemo slėgio garas; - Termofikacinis vanduo. |  |
| 12 | Kokia yra maksimali leidžiama šildomų grindų paviršiaus temperatūra gyvenamojoje zonoje? | - 25 C; - 29 C; - 41 C. |  |
| 13 | Kam naudojamas radiatoriaus prijungimo mazgas? | - Šilumnešio srautui atidaryti ir uždaryti bei balansuoti; - Šilumnešio srautui balansuoti; - Kaip šilumnešio prijungimo ir uždaromoji armatūra. |  |
| 14 | Kokia srauto matuoklių paskirtis reguliuojamame kolektoriuje? | - Nustatyti iš anksto apskaičiuotą vandens srautą šildymo kontūre; - Sureguliuoti vienodus šilumnešio srautus visuose šildymo kontūruose; - Sureguliuoti šilumnešio temperatūrą kolektoriuje. |  |
| 15 | Iki kokio maksimalaus aukščio rekomenduojama montuoti sieninio šildymo sistemos vamzdžius? | - Ne aukščiau 2 metrų nuo grindų; - Paliekant nuo lubų paviršiaus 10 cm atstumą iki vamzdžių; - Iki pat lubų. |  |
| 16 | Dirbant aukštyje, kokio aukščio darbo vieta turi būti aptverta? | - 2 m; - 1,8 m; - 1,3 m. |  |
| 17 | Montuojant lubinį ar sieninį šildymą, vieno žiedo optimalus vamzdžio ilgis yra: | - 40-50 metrų; - Ne daugiau kaip 30 metrų; - Ne daugiau kaip 60 metrų. |  |
| 18 | Iš kokios medžiagos pagaminti vamzdžiai nenaudojami spindulinio šildymo sistemoms įrengti? | - Polivinilchlorido; - Sutankinto polietileno PEX; - Polibutileno PB. |  |
| 19 | Ar vykdant darbus aukštyje montuotojas privalo dėvėti apsauginį šalmą? | - Privalo dėvėti šalmą, jeigu liepia darbų vadovas; - Neprivalo dėvėti šalmo; - Privalo dėvėti šalmą su smakro laikikliu (dirželiu). |  |
| 20 | Polifuzinis vamzdžių suvirinimas taikomas: | - Polipropileniniams vamzdžiams; - Ketiniams vamzdžiams; - Nerūdijančio plieno vamzdžiams. |  |
| 21 | Kaip yra jungiami radiatoriai ir konvektoriai vienvamzdėje šildymo sistemoje? | - Jungiami nuosekliuoju būdu; - Jungiami lygiagrečiuoju būdu; - Jungiami panaudojant trišakinę jungimo sistemą. |  |
| 22 | Cinkuotų plieninių vamzdžių sujungimai atliekami: | - Suvirinimu dujomis; - Sriegiais; - Litavimu. |  |
| 23 | Kokius instruktavimus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti? | - Įvadinį ir pirminį darbo vietoje; - Einamąjį ir periodinį; - Papildomą ir specialųjį. |  |
| 24 | Atbulinio vožtuvo paskirtis: | - Uždaryti vamzdyną; - Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio; - Praleisti vandenį tik viena kryptimi. |  |
| 25 | Dirbti instrumentais, kurių rankenos įskilusios ar įtrūkusios: | - Leidžiama; - Neleidžiama, išskyrus instrumentus, kurių masė iki 2 kg; - Draudžiama. |  |

# Modulis „Pastato vėdinimo sistemų įrengimas ir priežiūra“

1 užduotis. VĖDINIMO ORTAKIŲ TINKLO SUDĖTINĖS DALYS, ĮRANGA, MEDŽIAGOS

1.1 Išvardinkite, kas sudaro ortakių tinklą

1.2 Kokie prietaisai naudojami ortakių tinklui sumontuoti?

1.3 Kokios medžiagos naudojamos ortakių tinklui sumontuoti?

1.4 Iš kokių dalių (elementų) konstruojama (montuojama) vėdinimo sistema?

1.5 Išvardinkite medžiagas naudojamas ortakių tinklui įrengti.

2 užduotis. ORTAKIŲ RŪŠYS, JŲ TINKLŲ MONTAVIMO PROCESAI IR BŪDAI

2.1 Išvardykite ortakių rūšis.

2.2 Kokiu ortakiu pakeisti apvalų ortakį, jei nepakanka vietos jam sumontuoti?

2.3 Išvardykite ortakių tinklo montavimo procesus.

2.4 Išvardykite ortakių tinklo montavimo būdus.

2.5 Kokius ortakius rekomenduotina montuoti, jei jais judės dulkėmis užterštas oras?

2.6 Koks ortakis pavaizduotas?

a) apvalus; b) stačiakampis.

2.7 Kuriame paveikslėlyje pavaizduotas stačiakampis ortakis?

| a) | b) |
| --- | --- |

Šaltinis: https://www.komfovent.com/lt/privatiems/vedinimo-sistema/plieniniu-ortakiu-sistema/

3 užduotis. GAMINTOJŲ INSTRUKCIJŲ, APRAŠŲ IR SPECIFIKACIJŲ SKAITYMAS

3.1 Kokiais dokumentais reikia vadovautis montuojant vėdinimo sistemos elementus?

3.2 Pavaizduokite, kokiais simboliais žymimi valdymo elementai.

3.3 Pavaizduokite, kokiais simboliais žymimi oro srauto reguliavimo ir apsauginiai elementai.

# 3.4 Pavaizduokite, kokiais simboliais žymimi oro ruoštuvo elementai ir įvardinkite juos.

4 užduotis. ORTAKIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ MONTAVIMAS

4.1 Išvardykite ortakių jungiamąsias dalis

4.2 Pažymėkite ir įvardykite, kokia iš pavaizduotų jungčių yra naudojama skirtingų skersmenų ortakiams sujungti.

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |

Šaltinis: https://www.komfovent.com/lt/privatiems/vedinimo-sistema/plieniniu-ortakiu-sistema/

4.3 Kokia jungtis naudojama sujungti vienodo skersmens ortakius?

4.4 Apibūdinkite, kaip turi būti montuojami vertikalūs apvalūs ir horizontalūs stačiakampiai ortakiai?

4.5 Kam naudojamas trišakis ar balninė atšaka ortakyje?

4.6 Ko negalima įrengti ortakio viduje ir 50 mm atstumu nuo ortakio išorės?

4.7 Kam naudojama kryžmė vėdinimo sistemoje?

4.8 Kuriame paveiksle pavaizduota statmena kryžmė?

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |

Šaltinis: https://www.komfovent.com/lt/privatiems/vedinimo-sistema/plieniniu-ortakiu-sistema/

4.9 Kas naudojama orui posūkyje transportuoti?

  - Kur pavaizduota segmentuota alkūnė?

| a) | b) | c) |
| --- | --- | --- |

Šaltinis: https://www.komfovent.com/lt/privatiems/vedinimo-sistema/plieniniu-ortakiu-sistema/

4.11 Kokios ortakių jungiamosios dalys būna su gumine tarpine?

4.12 Pažymėkite, kur pavaizduota mova:

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

4.13 Kokie yra reikalavimai minimaliems atstumams nuo ortakio ašies iki statybinių konstrukcijų, elektros, šilumos tinklų, lubų bei ortakių ašių įrengiant kelis lygiagrečius apvalius ortakius?

4.14 Kokie yra reikalavimai minimaliems atstumams nuo ortakio vidurio iki statybinių konstrukcijų, elektros, šilumos tinklų, lubų bei įrengiant kelis lygiagrečius stačiakampius ortakius?

4.15 Apibūdinkite, kaip sujungiami stačiakampiai ortakiai.

4.16 Išvardykite, kokie būdai taikomi horizontaliems stačiakampiams ir apvaliems ortakiams prie lubų tvirtinti.

4.17 Įvardykite, koks būdas nerekomenduojamas horizontaliam ortakiui prie lubų tvirtinti.

4.18 Apibūdinkite horizontalių stačiakampių ortakių tvirtinimo prie sienos būdą.

  - Apibūdinkite, kaip tvirtinami vertikalūs ortakiai.

5 užduotis. ORO SKIRSTYTUVŲ MONTAVIMAS

5.1 Kokie oro skirstytuvai naudojami orui patalpose skirstyti?

5.2 Kam gali būti skirti difuzoriai?

5.3 Apibūdinkite, kaip prijungiamas apvalus lubinis difuzorius prie lankstaus ortakio.

5.4 Apibūdinkite, kaip prijungiamas apvalus lubinis difuzorius prie apvalaus ortakio.

5.5 Kada naudojama difuzoriaus pajungimo dėžė? Apibūdinkite arba pavaizduokite, kaip ji atrodo?

5.6 Apibūdinkite, kaip jungiamas difuzorius su difuzoriaus prijungimo dėže.

5.7 Kur pavaizduotas mažo judesio oro skirstytuvas?

| Šaltinis: https://www.slt-lingen.de/produkte/quellluftauslaesse/quellluftauslaesse.html | Šaltinis: https://design.systemair.com/LT/lt-LT/catalogue/TSF | Šaltinis: https://design.systemair.com/LT/lt-LT/catalogue/PLUTO |
| --- | --- | --- |
| a) | b) | c) |

5.8 Apibūdinkite, kur gali būti įrengiamos vidaus (vėdinimo) grotelės orui tiekti ar ištraukti.

5.9 Kur gali būti įrengiamos grotelės skirtos orui pertekėti?

5.10 Kam reikalinga įrengti groteles orui pertekėti?

5.11 Kam reikalingos priešgaisrinės užtvaros?

# 5.12 Kam ir kokiu principu turi būti įrengiamos priešgaisrinės užtvaros?

6 užduotis. ORO SRAUTO VALDYMO IR APSAUGINĖS ĮRANGOS MONTAVIMAS

6.1 Kur turi būti įrengtas oro temperatūros jutiklis?

6.2 Išvardykite, kokia įranga naudojama oro srauto valdymui.

6.3 Išvardykite, kokia įranga naudojami vėdinimo sistemos apsaugai.

6.4 Kur montuojama oro srauto valdymo įranga ortakyje?

6.5 Kur ir kokiu atveju turi būti montuojamas atbulinis vožtuvas?

6.6 Kur ir kokiu atveju turi būti montuojama gaisrinė sklendė?

6.7 Kokia yra gaisrinės sklendės paskirtis?

6.8 Koks yra gaisrinės sklendės (atbulinio vožtuvo) veikimo principas?

6.9 Kur turi būti įrengiami dūmų šalinimo ventiliatoriai?

6.10 Kokia yra dūmų šalinimo ventiliatoriaus paskirtis?

6.11 Kur yra įrengiami daugiavėriai vožtuvai?

6.12 Apibūdinkite, kaip sumontuoti daugiavėrį vožtuvą.

6.13 Apibūdinkite, kaip sumontuoti kintamojo oro sklendę.

6.14 Išvardykite dūmų šalinimo sistemos komponentus.

6.15 Kokia yra apsaugos nuo dūmų sistemos paskirtis?

6.16 Įvardykite, kas yra pavaizduota paveiksle ir apibūdinkite, kam naudojama.

Šaltinis: https://www.komfovent.com/lt/privatiems/vedinimo-sistema/plieniniu-ortakiu-sistema/

6.17 Pažymėkite, kur pavaizduoti dūmų šalinimo sistemos elementai. Įvardinkite, kokie.

Šaltinis: file:///C:/Users/14307/Downloads/Dumu_sklendes.pdf

6.18 Pažymėkite, kur pavaizduotas dūmų kanalas.

Šaltinis: file:///C:/Users/14307/Downloads/Dumu_sklendes.pdf

6.19 Pažymėkite, kur pavaizduotos dūmų sklendės.

Šaltinis: file:///C:/Users/14307/Downloads/Dumu_sklendes.pdf

6.20 Pavaizduokite, kaip vėdinimo sistemos plane žymima gaisrinė sklendė.

6.21 Pavaizduokite arba paaiškinkite, kur vėdinimo sistemos pjūvyje turi būti įrengta gaisrinė sklendė.

6.22 Kas turi būti sumontuota ortakiuose, norit subalansuoti vėdinimo sistemą?

6.23Apibūdinkite, kaip veikia atbulinis vožtuvas.

6.24 Apibūdinkite, kaip veikia gaisrinė sklendė.

6.25 Pažymėkite, kur pavaizduotas atbulinis vožtuvas.

| Šaltinis: http://leovira.lt/katalogas/atbuliniai-voztuvai/ | Šaltinis: http://leovira.lt/preke/ugnies-voztuvas-cx4s/ |
| --- | --- |
| a) | b) |

7 užduotis. ORTAKIŲ ŠILUMINIS IZOLIAVIMAS

7.1 Kokios medžiagos naudojamos ortakiui izoliuoti?

7.2 Pateikite atvejus, kada būtina izoliuoti ortakius.

7.3 Pažymėkite (apibraukite) vietą (-as), kur turi būti izoliuotas ortakis ir argumentuokite, kodėl. Apibūdinkite ortakių izoliavimo variantus. Kaip išvengti kondensavimosi ant ortakio paviršiaus?

Šaltinis: http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/239/1/0/1/article/17269/vedinimo-sistemos-ortakiai

8 užduotis. NESTANDARTINIŲ ORTAKIŲ DETALIŲ GAMINIMO IŠ SKARDOS PRINCIPAI

8.1 Kokie principai taikomi gaminant nestandartines ortakių dalis (detales) iš skardos?

# 8.2 Kada gali prireikti nestandartinių ortakių detalių?

9 užduotis. ORTAKIŲ IR KITŲ INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ PRAVEDIMAS PER PASTATO KONSTRUKCIJŲ ATITVARAS, ATSIŽVELGIANT Į PASTATO SANDARUMO KLASĘ.

9.1 Aprašykite, į ką turi būti atsižvelgta, pravedant, montuojant ortakius ir kitas inžinerines komunikacijas per pastato atitvaras, atsižvelgiant į pastato sandarumo klasę.

10 užduotis. ORTAKIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ SANDARUMO PATIKRINIMAS

10.1 Kaip įvertinti ortakio paviršiaus plotą?

10.2 Nuo ko priklauso ortakio paviršiaus plotas?

10.3 Nuo ko priklauso ortakių sandarumas?

10.4 Kokią įrangą būtina naudoti norint patikrinti ortakių sandarumą?

10.5 Išvardykite, kokios yra ortakių sandarumo klasės.

10.6 Kokio sandarumo ortakius būtina naudoti transportuojant orą užterštą toksiškomis medžiagomis?

# 10.7 Išvardykite ortakių tinklo vietas, pro kurias oras gali nutekėti arba būti įsiurbtas į ortakį.

11 užduotis. PASTATO ORO CIRKULIACIJOS PROCESAI, VĖDINAMO ORO KIEKIO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI, PASTATO VĖDINIMO GALIMYBĖS, SPRENDIMAI

11.1 Išvardykite veiksnius lemiančius oro cirkuliaciją patalpoje.

11.2 Pažymėkite, kur pavaizduotas srovinė oro cirkuliacija ir Apibūdinkite, kas jai būdinga.

| Šaltinis: https://www.engineeringtoolbox.com/ventilation-efficiency-d_124.html | Šaltinis: http://manitobahydroplace.com/Integrated-Elements/Displacement-Ventilation/ |
| --- | --- |
| a) | b) |

11.3 Pažymėkite, kur pavaizduotas pripildomoji oro cirkuliacija ir apibūdinkite, kas jai būdinga.

| Šaltinis: http://manitobahydroplace.com/Integrated-Elements/Displacement-Ventilation/ | Šaltinis: http://manitobahydroplace.com/Integrated-Elements/Displacement-Ventilation/ |
| --- | --- |
| a) | b) |

11.4 Išvardykite vėdinimo oro kiekio skaičiavimo principus.

11.5 Išvardykite nuo ko priklauso ortakio skersmuo.

11.6 Kaip apskaičiuoti apvalaus ortakio skersmenį?

11.7 Kaip apskaičiuoti stačiakampio ortakio matmenis?

11.8 Kokie vėdinimo būdai taikomi pastatams vėdinti?

11.9 Kokios sistemos naudojamos pastatams vėdinti?

11.10 Pažymėkite, kur pavaizduota šakotinė vėdinimo sistema.

Šaltinis: http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/239/1/0/1/article/17269/vedinimo-sistemos-ortakiai

11.11 Pažymėkite, kur pavaizduota kolektorinė vėdinimo sistema.

Šaltinis: http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/239/1/0/1/article/17269/vedinimo-sistemos-ortakiai)

11.12 Pavaizduota sistema taikoma:

Šaltinis: http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/239/1/0/1/article/17269/vedinimo-sistemos-ortakiai)

a) orui tiekti

b) orui ištraukti

c) orui tiekti ir ištraukti.

# 11.13 Kokie pastato vėdinimo sprendimai taikomi modernizuojamiems gyvenamiesiems pastatams vėdinti?

11.14 Kokie pastato vėdinimo sprendimai taikomi sandariems pastatams vėdinti?

11.15 Kokiems pastatams gali būti pritaikytos ortakinės ir beortakinės vėdinimo sistemos?

11.16 Kuo skiriasi gyvenamųjų ir viešųjų pastatų vėdinimo sistemų konstrukcijos?

11.17 Pavaizduokite arba papasakokite apie natūralų patalpos vėdinimo būdą.

# 11.18 Pavaizduokite arba papasakokite apie priverstinį (mechaninį) patalpos vėdinimo būdą.

# 12 užduotis. VALDYMO PRIETAISAI IR JŲ MONTAVIMAS

12.1 Išvardykite, kokie valdymo prietaisai yra naudojami vėdinimo sistemai ar jos įrangai valdyti.

12.2 Apibūdinkite, kaip montuojama sklendė su elektrine pavara.

12.3 Kokios rekomendacijos taikomos įrengiant cilindrines sklendes.

12.4 Įvardykite ir apibūdinkite, kada būtina ir kaip montuoti slėgio jutiklius.

12.5 Išvardykite žingsnius, taikomus keliami valdymo pulto montavimui ir prijungimui.

12.6 Kaip nustatomi oro ruoštuvo darbo parametrai?

12.7 Kur ir kaip montuojami oro ir vandens temperatūros jutikliai?

12.8 Apibūdinkite, kaip turi būti įjungiamas oro ruoštuvas.

12.9 Įvardykite, kas pavaizduota schemoje ir kam tai naudojama vėdinimo sistemoje.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

12.10 Pažymėkite, kur turi būti prijungiamas ortakis, kuriuo oras judės į patalpą.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

12.11 Pažymėkite, kur turi būti prijungiamas ortakis, kuriuo oras judės iš patalpos.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

12.12 Pažymėkite, kur turi būti prijungiamas ortakis, kuriuo oras judės iš patalpos.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

12.13 Pažymėkite, kur turi būti prijungiamas ortakis, kuriuo oras judės į patalpą.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

12.14 Pavaizduokite oro judėjimo iš lauko į patalpą (arba atvirkščiai) trajektoriją.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

12.15 Pažymėkite, kur pavaizduotas rotacinis šilumogrąžis (regeneratorius).

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

12.16 Pažymėkite, kur pavaizduotas plokštinis šilumogrąžis (rekuperatorius).

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

12.17 Apibūdinkite oro ruoštuvo montavimo eigą.

12.18 Apibūdinkite, kaip turi būti įrengiamas oro ruoštuvas.

12.19 Apibūdinkite, kaip turi būti paruošta vieta oro ruošuvui įrengti.

# 12.20 Apibūdinkite, kaip įrengiami oro ruoštuvai, kai jie renkami iš atskirų elementų (dalių).

# 12.21 Aprašykite, kas ir kaip turi būti įrengiama, kai oro ruoštuve yra rekuperatorius

# 13 užduotis. ORO FILTRŲ, ORO ŠILDYTUVŲ, ORO DRĖKINTUVŲ, ORO VĖSINTUVŲ MONTAVIMAS

13.1 Apibūdinkite, kaip turi būti įrengiamas oro filtras surenkamame iš elementų oro ruoštuve.

13.2 Apibūdinkite, kaip turi būti įrengiamas oro šildytuvas surenkamame iš elementų oro ruoštuve.

13.3 Įvardinkite ir apibūdinkite, kas gali ir kaip prijungti vandeninį oro šildytuvą.

13.4 Apibūdinkite, kaip turi būti įrengiamas oro vėsintuvas surenkamame iš elementų oro ruoštuve.

13.5 Apibūdinkite, kaip turi būti įrengiamas oro drėkintuvas surenkamame iš elementų oro ruoštuve.

14 užduotis. TRIUKŠMO SLOPINTUVAI IR JŲ MONTAVIMAS

14.1 Išvardykite, kokie triukšmo slopintuvai naudojami vėdinimo sistemose.

# v

14.2 Koks elementas vėdinimo sistemoje naudojamas triukšmui slopinti?

14.3 Pažymėkite, kur schemoje pavaizduotas triukšmo slopintuvas.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

14.4 Po kurio oro ruoštuvo elemento, jei yra įrengiamas jo viduje, turi būti įrengiamas triukšmo slopintuvas?

14.5 Kokie reikalavimai yra taikomi triukšmo slopintuvo su pertvaromis montavimo vietai ir atstumams?

14.6 Išvardykite, kokie yra triukšmo vėdinimo sistemoje šaltiniai.

14.7 Įvardykite, kas yra pagrindinis triukšmo generatorius vėdinimo sistemoje.

14.8 Kur gali būti, jei reikia, įrengti, įrengiami triukšmo slopintuvai?

15 užduotis. PASTATO VĖDINIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS DARBAI

15.1 Išvardykite, kokie yra vėdinimo sistemos periodiniai priežiūros darbai.

15.2 Kokiu periodiškumu turi būti tikrinami šilumokaičiai (šildytuvai, vėsintuvai ir šilumogrąžiai)?

15.3 Kokiu periodiškumu turi būti tikrinami ir, jei reikia, keičiami filtrai?

# 15.4 Kokiu periodiškumu turi būti tikrinamas ventiliatorių veikimas?

15.5 Apibūdinkite, kaip turi būti tikrinama, ar reikia keisti filtrą.

15.6 Apibūdinkite, kaip turi būti keičiamas filtras.

15.7 Apibūdinkite, kaip atliekamas vėdinimo ortakio, kanalo valymas.

15.8 Apibūdinkite, kaip turi būti atliekamas neužšąlančio skysčio savybių patikrinimas.

15.9 Kada turi būti tikrinama ir jei reikia papildoma sistema neužšąlančiu skysčiu?

15.10 Kur ir kokiu atveju reikia naudoti neužšąlantį skystį?

15.11 Kaip ir kada reikia paruošti oro ruošimo įrenginio elementus vasaros ir žiemos režimui?

15.12 Apibūdinkite, kokiu atveju ir kaip atliekamas vėdinimo įtaisų ir įrangos valymas ir dezinfekavimas.

15.13 Kuriuo atveju turi būti sudaromas įrangos apžiūros grafikas?

# 15.14 Koks skystis maišomas su vandeniu, kad mišinys neužšaltų ir koks turi būti numatytas jo kiekis?

15.15 Išvardinkite, kokius kitus, be periodinių, priežiūros darbus dar reikia atlikti prižiūrint vėdinimo sistemą.

15.16 Išvardykite charakteringus vėdinimo sistemos gedimus.

# 15.17 Išvardykite charakteringus vėdinimo sistemos remonto darbus.

# Modulis „Šilumos siurblių montavimas ir priežiūra“

1 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIŲ ELEMENTAI

1.1. Žemiau pateiktoje principinėje schemoje numeriais sužymėti šilumos siurblio elementai. pateikite jų pavadinimus:

| 1 – | 2 – | 3 – | 4 – |
| --- | --- | --- | --- |

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

1.2 Nuosekliai laikydamiesi eiliškumo apibūdinkite procesus, pavaizduotus aukščiau pateiktoje principinėje schemoje.

2 užduotis. FREONAI

2.1 Kokių būna freonų? Išvardykite ir apibūdinkite.

2.2 Papasakokite, iš kokių dujų susideda freonai

2.3 Išvardinkite pagrindinius Europos komisijos reikalavimus freono naudojimui

2.4 Kurie freonai yra uždrausti? Išvardinkite. Paaiškinkite, dėl ko jie uždrausti?

2.5 Padiskutuokite grupelėse šia tema: kokia freono šilumnešio ateitis? Kuo ateityje planuojama pakeisti freonus?

3 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIAI „ORAS-ORAS“

3.1 Išvardykite, kokių tipų gali būti „oras-oras“ siurblių kombinacijų:

3.2 Išvardykite, kokie išskiriami „oras-oras“ šilumos siurblių tipai pagal tai, kurioje vietoje jie montuojami:

3.3 Paaiškinkite, kokia „oras-oras“ siurblių paskirtis patalpose?

3.4 Išvardykite, kokiose patalpose gali būti naudojami šilumos siurbliai „oras-oras“:

3.5 Kuo skirsis šilumos siurblių „oras-oras“ montavimas gyvenamosiose patalpose ir gamybinėse patalpose?

3.6 Kokių galingumų gali būti šilumos siurbliai „oras-oras“. Kokio galingumo šilumos siurbliai priskirtini pramoniniams?

3.7 Kurias iš žemiau pavaizduotų funkcijų gali atlikti šilumos siurbliai „oras-oras“? (priklausomai nuo modelio ir filtro tipo). Padiskutuokite klasėje.

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

3.8 Apibūdinkite, kuo skiriasi „oras-vanduo“ montavimas vandeninėse ir freoninėse sistemose?

3.9 Padiskutuokite, ar „oras-vanduo“ šilumos siurblio veikimo principas skiriasi vandeninėse ir freoninėse sistemose?

3.10 Žemiau pateiktuose paveikslėliuose pavaizduotas vienas išorinis ir vienodo galingumo daugianariai vidiniai šilumos siurblių įrenginiai. Ką norėta pasiekti pasirenkant tokį montavimo variantą?

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

3.11 Žemiau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas vienas išorinis ir skirtingo galingumo dvinariai vidiniai šilumos siurblių įrenginiai. Ką norėta pasiekti pasirenkant tokį montavimo variantą?

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

3.12 Žemiau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas vienas išorinis ir vienodo galingumo dvinariai vidiniai šilumos siurblių įrenginiai. Ką norėta pasiekti pasirenkant tokį montavimo variantą?

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

3.13 Išvardykite, į ką reaguoja išmanieji šilumos siurbliai, skirstantys oro srautą patalpoje:

3.14 Išvardykite, kokie pagrindiniai „oras-oras“ šilumos siurblių trūkumai?

3.15 Išvardykite, kokias funkcijas atlieka šilumos siurblio sistema, pavaizduota paveikslėlyje:

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

4 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIŲ MONTAVIMAS

4.1 Papasakokite, kas pavaizduota paveikslėliuose. Kokie šilumos siurbliai sumontuoti?

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

4.2 Apibūdinkite, kaip teisingai transportuoti šilumos siurblius. Dėl ko jų negalima paversti ant šono?

4.3 Atsakykite, dėl ko išorinis šilumos siurblio įrenginys turi turėti atstumus iš visų pusių nuo sienų, lubų, grindų ar kitokių pertvarų?

4.4 Paaiškinkite 2-jų zonų (radiatorių ir grindinio šildymo) veikimo principą. Kada 2-jų zonų sistemą tikslinga montuoti?

4.5 Kuriuose paveikslėliuose pavaizduoti teisingi ir klaidingi išorinio šilumos siurblio įrenginio montavimo variantai? Apibūdinkite, dėl ko negalima taip montuoti ir kaip reikėtų montuoti teisingai?

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

4.6 Padiskutuokite grupelėse: kokia šilumos siurblio sistema yra įjungta į vėdinimo sistemą žemiau pavaizduotuose paveikslėliuose? Kokie skirtumai tarp šių dviejų sistemų? Paaiškinkite jų veikimo principus, privalumus ir panaudojimo sritis.

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

4.7 Kokio tipo rekuperatorius žinote? Išvardinkite.

5 užduotis. VARINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS

5.1 Papasakokite varinio vamzdžio paruošimo veiksmus prijungimui prie šilumos siurblio vidinio ir išorinio blokų. Laikykitės eiliškumo ir pabrėžkite svarbiausius aspektus.

5.2 Kokiu kampu turi būti nupjaunamas varinis vamzdis? Kas pjaunant svarbiausia?

5.3 Kokie gali būti valcavimo įrankiai?

5.4 Kam ir kada yra uždedama veržlė ant varinio vamzdžio?

5.5 Kaip turi atrodyti varinis vamzdis praplėtimo vietoje?

6 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIŲ ENERGINIS EFEKTYVUMAS

6.1 Paaiškinkite, kokia čia etiketė? Detaliai paaiškinkite visus energinio efektyvumo etiketės žymėjimo reikšmes. Atsakykite į klausimus:

- Dėl ko visi šilumos siurbliai žymimi Energijos efektyvumo etikete?

- Kaip šildymo lygiai skirstomi pagal geografinėmis zonomis?

- Kaip šilumos siurblio energinis naudingumas susijęs su geografinėmis zonomis?

- Kas yra SEER?

- Kas yra SCOP?

Šaltinis: Full Product Line Catalogue 2018: Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

7 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIŲ PRIEŽIŪRA

7.1 Atsakykite, kas atsitinka vidiniam šilumos siurblio įrenginiui, jei jo filtras užsikemša dulkėmis?

7.2 Kiek kartų per metus reikia tikrinti šilumos siurblio vidinį įrenginį, vykdant jo priežiūrą? Ar užtenka tikrinti vieną kartą per metus? Nuo ko priklauso tikrinimo dažnis?

7.3 Kokie yra šilumos siurblio įrenginio filtrų priežiūros darbai?

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymų variantai | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastikiniai vamzdžiai atlaiko iki: | - 10 barų; - 15 barų; - 18 barų. |  |
| 2 | Kokie yra išardomi vamzdiniai sujungimai? | - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, klijavimas ir presavimas; - Litavimas, klijavimas, polifuzinis, dujinis ar elektrolankinis suvirinimas, presavimas; - Srieginiai, kompresiniai, moviniai, savaime užsiveržiantys ir flanšiniai sujungimai. |  |
| 3 | Kokiu slėgiu hidrauliškai išbandomos pastato santechninės sistemos? | - Darbiniu slėgiu; - Slėgiu 1,5 karto didesniu negu darbinis; - 2 kartus didesniu slėgiu negu darbinis. |  |
| 4 | Hidrauliniu būdu išbandomą vamzdyną galima apžiūrėti: | - Tik sumažinus bandymo slėgį iki darbinio; - Slėgį vamzdynuose didinant; - Tik padidinus slėgį iki maksimalaus. |  |
| 5 | Kokie yra minimalūs sifonų skersmenys milimetrais atskiriems prietaisams? | - Praustuvui-50; klozetui-200; voniai-100; - Praustuvui-32; klozetui-100; voniai-50; - Praustuvui-20; klozetui-50; voniai-32. |  |
| 6 | Ar būtinas yra nuotekų stovo pratęsimas-vėdinimo stovas, jei namas daugiau kaip vieno aukšto? | - Būtinas; - Nebūtinas, nuotekų stovus galima sujungti su pastato vėdinimo sistema; - Nebūtinas jei naudojamas šoninis vėdinimas. |  |
| 7 | Ketinių vamzdžių jungimai yra: | - Savaime užsiveržiantys; - Lituojami; - Įmoviniai ir flanšiniai. |  |
| 8 | Nuotakyno sistemoms naudojami vamzdžiai: | - PEX; - PE; PVC; - PP, metaloplastikiniai. |  |
| 9 | Plieniniai vamzdžiai gali būti jungiami: | - Polifuziniu suvirinimu; - Suvirinami, presuojamomis jungtimis; - Klijuojami. |  |
| 10 | Koks dušo maišytuvo aukštis nuo grindų paviršiaus? | - 0, 85 m; - 1,50 m; - 1,10 m. |  |
| 11 | Pagrindinis plieninių vamzdžių trūkumas: | - Mažas pralaidumas; - Mažas atsparumas korozijai; - Didelis jų svoris. |  |
| 12 | Privedimo linijų prie prietaisų karštas vanduo būna: | - Nėra skirtumo; - Dešinėje; - Kairėje. |  |
| 13 | Kodėl klozeto puode nuolat srovena vanduo? | - Blogai sureguliuotas vandens lygis bakelyje; - Per didelis slėgis sistemoje; - Nesandari vandens padavimo į bakelį uždarymo armatūra. |  |
| 14 | Vandentiekio sistemose variniai vamzdžiai montuojami: | - Tik po plieninių; - Tik prieš plieninius; - Visaip. |  |
| 15 | Priešgaisrinio vandentiekio vamzdynai yra: | - Plieniniai; - Plastikiniai; - Metaloplastikiniai. |  |
| 16 | Polifuzinis vamzdžių suvirinimas taikomas: | - Polipropileniniams vamzdžiams; - Ketiniams vamzdžiams; - Nerūdijančio plieno vamzdžiams. |  |
| 17 | Kokia atbulinio vožtuvo paskirtis vandentiekio sistemose: | - Uždaryti vamzdyną; - Apsaugoti vamzdyną nuo per didelio slėgio; - Praleisti vandenį tik viena kryptimi. |  |
| 18 | Iš kokios medžiagos pagaminti vamzdžiai šiandien daugiausiai yra naudojami lubinio, grindinio, sieninio šildymo sistemoms montuoti? | - Iš plieno; - Iš vario; - Iš plastiko. |  |
| 19 | Iki kokio maksimalaus aukščio rekomenduojama montuoti sieninio šildymo sistemos vamzdžius? | - Ne aukščiau 2 metrų nuo grindų; - Paliekant nuo lubų paviršiaus 10 cm atstumą iki vamzdžių; - Iki pat lubų. |  |
| 20 | Kokia pagrindinės sklendės paskirtis vandens apskaitos mazge? | - Atjungti vandenį nuo apskaitos mazgo; - Atjungti vandenį prie sanitarinių prietaisų; - Atjungti vandenį nuo apvedimo linijos. |  |
| 21 | Kokio ilgio šildymo kontūras rekomenduojamas naudojant 16 mm vamzdį? | - 60 metrų; - 80 metrų; - 120 metrų. |  |
| 22 | Šiuolaikiniuose šilumos punktuose naudojamas: | - Greitaeigis šildytuvas; - Plokštelinis šilumokaitis; - Greitaeigis elevatorius. |  |
| 23 | Ar būtina vandens apskaitos mazge statyti purvo gaudiklį? | - Nebūtina; - Būtina; - Nebūtina, jei yra ne daugiau kaip du sanitariniai prietaisai. |  |
| 24 | Tinkamiausias šilumnešis lubinio, sieninio ar grindinio šildymo sistemoms yra: | - Aukšto slėgio garas; - Žemo slėgio garas; - 41 C. |  |
| 25 | Ar būtinas izoliuoti vamzdytą šilumos punkte? | - Nebūtina jei šilumos punktas yra šildomoje patalpoje; - Nebūtina; - Būtina. |  |
| 26 | Montuojant lubinį ar sieninį šildymą vieno žiedo optimalus vamzdžio ilgis yra: | - 40-50 metrų; - Ne daugiau kaip 30 metrų; - Ne daugiau kaip 60 metrų. |  |
| 27 | Ką nusako plokščiojo skardinio radiatoriaus tipo žymėjimas 10,11, 20, 21, 22, 30, 33, 44? | - Radiatoriaus aukštį; - Radiatorių sudarančių sekcijų skaičių; - Radiatorių sudarančių šildymo plokščių ir konvekcinių elementų eilių skaičių. |  |
| 28 | Kam naudojamas radiatoriaus prijungimo mazgas? | - Šilumnešio srautui atidaryti ir uždaryti bei balansuoti; - Šilumnešio srautui balansuoti; - Kaip šilumnešio prijungimo ir uždaromoji armatūra. |  |
| 29 | Cinkuotų plieninių vamzdžių sujungimai atliekami: | - Suvirinimu dujomis; - Sriegiais; - Litavimu. |  |
| 30 | Kas tai per detalė? | - Purvo gaudyklė; - Slėgio reguliatorius; - Atbulinis vožtuvas. |  |
| 31 | Koks rekomenduojamas minimalus atstumas nuo radiatoriaus apačios iki grindų paviršiaus? | - Ne mažiau kaip 50 mm; - Ne mažiau kaip 150 mm; - Ne mažiau kaip 100 mm. |  |
| 32 | Plokštelinio šilumokaičio minusai; | - Lėtai sušildo vandenį; - Dėl kieto vandens kalkėja sienelės ir mažėja pralaidumas; - Daug vietos užima šilumos punkte. |  |
| 33 | Centralizuoto šilumos punkto skaitiklis yra: | - Sparnelinis; - Ultragarsinis; - Turbininis. |  |
| 34 | Esant įrengtai spindulinio (sieninio ir lubinio) šildymo sistemai šiluma didžiąja dalimi perduodama: | - Konvekcijos būdu; - Šiluminio spinduliavimo būdu; - Šiluminio laidumo būdu. |  |
| 35 | Kokį mažiausią atstumą montuojant vamzdyną reikėtų išlaikyti nuo vamzdžio iki patalpos sienos? | A. 8 cm; B. 5 cm; C. 10 cm. |  |
| 36 | Minimalus vandens sparnelinio skaitiklio matmuo bute: | - 15 mm; - 20 mm; - 250 mm. |  |
| 37 | Iš kokios medžiagos pagaminti vamzdžiai nenaudojami spindulinio šildymo sistemoms įrengti? | - Polivinilchlorido; - Sutankinto polietileno PEX; - Polibutileno PB. |  |
| 38 | Kaip yra jungiami radiatoriai ir konvektoriai vienvamzdėje šildymo sistemoje? | - Jungiami nuosekliuoju būdu; - Jungiami lygiagrečiuoju būdu; - Jungiami panaudojant trišakinę jungimo sistemą. |  |
| 39 | Kokia srauto matuoklių paskirtis reguliuojamame kolektoriuje? | - Nustatyti iš anksto apskaičiuotą vandens srautą šildymo kontūre; - Sureguliuoti vienodus šilumnešio srautus visuose šildymo kontūruose; - Sureguliuoti šilumnešio temperatūrą kolektoriuje. |  |
| 40 | Dirbant aukštyje, kokio aukščio darbo vieta turi būti aptverta? | - 2 m; - 1,8 m; - 1,3 m. |  |
| 41 | Ką reiškia šis draudžiamasis saugos ženklas? | - Draudžiama vaikščioti be apsauginio šalmo; - Draudžiama įeiti; - Draudžiama vaikščioti susikūprinus. |  |
| 42 | Kokiais gesintuvais galima gesinti beveik visų klasių, išskyrus degių dujų, gaisrus? | - Vandens putų; - Angliarūgštės; - Milteliniais. |  |
| 43 | Kas yra eskizas? | - Tai konstrukcijos dokumentas, kuriame pateikti principinių konstrukcinių sprendimų duomenys; - Ranka, nebūtinai tam tikru masteliu atliktas brėžinys; - Abu variantai teisingi. |  |
| 44 | Kuris iš šių mastelių yra mažinamasis? | A. M1:1; B. M 1:25; C. M1:100. |  |
| 45 | Kurią iš saugos priemonių vadintumėte kolektyvine? | A. Šalmą; B. Darbo drabužius; C. Aptvarus. |  |
| 46 | Kuria iš saugos priemonių vadintumėte asmenine? | A. Aptvarus; B. Apsauginius tinklus; C. Saugos diržus. |  |
| 47 | Kokius instruktavimus privalo išklausyti darbuotojas prieš pradėdamas dirbti? | - Įvadinį ir pirminį darbo vietoje; - Einamąjį ir periodinį; - Papildomą ir specialųjį. |  |
| 48 | Apvalus ortakis pavaizduotas: 1; 2; 3. | A. 2; B. 1; C. 3. |  |
| 49 | Kokios medžiagos turi būti naudojamos ortakių montavimo metu? | A. Aliuminio lipni juosta, armuota lipni juosta, savisriegiai varžtai; B. Atsuktuvas ir savisriegiai varžtai; C. Aliuminio lipni juosta. |  |
| 50 | Koks vėdinimo sistemos elementas pažymėtas 5 numeriu? | A. Oro filtras; B. Oro šildytuvas; C. Ventiliatorius. |  |
| 51 | Kokia jungiamoji ortakio dalis yra naudojama skirtingų skersmenų ortakiams sujungti? 1; 2; 3; 4. | A. 1; B. 2, 4; C. 3. |  |
| 52 | Kokia ortakio jungtis naudojama sujungti vienodo skersmens ortakius? 1; 2; 3. | A. 3; B. 1; C. 2. |  |
| 53 | Ortakio viduje ir 50 mm atstumu nuo ortakio išorės negalima: | A. Tiesti degiųjų medžiagų transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros laidus bei kirsti jais ortakius; B. Įrengti temperatūros jutiklius; C. Įrengti oro šildytuvą. |  |
| 54 | Kur pavaizduota segmentuota alkūnė? 1; 2; 3. | A. 2 ir 3; B. 1 ir 3; C. 1 ir 2. |  |
| 55 | Jungiamoji ortakio dalis pažymėta 1 numeriu vadinama: | A. Pereiga; B. Išorinė mova; C. Vidinė mova. |  |
| 56 | Kaip turi būti sujungti 100 mm ir 160 mm skersmenų ortakiai su jungiamosiomis dalimis, jei oras juda iš patalpų į oro ruoštuvą? Ø100 mm; Ø160-Ø125 mm; Ø160 mm; Ø100 mm. 1; 2; 3; 4. Ø100 mm; Ø100-Ø160 mm; Ø100 mm; Ø100 mm. 5; 6; 7; 8. Ø160 mm; Ø100 mm; Ø160 mm. 9; 10; 11. | A. 3-1-2-4-6-5-7-9-8-10-11; B. 4-5-8-1-7-10-6-9-2-11-3; C. 3-11-2-9-6-10-7-1-8-5-4. |  |
| 57 | Kokiu minimaliu atstumu nuo ortakio ašies iki lubų turi būti įrengtas 200 mm skersmens ortakis? x | A. 150 mm; B. 200 mm; C. 300 mm. |  |
| 58 | Horizontaliam ortakiui prie lubų tvirtinti nerekomenduojama naudoti: | A. Sriegto strypą ir apkabą su guminiu tarpikliu; B. Tik perforuotą montavimo juostą, be papildomų guminių tarpiklių; C. Montavimo juostą ir apkabą su guminiu tarpikliu. |  |
| 59 | Kas turi būti žymima lygiakraščio trikampio formos plokštele ant ortakio? | A. Ortakio apžiūros vieta; B. Oro judėjimo kryptis; C. Ventiliatorius. |  |
| 60 | Kur pavaizduotas orui tiekti skirtas difuzorius? 1; 2; 3. | A. 1; B. 2; C. 3. |  |
| 61 | Kokia įranga naudojama vėdinimo sistemos apsaugai? | A. Atbulinis vožtuvas; B. Gaisrinė sklendė; C. Diafragma. |  |
| 62 | Kur montuojama oro srauto valdymo įranga ortakyje? | A. Bet kurioje ortakių tinklo vietoje; B. Tiesioje ortakio dalyje; C. Oro ruoštuve. |  |
| 63 | Kokia yra atbulinio vožtuvo paskirtis vėdinimo sistemose? | A. Neleidžia orui tekėti priešinga oro tekėjimo kryptimi; B. Apsaugo sistemą nuo triukšmo; C. Padeda išvengti gaisro ir dūmų sklidimo per vedinimo kanalus į gretimas patalpas |  |
| 64 | Kokia yra apsaugos nuo dūmų sistemos paskirtis? | A. Gesinti gaisrą; B. Šalinti dūmus, sudaryti sąlygas žmonėms saugiai evakuotis ir tarnyboms sėkmingai atlikti gesinimo darbus; C. Šalinti dūmus. |  |
| 65 | Kur pavaizduoti dūmų šalinimo kanalai? | A. 1 ir 2; B. 2 ir 4; C. 5 ir 7. |  |
| 66 | Kas turi būti sumontuota ortakiuose norit subalansuoti vėdinimo sistemą? 1; 2; 3. | A. 1; B. 2; C. 3. |  |
| 67 | Kas turi būti sumontuota ortakiuose vėdinimo sistemai subalansuoti? | A. Kintamo oro srauto sklendė; B. Diafragma; C. Uždarymo sklendė. |  |
| 68 | Atbulinis vožtuvas pavaizduotas: 1; 2; 3. | A. 1; B. 2; C. 3. |  |
| 69 | Kokios medžiagos naudojamos apvaliam ortakiui izoliuoti? | A. Mineralinė vata; B. Minkšti nedegūs akmens vatos dembliai ir kevalai, turintys aliuminio folijos išorinę dangą, armuota galvanizuotos vielos tinkleliu, kurio akies diametras yra 25 mm; C. Nedegios akmens vatos plokštės. |  |
| 70 | Vietos, kuriose turi būti įrengta šiluminė izoliacija ortakiui: | A. 3 ir 4; B. 1 ir 3; C. 1 ir 2. |  |
| 71 | Ortakių sandarumas priklauso nuo: | A. Jungčių ilgio; B. Ortakio ir jo jungiamųjų dalių paviršiaus ploto; C. Ortakio ilgio. |  |
| 72 | Kokio sandarumo ortakius būtina naudoti transportuojant orą užterštą toksiškomis medžiagomis? | A. B sandarumo klasės; B. D sandarumo klasės; C. A sandarumo klasės; D. C sandarumo klasės. |  |
| 73 | Tikrinant ortakių sandarumą, ortakių tinklo vietos, pro kurias oras gali nutekėti arba būti įsiurbtas į ortakį, yra: | A. Ortakių vietos sujungtos savisriegiais varžtais; B. Ortakių vietos sujungtos lipnia aliuminio juosta; C. Pereigos. |  |
| 74 | Veiksniai lemiantys oro cirkuliaciją patalpoje: | A. Šiluma, dulkės, dujos, drėgmė; B. Dulkės, šiluma; C. Dujos, šiluma. |  |
| 75 | Kur pavaizduota pripildomoji oro cirkuliacija? | A. 1; B. 2; C. 3. |  |
| 76 | Vėdinimo oro kiekis patalpai vėdinti, jei žinoma patalpos paskirtis, jos plotas bei esančių joje žmonių skaičius, nustatomas: | A. Pagal patalpos plotą ir norminį oro kiekis tenkantį 1 m2 patalpos ploto; B. Pagal žmonių skaičių ir norminį oro kiekį tenkantį vienam žmogui; C. Išsirenkant didžiausią, apskaičiavus abiem būdais, gautą skaitinę vertę. |  |
| 77 | Nuo ko priklauso apvalaus ortakio skersmuo? | A. Oro kiekio; B. Ortakio ilgio; C. Oro greičio. |  |
| 78 | Pavaizduota sistema taikoma: | A. Orui tiekti; B. Orui ištraukti; C. Orui tiekti ir ištraukti. |  |
| 79 | Kokiems pastatams vėdinti gali būti taikomos ortakinės ir beortakinės vėdinimo sistemos? | A. viešiesiems; B. gyvenamiesiems; C. gamybiniams. |  |
| 80 | Kur pavaizduotas priverstinis (mechaninis) pastato vėdinimo būdas? | A. 1; B. 2; C. 3. |  |
| 81 | Kokiu atstumu iki vietinės kliūties tiesioje ortakio dalyje turi būti montuojama cilindrinė sklendė su elektrine pavara? | A. 2 x øD; B. 1 x øD; C. 3 x øD. |  |
| 82 | Pažymėkite teisingus teiginius apie reikalavimus, keliamus valdymo pulto montavimui ir prijungimui: Patalpose, kuriose montuojamas valdymo pultas, turi būti užtikrinta 0–40 °C aplinkos temperatūra (1); 20 %–80 % santykinis drėgnis (2); neužtikrinta apsauga nuo atsitiktinių, vertikaliai krintančių vandens lašų (3). Valdymo pultas pajungiamas pro kiaurymę apatinėje arba nugarinėje pusėje (4). Pultelis gali būti tvirtinamas ant potinkinio montavimo dėžutės arba bet kokioje vietoje pragręžus dvi skyles ant tvirtinamo paviršiaus (5). Valdymo pultas prijungiamas prie valdiklio dėžutės (6). Pultelio jungimo su įrenginiu kabelio ilgis negali viršyti 200 m (7). Gali būti naudojamas bet koks kabelio tipas (8). Vėdinimo įrenginio darbo parametrai nustatomi atsižvelgiant į gamintojo pateiktą vartotojo instrukciją (9). | A. 1, 3, 7, 8; B. 1, 2, 4, 5, 6, 9; C. 2, 4, 5, 7, 8. |  |
| 83 | Kur pavaizduotas jutiklis, kuris turi būti montuojamas dviejų skersmenų atstumu ortakyje po aušintuvo? 1; 2; 3. | A. 2; B. 1; C. 3. |  |
| 84 | Kaip turi būti įjungiamas oro ruoštuvas? | A. Oro ruoštuvą reikia įjungti į elektros lizdą su įžeminimu, atitinkančiu elektrosaugos reikalavimus; B. Prieš atliekant bet kokius darbus oro ruoštuvas turi būti išjungtas, maitinimo kabelis ištrauktas iš lizdo; C. Prieš atliekant bet kokius darbus oro ruoštuvas turi būti įjungtas. |  |
| 85 | Kur turi būti prijungiamas ortakis, kuriuo oras judės iš patalpos? | A. A; B. C; C. D. |  |
| 86 | Kur pavaizduotas oro judėjimas iš lauko į patalpą? | A. 1-2; B. 3-4; C. 2-1. |  |
| 87 | Kur pavaizduotas rekuperatorius? | A. 5; B. 1; C. 2. |  |
| 88 | Pažymėkite, kokiu eiliškumu turi būti sumontuotas pastatomas oro ruoštuvas su rekuperatoriumi: | A. 1, 2, 3,4; B. 4, 3, 2, 1; C. 4, 1, 3, 2. |  |
| 89 | Kas turi būti įrengiama, kai oro ruoštuve yra rekuperatorius? | A. Kondensato drenažas; B. Triukšmo slopintuvas; C. Recirkuliacijos sekcija. |  |
| 90 | Pažymėkite neteisingus teiginius: Vandeninį oro šildytuvą prie šildymo sistemos gali prijungti tik specialiai apmokytas darbuotojas (1). Jungiant šildytuvo atvamzdžius prie sistemos, jų nereikia prilaikyti vamzdiniu raktu (2). Jungiant vamzdžius reikia numatyti, kad būtų galima lengvai prieiti techninio aptarnavimo metu (3). Šildytuvo vamzdžių montavimo metu šilumnešio tiekimas turi būti atjungtas (4). Šildytuvas turi būti užpildytas šilumnešiu po vėdinimo įrenginio paleidimo (5). | A. 1, 5; B. 2, 5; C. 2, 4. |  |
| 91 | Kokie reikalavimai yra taikomi triukšmo slopintuvo su pertvaromis montavimo vietai ir atstumams? | A. Montuojama tiesioje ortakio dalyje ne mažesniu nei 500 mm atstumu nuo tiesios ortakio dalies; B. Montuojama tiesioje ortakio dalyje ne mažesniu nei 400 mm atstumu nuo tiesios ortakio dalies; C. Montuojama ant tiesios ortakio dalies. |  |
| 92 | Koks elementas vėdinimo sistemoje naudojamas triukšmui slopinti? | A. Alkūnė; B. Garso slopintuvas; C. Filtras. |  |
| 93 | Už kurio oro ruoštuvo elemento, jei yra įrengiamas jo viduje, turi būti numatytas triukšmo slopintuvas? | A. Oro filtro; B. Oro šildytuvo; C. Ventiliatoriaus. |  |
| 94 | Kokiu periodiškumu turi būti tikrinami šilumokaičiai (šildytuvai, vėsintuvai ir šilumogrąžiai)? | A. 2 kartus per metus; B. 6 kartus per metus; C. 3 kartus per metus. |  |
| 95 | Kokiu atveju reikia naudoti neužšąlantį skystį vėdinimo sistemoje? | A. Šildymo sezono metu; B. Eksploatuojant oro ruoštuvą žemesnėje nei 0 °C aplinkoje; C. Atitirpinant šilumogrąžį. |  |
| 96 | Kas turi būti numatoma ortakio valymui vėdinimo sistemoje? | A. Aklės; B. Liukai; C. Apžiūros liukai. |  |
| 97 | Koks skystis maišomas su vandeniu, kad mišinys neužšaltų ir koks turi būti numatytas jo kiekis? | A. Propilenas, 35 %; B. Etilenglikolis, 35 %; C. Etilenglikolis, 15 %. |  |
| 98 | Kas nepriskiriama vėdinimo sistemos priežiūros darbams? | A. Periodiniai (planiniai) priežiūros darbai; B. Vėdinimo sistemos balansavimas; C. Apžiūros žurnalų pildymas. |  |
| 99 | Ar vykdant darbus aukštyje montuotojas privalo dėvėti apsauginį šalmą? | - Privalo dėvėti šalmą, jeigu liepia darbų vadovas; - Neprivalo dėvėti šalmo; - Privalo dėvėti šalmą su smakro laikikliu (dirželiu). |  |
| 100 | Dirbti instrumentais, kurių rankenos įskilusios ar įtrūkusios? | - Leidžiama; - Neleidžiama, išskyrus instrumentus, kurių masė iki 2 kg; - Draudžiama. |  |
| 101 | Kaip patikrinti, ar sutampa flanšinio sujungimo skylės varžtams? | - Specialiais laužtuvėliais; - Tikrinti pirštais; - Apžiūrėti vizualiai. |  |
| 102 | Kokia yra maksimali leidžiama šildomų grindų paviršiaus temperatūra gyvenamojoje zonoje? | - 25 C; - 29 C; - 41 C. |  |
| 103 | Kokių tipų gali būti „oras-oras“ siurblių: | A. Monoblokas (vandeniniai) B. Freoniniai (dvinariai, daugianariai) C. Daugianariai (dvinariai) D. Vandeniniai (daugiablokas) |  |
| 104 | Išvardykite, kokie išskiriami „oras-oras“ šilumos siurblių tipai pagal tai, kurioje vietoje jie montuojami: | - Sieninis, lubinis, grindinis, kanalinis - Grindinis ir sieninis - Kanalinis ir lubinis - Lubinis, sieninis, grindinis |  |
| 105 | Kokia „oras-oras“ siurblių paskirtis patalpose? | - Šildyti ir vėsinti orą - Džiovinti orą (surinkti kondensatą), drėkinti orą, šildyti orą, sausinti orą - Šildyti orą, vėsinti orą, valyti orą, surinkti kondensatą iš oro (džiovinti orą) |  |
| 106 | Kokiose patalpose gali būti naudojami šilumos siurbliai „oras-oras? | - Gyvenamosiose patalpose - Gamybinėse patalpose, sandėliuose - Viešbučiuose - Mokyklose, darželiuose, ligoninėse ir kt. |  |
| 107 | Kokių galingumų gali būti pramoniniai ir gyvenamosioms patalpoms skirti šilumos siurbliai „oras-oras“? | - Nuo 0 kW iki 3 kW – gyvenamosios patalpoms; nuo 5 kW ir daugiau – pramoniniai - Nuo 2,5 kW iki 5 kW – gyvenamosios patalpoms; nuo 7 kW ir daugiau – pramoniniai - Nuo 3 kW iki 7 kW – gyvenamosios patalpoms; nuo 9 kW ir daugiau – pramoniniai |  |
| 108 | Kokias funkcijas atlieka šilumos siurblio sistema name? | - Užtikrina šilumą grindiniam šildymui - Užtikrina šilumą radiatoriams - Kaitina buitinį vandenį - Užtikrina apsaugą nuo legionelių |  |
| 109 | Į ką reaguoja išmanieji šilumos siurbliai, skirstantys oro srautą patalpoje: | - Į žmonių kiekį patalpoje; į temperatūras, patenkančias į patalpą - Į žmonių pasiskirstymą patalpoje; į langų ir durų išsidėstymą; į temperatūras, patenkančias į patalpą - Į žmonių kiekį patalpoje; į žmonių pasiskirstymą patalpoje; į langų ir durų išsidėstymą; į temperatūras, patenkančias į patalpą. |  |
| 110 | Kokio tipo rekuperatorius žinote? | - Stačiakampiai; rotaciniai; atskirų srautų (pramoniniai) - Plokšteliniai; rotaciniai; atskirų srautų (pramoniniai) - Stačiakampiai; plokšteliniai; rotaciniai; atskirų srautų (pramoniniai) |  |
| 111 | Kokie yra šilumos siurblio įrenginio filtrų priežiūros darbai? | - Išsiurbimas - Dezinfekavimas - Pakeitimas - Praplovimas - Litavimas |  |

# Atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

# TESTO ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS ATSAKYMAI

| # 1 | # A | # 4 | E | # 7 | # A | # 10 | # F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # B | # 5 | D | # 8 | # A | # 11 | # C |
| # 3 | B | # 6 | # A | # 9 | # E | # 12 | # A, B,C |

# Modulis „Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas“

# 3 užduotis. ASMENINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

# 3.1 Įvardykite ir apibūdinkite lentelėje pateiktas darbuotojų asmenines saugos priemones.

| # Eil. Nr. | # Saugos priemonė | # Saugos priemonės pavadinimas | # Nuo kokių profesinės rizikos veiksnių apsaugo? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/galvos-apsaugos-priemones/salmai/apsauginis-salmas-darbui-evo2.html | # Apsauginis šalmas | # Nuo galvos traumų. |
| # 2 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.varle.lt/darbo-rubai-veido-galvos-apsauga/apsaugine-kepurele-su-vidiniu-kiautu-uvex-u-cap-hi-viz--7626062.html | # Apsauginė kepurėlė | # Nuo galvos traumų. |
| # 3 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.ginalas.lt/stihl/lt/produkcija/stihl-gaminiai/asmenines-saugos-priemones/akiu-apsauga/standard-apsauginiai-akiniai.html | # Apsauginiai akiniai | # Akių apsauga. |
| # 4 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/kvepavimo-taku-apsaugos-priemones/respiratoriai/vienkartinis-respiratorius-darbui-moldex-2365-ffp1v.html | # Respiratorius | # Kvėpavimo takų apsauga. |
| # 5 | # Nuotraukos šaltinis: https://survival.lt/apsaugins-ausins-peltor-bull-s-eye-i-sulankstomos-alios | # Apsauginės ausinės | # Klausos apsauga. |
| # 6 | # Nuotraukos šaltinis: https://pigu.lt/lt/namu-remontas/darbo-apranga/darbo-drabuziai/darbo-kelnes-su-petnesom-lahti-pro?id=4463813 | # Darbo drabužiai (kombinezonas) | # Apsaugo kūną nuo sužalojimų (įpjovimų, įdrėskimų, nudegimų). |
| # 7 | # Nuotraukos šaltinis: https://viskasdarbui.lt/apraisai-EOLIEN-HAR35 | # Saugos diržai (apraišai) | # Apsaugo nuo kritimo iš aukščio. |
| # 8 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.craftwear.lt/darbo-pirstines/tekstilines-darbo-pirstines/megztos-darbines-pirstines-212-su-pvc-taskeliais.html | # Darbinės pirštinės | # Apsaugo rankas nuo sužalojimų (įpjovimų, nudrėskimų, nudegimų). |
| # 9 | # Nuotraukos šaltinis: https://www.stokker.lt/darbiniai-batai-cofra-reno-s3-juoda-42/717118731 | # Darbiniai batai | # Apsaugo nuo kojos traumų (sumušimų, įsidūrimų, nudegimų, pėdos kaulų lūžių). |

# 4 užduotis. GAISRINĖ SAUGA

# 4.1 Lentelėje apibūdinkite gesintuvų tipus ir klases bei kokiems gaisrams gesinti jie yra skirti.

| # Eil. Nr. | # Gesintuvo klasė | # Kokiems gaisrams gesintuvas skirtas gesinti? |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # A klasė | # Gaisrų gesinimui, kurių degimo procese atsiranda anglys. |
| # 2 | # B klasė | # Skysčių gaisrų gesinimui, arba medžiagoms gesinti, kurios, esant tam tikrai temperatūrai, suskystėja. |
| # 3 | # C klasė | # Dujų gaisrų gesinimui. |
| # 4 | # D klasė | # Metalų gaisrų gesinimui. |

# 4.2 Kokiomis medžiagomis gali būti užpildytas gesintuvas ir kokius gaisrus su jais galima gesinti efektyviai?

Gesintuvai gali būti milteliniai, angliarūgštės arba vandens putų. Milteliniais gesintuvai galima gesinti medieną, popierių, skysčius, dujas. Angliarūgštės gesintuvais galima gesinti medieną, popierių, skysčius, jie tinkami naudoti neatjungus elektros srovės šaltinio. Vandens putų gesintuvais galima gesinti medieną, popierių, skysčius ir dujas.

# 4.3 Užpildykite pirminių gaisro gesinimo priemonių lentelę ir aprašykite kokiems gaisrams gesinti jos yra skirtos.

| # Eil. Nr. | # Gaisro gesinimo priemonės nuotrauka | # Gaisro gesinimo priemonės pavadinimas | # Kokiems gaisrams gesinti ji yra skirta? |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.geslita.lt/priesgaisrines-prekes/gesintuvai/vandens-putu-gesintuvas | # Gesintuvas | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 2 | # Nedegus audeklas: http://www.craftwear.lt/saugos-priemones/kitos-saugos-priemones/pirmos-pagalbos-ir-priesgaisrines-prekes/nedegus-audeklas.html | # Nedegus audeklas | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 3 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.tectum.lt/lt/gaisro-gesinimo-priemones/ | # Smėlis | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |
| # 4 | # Nuotraukos šaltinis: http://www.statybosproduktai.lt/produktai/184-automatine-sprinklerine-vandens-gesinimo-sistema#.XJNAcTq3zIU | # Drenčerinė arba sprinklerinė sistemos | # Medienos, popieriaus, skysčių, plastmasių, dujų gaisrams gesinti. |

# 4.4. Įvardykite darbuotojų veiksmus gaisro atveju.

# Įvertinti gaisro šaltinį ir, jeigu savo jėgomis nepavyks užgesinti gaisro, skambinti 112. Informuoti apie gaisrą už darbo vietą atsakingus asmenis, kolegas, pradėti gesinti gaisrą turimomis priemonėmis. Nepavykstant užgesinti gaisro turimomis priemonėmis pasišalinti iš gaisro židinio ir susirinkti visiems darbuotojams numatytoje vietoje.

# 5 užduotis. APLINKOS APSAUGA

# 5.1 Apibūdinkite esminius ir svarbius aplinkos apsaugos reikalavimus vykdant darbus statybos objekte.

Utilizuoti statybines medžiagas specialiuose konteineriuose. Pavojingos medžiagos turi būti saugojamos ir specialiai supakuojamos. Svarbu, kad pavojingos medžiagos, skysčiai nepatektų į gruntą, požeminius statinius. Gali būti statybinės atliekos rūšiuojamos. Statybinės mašinų varikliai ne darbo metu turi būti išjungti.

5.2 Papasakokite, kokias atliekas galima išmesti į skirtingų spalvų konteinerius?

Mėlynos spalvos konteineryje utilizuojamas popierius ir kartonas, žalios spalvos konteineryje – stiklas, geltonos spalvos – plastmasė ir metalas.

5.3 Įvardykite statybose pasitaikančias pavojingas atliekas ir kaip jos turi būti saugomos bei utilizuojamos?

Statybos aikštelėse gali būti utilizuojami pavojingi, kenksmingi skysčiai. Jie turi būti sandėliuojami specialiose, uždarose talpose. Šios talpos turi būti specialiai paženklintos specialiu ženklu. Taip pat gali būti pavojingų, kenksmingų statybos atliekų, konstrukcijų (asbesto dangos stogo lakštai). Šios medžiagos turi būti specialiai supakuotos ir paženklintos saugos ženklais. Be to statybos aikštelėje gali būti garuojančių, kenksmingų medžiagų. Jos turi būti saugomos specialiose talpose ir paženklintos saugos ženklais.

# 7 užduotis. DARBO VIETOS PARUOŠIMAS

# 7.1 Apibūdinkite ŠVOK sistemų montuotojo darbo vietos reikalavimus.

Tvarkinga darbo vieta – tai paruošta darbo vieta, kurioje nėra pavojingų šiukšlių, kliūčių, kitų elementų, keliančių pavojų dirbančiajam. Darbo vietoje sandėliuojamos medžiagos turi būti tinkamai sukrautos, kad negalėtų užgauti ir sužaloti dirbančiojo asmens, darbo priemonės turi būti tvarkingos ir saugios. Darbo vieta turi būti aptverta ir paženklinta įspėjamaisiais ženklais.

7.2 Apibūdinkite efektyvų medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymą darbo vietoje.

Darbui naudojamos medžiagos, įrankiai ir įranga turi būti išdėstyta patogiai, kad darbuotojui nesudėtinga būtų dirbti ir nekeltų jam bei aplinkiniams darbuotojams pavojaus.

7.3 Kokios problemos dažniausiai kyla norint paruošti tvarkingą ir ergonomišką darbo vietą?

# Didžiausia problema yra netinkamas medžiagų, įrankių ir įrangos išdėstymas darbo vietoje, per didelis medžiagų, įrankių ir įrangos kiekis darbo vietoje.

# 8 užduotis. SAUGUS DARBAS AUKŠTYJE

8.1 Apibūdinkite dirbančio aukštyje darbuotojo veiksmus prieš darbo pradžią.

Gauti darbo užduoti iš atsakingo asmens, iš sandėlio pasiimti reikiamas medžiagas, įrangą, įrankius darbų atlikimui. Pasiruošti darbo vietą, užsidėti asmenines darbo aukštyje saugos priemones įrengti paaukštinimo priemones, kolektyvines saugos priemones. Patikrinti paaukštinimo priemonių įrengimo kokybę ir pradėti vykdyti pavestas užduotis.

8.2 Apibūdinkite darbuotojo, dirbančio aukštyje veiksmus baigus darbą.

Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą, apie darbo metu pastebėtas problemas, pažeidimus, informuoti atsakingą asmenį. Nusiprausti, persirengti darbo drabužius.

8.3 Kokius žinote pastolių tipus, jų panaudojimo galimybes?

Pastoliai gali būti fasadiniai, kabantieji, gembiniai, gaudikliniai, konsoliniai.

Fasadiniai pastoliai naudojami aukštybinių statinių statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai.

Kabantieji pastoliai naudojami tiltų ir viadukų statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai.

Gembiniai pastoliai naudojami individualių namų statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai.

Gaudikliniai pastoliai naudojami apsaugoti nuo medžiagų ir įrankių kritimo, nuo jų darbai neatliekami. Konsoliniai pastoliai naudojami netipinių pastatų (kaminų, bokštų) statyboje, jų renovacijai ir priežiūrai.

8.4 Įvardykite pastolių konstrukcinius elementus.

Atraminės kojos, darbiniai paklotai, statramsčiai, ilginiai, skersiniai, įstrižainės, kopėčios, turėklai, bortinės lentos, papildomos tvirtinimo priemonės, ankeriai.

8.5 Kokie svarbiausi saugos reikalavimai taikomi dirbant aukštyje ant pastolių?

Pastoliai turi būti stabilūs, kad darbuotojui būtų saugu dirbti ant jų. Darbuotojas turi saugiai sandėliuoti darbams reikalingas medžiagas, darbo įrankius, išmanyti atliekamus darbo procesus ir jų vykdymą aukštyje. Darbuotojas privalo dėvėti asmenines saugos priemones. Apie darbo metu pastebėtus defektus, darbų saugos reikalavimų pažeidimus, privalo informuoti darbo vadovą.

8.6 Apibūdinkite svarbiausius saugos reikalavimus dirbant su mobiliais statybiniais bokšteliais.

Statybinis bokštelis turi turėti patikimus ir veikiančius stabdžius. Darbininkas, dirbantis statybiniame bokštelyje privalo būti prisisegęs apraišą prie statybinio bokštelio turėklo. Su statybiniais bokšteliais lauke galima dirbti iki 8 m aukštyje, o patalpose – iki 12 m aukštyje. Statybiniame bokštelyje sandėliuojamos medžiagos, darbo priemonės turi būti sudėtos taip, kad nenukristų, nenuslystų ir nesužalotų darbuotojo. Statybinio bokštelio perstūmimo metu, darbuotojas turi išlipti iš darbinės platformos ir įlipti gali į ją tik tada, kai statybinis bokštelis perstatytas į naują darbo vietą bei užfiksuoti stabdžiai.

8.7 Įvardykite kopėčių naudojimo ypatumus ir svarbiausius darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus dirbant ant kopėčių.

Atremiamų kopėčių pastatymo/atrėmimo kampas turi būti 700-750 laipsniai. Kopėčios turi būti statomos ant tvirto pagrindo, stabiliai, kad negalėtų nuslysti. Dirbti ant kopėčių leidžiama iki 7 m aukštyje. Darbo metu darbuotojo fizinė apkrova negali būti didesnė kaip 10 kg. Dirbti ant kopėčių draudžiama su pavojingomis medžiagomis ir darbo priemonėmis, kurių darbų atlikimui reikalingos abi rankos. Nepertraukiamas darbo laikas ant kopėčių turi būti ne ilgesnis kaip 1 val. Dirbant didesniame aukštyje kaip 1,3 m būtina prisisegti saugos diržu prie pastato laikančiųjų konstrukcijų. Darbuotojas, dirbantis ant kopėčių, negali lipti ant keturių viršutinių pakopų bei abejomis kojomis turi stovėti ant vienos pakopos.

# 9 užduotis. PASTOLIŲ MONTAVIMAS

9.1 Apibūdinkite pastolių surinkimo etapus pagal pateiktus paveikslėlius lentelėje.

| Ei. Nr. | Surinkimo etapo paveikslėlis | Surinkimo etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Pastatyti atramines sriegines detales (kojas). |
| 2 |  | Į atramines detales įmontuoti pastolių skersinius. |
| 3 |  | Prie skersinių pritvirtinti darbinę platformą. |
| 4 |  | Sumontuoti statramsčių rėmus. |
| 5 |  | Pritvirtinti pastolių įstrižaines. |
| 6 |  | Užtvirtinti pastolių elementus pleištais. |
| 7 |  | Įrengti pastolių turėklus. |
| 8 |  | Atlikti pastolių elementų niveliaciją. |
| 9 |  | Pritvirtinti darbinę platformą su liuku ir kopėčiomis. |
| 10 |  | Patikrinti atstumą tarp pastolių ir pastato. |
| 11 |  | Reguliuoti pastolių aukštį. |
| 12 |  | Reguliuoti aptvaro (turėklų) aukštį. |
| 13 |  | Užlipti į sekantį pastolių aukštį. |
| 14 |  | Montuoti pastolių antro aukšto elementus. |
| 15 |  | Pritvirtinti apsauginius kaiščius. |
| 16 |  | Pritvirtinti šoninius pastolių turėklus. |
| 17 |  | Patikrinti pastolius ir užpildyti priėmimo-perdavimo aktą. |

# 10 užduotis. PAAUKŠTINIMO PRIEMONIŲ MONTAVIMAS

10.1 Įvardykite ir apibūdinkite pastolių tvirtinimo būdus.

Pastoliai gali būti tvirtinami ankeriais, prie langų arba durų rėmų spaustuvais, prie klojinių statramsčių ar gelžbetoninių kolonų su spaustuvais.

10.2 Įvardykite, kada ir kaip vertinama paaukštinimo priemonių techninė būklė.

Paaukštinimo priemonės techninė būklė turi būti patikrinama juos sumontavus prieš darbų pradžią. Pastolių techninę būklę darbuotojai turi tikrinti kasdien prieš darbo pradžią, darbo metu ir darbo pabaigoje. Darbo vadovas paaukštinimo priemones turi tikrinti ir tikrinimo rezultatus užfiksuoti ne rečiau kaip kas 10 dienų. Papildomai paaukštinimo priemonės turi būti tikrinamos po ilgalaikių prastovų, škvalų, ankstyvą pavasarį esant atlydžiui, po mechaninio poveikio.

11 užduotis. STATYBOS DARBŲ VYKDYMO PROJEKTAS, DARBO BRĖŽINIAI, ŽENKLINIMAS

11.2 Kokie gali būti brėžinių formatai, masteliai brėžiniuose?

Brėžinių formatai: A0, A1, A2, A3, A4, A5.

Brėžinių masteliai: mažinamieji (M 1:10, M 1:100), natūralaus dydžio (M 1:1), didinamieji (M 10:1, M 100:1).

11.4 Įvardykite kokie yra darbo brėžiniai.

Planai, fasadai, pjūviai, detalių sujungimų brėžiniai.

11.5 Įvardykite ir aprašyti statybos darbų vykdymo projekto sudėtines dalis.

Statybos darbų vykdymo projektas susideda iš trijų dalių: aprašomoji dalis (aiškinamasis raštas), grafinė dalis (darbo brėžiniai, technologinės kortelės, stropavimo ir sandėliavimo schemos), papildoma dokumentacija (atitikties deklaracijos, defektų aktai, paskyros-leidimai, sertifikatai).

11.6 Įvardykite kokie duomenys ir informacija, grafinė dalis turi būti pateikiama montavimo darbų technologinėje kortelė.

Montavimo darbų technologinėje kortelėje turi būti pateikta bendra informacija apie montavimo darbus, aprašytas visas montavimo darbų technologinis procesas pagal operacijas eiliškumo tvarka. Technologinėje kortelėje turi būti medžiagų, įrankių, darbo priemonių kiekių žiniaraštis, montavimo darbų kalendorinis grafikas, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai montavimo darbų atlikimui, techniniai ir ekonominiai montavimo darbų rodikliai bei brėžiniai, planai, pjūviai, schemos.

12 užduotis. SCHEMŲ ŽENKLINIMAS

# 12.1 Įvardykite ir apibūdinkite schemų sutartinį žymėjimą. Duomenis surašykite lentelėje.

| Eil. Nr. | Sutartinių ženklų apibūdinimas | Simbolis | Galimi kiti simboliai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vamzdis |  |  |
| 2. | Vamzdžiai kuriu paskirtis skirtinga |  |  |
| 3. | Vamzdžių prasilenkimas |  |  |
| 4. | Vamzdžių susikirtimas |  |  |
| 5. | Keturšakis |  |  |
| 6. | Trišakis |  |  |
| 7. | Srauto kryptis |  |  |
| 8. | Kompensatorius |  |  |
| 9. | Lankstusis vamzdis |  |  |
| 10. | Aklinas vamzdis |  |  |
| 11. | Judamoji atrama |  |  |
| 12. | Nejudamoji atrama |  |  |
| 13. | Įmovinis sujungimas |  |  |
| 14. | Flanšinis sujungimas |  |  |
| 15. | Išardoma jungtis |  |  |
| 16. | Flanšinė aklė |  |  |
| 17. | Ventilis |  |  |
| 18. | Kampinis ventilis |  |  |
| 19. | Trieigis vožtuvas |  |  |
| 20. | Ketureigis vožtuvas |  |  |
| 21. | Atbulinis vožtuvas |  |  |
| 22. | Apsauginis vožtuvas |  |  |
| 23. | Slėgio reguliatorius |  |  |
| 24. | Vandens nuleidimas |  |  |
| 25. | Hidrantas |  |  |
| 26. | Sprinklerinė galvutė |  |  |
| 27. | Nuorintojas |  |  |
| 28. | Mišytuvas |  |  |
| 29. | Inspektavimo anga |  |  |
| 30. | Kietojo kuro katilas |  |  |
| 31. | Skystojo kuro katilas |  |  |
| 32. | Dujinis katilas |  |  |
| 33. | Elektrinis katilas |  |  |
| 34. | Šilumokaitis |  |  |
| 35. | Siurblys |  |  |
| 36. | Filtras |  |  |
| 37. | Šildymo prietaisas |  |  |
| 38. | Atviras išsiplėtimo indas |  |  |
| 39. | Uždaras išsiplėtimo indas |  |  |
| 40. | Rankšluoščių džiovintuvas, grindinio šildymo konturas |  |  |
| 41. | Dušo galvutė |  |  |

# Modulis „Vamzdžių montavimas ir pastato konstrukcijų parengimas vamzdynų tiesimui“

# 1 užduotis. VAMZDYNAI

1.1 Aprašykite pagrindinius plieninių vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas: Juodo plieno vamzdis.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandens, šildymo, gaisrinio vandentiekio tiesimui.

Tipas: Plieniniai cinkuoti vamzdžiai.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandens, šildymo, gaisrinio vandentiekio tiesimui.

1.2 Aprašykite polietileninių (PE) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Mažo, vidutinio ir didelio tankio.

Panaudojimas: Mažo tankio vamzdis naudojamas laistymo žarnoms, vidutinio tankio lauko ir požeminiam vandentiekiui, didelio tankio grindinio šildymo ir karšto vandens vandentiekiui.

1.3 Aprašykite modifikuotų polietileninių (PEX) vamzdžių tipus, jų savybes, panaudojimą.

Tipas: PEX A, B, C.

Savybės: Stiprus, tvirtas, ilgaamžiškas.

Panaudojimas PEX A ir B šildymo sistemoms, PEX C vandentiekio sistemoms.

1.4 Aprašykite polipropileninių (PVC) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Nekeičia vandens skonio, kvapo ir cheminės sudėties.

Panaudojimas: Karštam, šaltam vandentiekiui ir šildymo sistemoms.

1.5 Aprašykite polibutinelinių (PB) vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Mažai laidus šilumai, atsparus korozijai, lengvas, pakankamai stiprus.

Panaudojimas: Lauko ir vidaus nuotakų sistemoms.

Tipas: PVC C ir PVC U

Panaudojimas: Karšto ir šalto vandens sistemoms.

1.6 Aprašykite metaloplastikinių vamzdžių savybes, jų panaudojimą.

Savybės: Tvirtas, lankstus, 6-8 mm skersmens.

Panaudojimas: Grindinio, sieninio ir lubinio šildymo sistemoms. _

Savybės: Penkių sluoksnių, tvirtas, elastingas.

Panaudojimas: Karšto, šalto vandentiekio ir šildymo sistemoms.

# 2 užduotis. VAMZDYNŲ JUNGIAMOSIOS DALYS

2.1 Išvardinkite išardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą

Srieginiai sujungimai.

Panaudojimas:

Plieninių vamzdžių sujungimai, ypač cinkuotų, nes jų negalima virinti.

Kompresiniai sujungimai.

Panaudojimas: Vidaus santechnikos sistemoms, variniams, nerūdijančio plieno ir plastikiniams vamzdžiams.

Moviniai sujungimai.

Panaudojimas: Nuotekų vamzdžių sujungimai.

Savaime užsiveržiantys sujungimai.

Panaudojimas: Varinių, metalopalstikinių ir nerūdijančio plieno vamzdžių sujungimui.

Flanšiniai sujungimai.

Panaudojimas: Išorinių vamzdynų, vandens apskaitos mazgų, gaisrinio vandentiekio vamzdynams jungti.

2.2 Išvardinkite neišardomų vamzdynų sujungimų tipus ir galimą jų panaudojimą.

Litavimas.

Panaudojimas: Vidaus vandentiekio ir šildymo varinių vamzdžių sujungimai.

Klijavimas.

Panaudojimas: Vidaus vandentiekio ir šildymo mažų dekametrų PVC vamzdžiams jungti.

Polifuzinis suvirinimas.

Panaudojimas: Lauko ir vidaus plastikinių PP ir PVC vamzdžių neišardomi sujungimai.

Elektromovinis sujungimas.

Panaudojimas: Lauko vamzdynų, vandentiekio ir šildymo trasų PE vamzdžių neišardomi sujungimai.

Elektrolankinis ir dujinis suvirinimas.

Panaudojimas: Plieninių lauko ir vidaus vamzdžių jungimai. Vandentiekio, gaisrinio vandentiekio ir šildymo vamzdynams jungti.

Presuojami sujungimai.

Panaudojimas: PEX, metaloplastikinių vandentiekio, šildymo sistemos vidaus vamzdžių jungimai.

2.3 Pagal paskirtį, jungiamosios dalys skirstomos (išvardinkite jas):

Vamzdžiams sujungti: Išardomi ir neišardomi sujungimai.

Keisti vamzdyno krypčiai: Alkūnės.

Sudaryti vamzdyno atšakoms: Trišakiai, keturšakiai.

Keisti vamzdyno diametrą: Redukcijos, redukuoti nipeliai ir movos.

Perstumti vamzdyno ašį lygiagrečiai: Ekscentrikai.

2.4 Įvardykite paveikslėliuose parodytus vamzdynų sujungimo būdus:

| Polifuzinis suvirinimas. | Kompresinis sujungimas. |  | Radialinis presavimas. |  | Ašinis presavimas. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Presavimas išplėtimo būdu. |  | Sandūrinis suvirinimas. |  | Elektromovinis suvirinimas. |  |

# 3 užduotis. VAMZDYNŲ APDIRBIMO IR JUNGIMO ĮRANKIAI

# 3.1 Įvardykite ir aprašykite vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų montavimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  | # Rankinė sriegpjovė | # Plieninio vamzdžio sriegimui |
| # 2 |  | # Elektrinė sriegpjovė | # Plieninio vamzdžio sriegimui |
| # 3 |  | # Elektrinės pjovimo, sriegimo staklės | # Pjauti ir sriegti plieninį vamzdį |
| # 4 |  | # Elektrinis diskinis pjūklas | # Pjauti plieną, vamzdžius. |
| # 5 |  | # Rankinė vamzdžių pjaustyklė | # Pjauti plieninį vamzdį |
| # 6 |  | # Vamzdžių pjaustyklė | # Pjauti varinį, nerūdijančio plieno vamzdį |
| # 7 |  | # Žirklės | # Kirpti plastikinius vamzdžius |
| # 8 |  | # Kalibratorius | # Kalibruoti plastikinius vamzdžius |
| # 9 |  | # Hidraulinis presas | # Supresuoti metaloplastikinius, varinius neišardomus vamzdžių jungimas |
| # 10 |  | # Plėstuvas | # PEX vamzdžių plėstuvas, atlikti neišardoma vamzdžių jungimą |
| # 11 |  | # Plėstuvas ir užtraukėjas | # Plastikinių vamzdžių neišardomiem jungimas atlikti |
| # 12 |  | # Suvirinimo prietaisas | # Polifuzinio suvirinimo prietaisas PP vamzdžiams virinti |
| # 13 |  | # Raktas | # Santechninis raktas, vamzdžiams, jungiamosioms detalės sukti |
| # 14 |  | # Presas | # Hidraulinis presas, sistemų bandymams atlikti |

Šaltinis: www.gitana.lt nuotr.

# 4 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMAS VAMZDŽIŲ TIESIMUI

# 4.1 Aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbus vamzdžių tiesimui, darbų eiliškumą.

Konstrukcijų pjovimas deimantinių disku.

Konstrukcijų gręžimas deimantiniu grąžtu (karūna).

Angų kalimas pastato konstrukcijose perforatoriais.

4.2 Įvardykite pastato konstrukcijų pjovimo, gręžimo, kalimo darbų technologinius reikalavimus.

Horizontalių vagučių gylis mūro sienoje neturėtų viršyti 1/3 sienos storio, o vertikalių ištisinių griovelių – šeštadalio sienos storio. Rekomenduojamas atstumas tarp lygiagrečių griovelių turėtų būti ne mažesnis kaip 200 mm.

# 5 užduotis. PASTATO KONSTRUKCIJŲ PARUOŠIMO ĮRANKIAI

# 5.1 Įvardykite ir aprašykite pastato konstrukcijų paruošimo darbuose naudojamus įrankius. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Įrankio nuotrauka | # Įrankio pavadinimas | # Įrankio panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  | # Deimantinė gręžimo įranga | # Pragręžti skyles pastato konstrukcijose |
| # 2 |  | # Smūginis gręžtuvas | # Pragręžti skyles, iškalti kiaurymes pastato konstrukcijose |
| # 3 |  | # Deimantinis pjūklas | # Pjauti vagutes pastato konstrukcijose |
| # 4 |  | # Kaltai | # Kalti vagutes, kiaurymes pastato konstrukcijose |
| # 5 |  | # Plaktukas | # Kalti vagutes, kiaurymes pastato konstrukcijose |
| # 6 |  | # Gulsčiukas | # Matuoti, tikrinti horizontalumą, vertikalumą |

Šaltinis: www.gitana.lt nuotr.

# 6 užduotis. GRĘŽIMO ĮRANGOS TVIRTINIMAS PRIE PASTATO KONSTRUKCIJOS

6.1 Aprašykite įrangos tvirtinimo operacijas pagal pateiktus paveikslėlius.

Padas tvirtai pritvirtinamas prie pastato konstrukcijos panaudojant metalinį ankerį, prie pado prisukamas gręžimo įranga ir deimantinis grąžtas, su keturių varžtų esančių ant pado pagalba atreguliuojam vertikalę ar horizontalę padėtį.

# 7 užduotis. VANDENS TIEKIMO VAMZDYNŲ MONTAVIMO DARBAI

# 7.1 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato vandens tiekimo sistemos montavime?

# Plieniniai, plieniniai cinkuoti, variniai, plastikiniai (PVC, PP, PB, PEX, PEX-AL-PEX).

7.2 Įvardykite vandens tiekimo sistemas, apibūdinkite jas.

Kolektorinė sistema. Privalumas yra tas, kad nėra sujungimų pastato konstrukcijose, mažas vandens slėgio kritimas sanitariniuose prietaisuose.

Šakotinė sistema. Daug jungiamųjų dalių pastato konstrukcijose, kurios mažina vandens srautą ir yra grėsmė joms praleisti vandenį.

Nuoseklioji arba žiedinė sistema, privalumas, kad vanduo neužsistovi vamzdynuose veikiant nors vienam prietaisui, nėra grėsmes susidaryti legionelei, mažas vandens slėgio kritimas prietaisuose. _

7.3 Aprašykite šalto ir karšto vandens stovų ir magistralinių linijų montavimo technologijas ir reikalavimus.

Stovuose karšto vandens vamzdis yra dešinėj pusėj šalto vandens atžvilgiu, magistralinėse linijose sienoje karšto vandens vamzdis aukščiau šalto vandens. Atstumas tarp vamzdžių 80 mm. Vamzdžiai turi būti izoliuoti termoizoliacine medžiaga.

# 7.4 Aprašykite pastato vandens tiekimo vamzdynų hidraulinio bandymo reikalavimus.

Hidraulinio bandymo metu reikia sudaryti 1,5 karto didesni slėgi nei bus sistemos darbinis slėgis. Jei per 10 minučių slėgis nekrenta, toks sistemos stiprumas ir sandarumas yra pakankamas. Plastikinių vamzdžių bandymo metu sukėlus reikiamą slėgi, pastebima, kad slėgis krenta, tai yra dėl vamzdžių tamprumo, todėl kas 10 minučių du kartus jis papildomas. Jei per dvi valandas slėgis sumažės na daugiau kaip 0,2 baro, tokia sistema yra tinkama eksploatacijai. Vamzdžius reikia apžiūrėti ar nepraleidžia tik slėgį sumažinus iki darbinio.

# 8 užduotis. NUOTEKŲ VAMZDYNO MONTAVIMO DARBAI

# 8.1 Kokie vamzdynai naudojami pastato nuotekų sistemoje?

# Ketiniai, PVC.

# 8.2 Įvardykite nuotekų vamzdynų fasonines dalis:

a – pravala

b – alkūnė

c – keturšakis

d – vamzdis

e – trišakis

f – redukcija

8.3 Aprašykite vamzdynų montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Vamzdis pjaunamas su pjaustykle, nuimama vidinė užvarta, patikrinama sandarinimo guma, sutepama lubrikantu, trišakis sujungiamas su vamzdžiu.

8.4 Aprašykite vamzdynų tvirtinimą prie pastato konstrukcijų pagal pateiktus paveikslėlius.

Laikikliai susukami į sieną, vamzdis sujungiamas su trišakiu, patikrinant ar guma yra vietoje, laikiklio žiedu apkabiname vamzdį, laikiklis su guma suveržiamas.

8.5 Įvardykite pravalų įrengimo vietas.

Nuotekų rinktuvų aukštesniajame gale;

Virš kiekvieno stovo sujungimo su surinktuvu;

Horizontaliose vamzdynų atšakose prieš kiekvieną kliūtį

Tiesių stovų pirmajame ir paskutiniajame aukštuose;

Kai prijungiami trys ar daugiau prietaisų;

Tiesiajame vamzdyne ne rečiau kaip kas 15 m.

# 9 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS – PASTATO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 7 | C | 13 | C |
| 2 | C | 8 | B | 14 | A |
| 3 | B | 9 | C | 15 | A |
| 4 | A | 10 | C | 16 | A |
| 5 | A | 11 | B | 17 | C |
| 6 | A | 12 | B | 18 | C |

# Modulis „Pastato vandeninių šildymo-vėsinimo sistemų vamzdynų ir prietaisų montavimas ir priežiūra“

# 1 užduotis. ŠILDYMO-VĖSINIMO SISTEMOS VAMZDYNŲ MONTAVIMAS

# 1.1 Įvardykite ir aprašykite vamzdynų montavimo darbuose naudojamas medžiagas. Duomenis surašykite lentelėje.

| # Eil. Nr. | # Medžiagos | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  | # Ventilis | # Uždaryti atskirus vamzdynus, atšakas. |
| # 2 |  | # Eurokonusas | # Sujungti vamzdyną su kolektoriumi, radiatoriumi |
| # 3 |  | # Automatinis nuorintojas | # Automatiškai pašalina susikaupusi orą iš sistemos |
|  |  | # Nuorintojas | # Oras išleidžiamas atsukus kamštelį |
|  |  | # Trišakis | # Prijungti vamzdyno atšaką |
|  |  | # Tiesi išardoma jungtis | # Sujungti vamzdyną |
|  |  | # Alkūnė | # Pakeisti vamzdyno kryptį |

# Šaltiniai: www.gilius.lt nuotr.; www.jaukurai.lt nuotr.

1.2 Aprašykite vamzdynų montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

Išsimatuokite vamzdį ir kruopščiai atsipjaukite reikalingą ilgį. Pjaukite statmenai vamzdžio ašies atžvilgiu. Naudokite specialų vamzdžių pjoviklį arba metalo pjūklą.

Nuvalykite atpjauto vamzdžio galą iki visiško vidinio skersmens, pašalinkite pjovimo metu susidariusiais atplaišas. Vamzdžio galas neturi būti nuožulnus ar užapvalintas.

Pašalinkite visus oksidus ir nešvarumus nuo paviršiaus, vamzdžio galo ir jungiamųjų movų. Naudokite abrazyvinį audinį, abrazyvinio audinio pagalvėlę arba teisingai pasirinkto dydžio teptuką.

Fliusą dėkite vamzdžio išorėje ir movos viduje labai kruopščiai – jungiamieji paviršiai turi būti padengti juo ištisai. Naudokite ribotą fliuso kiekį.

Įveskite vamzdį į jungiamąją movą ir įsitikinkite, kad vamzdis pasiekė movos dugną. Lengvai pasukioję užtikrinsite ištisą paviršiaus padengimą fliusu.

Nukreipkite liepsną statmenai į vamzdį. Kitu judesiu nukreipkite liepsną į movos jungimo vietą. Kai lydmetalis pradeda lydytis nukreipkite liepsną į movos pagrindą, kad padėtumėte nutraukti kapiliariniu būdu tekantį išlydytą lydmetalį į movą.

Lituodami T formos movas atminkite, kad reikia išlaikyti jungimo tvarką pagal sistemos padėtį.

Leiskite atvėsti sujungimui natūraliu būdu. Atvėsus vamzdžiui nuvalykite fliuso liekanas drėgna pašluoste.

Šiuo būdu dažniausiai jungiami polipropileniniai arba polivinilchloridiniai vamzdžiai. Prieš sujungiant, kaitinimo antgaliai turi būti įkaitinti iki – 250o C temperatūros, jei vamzdžių gamintojas nenurodo kitokios. Suvirinimo temperatūra nustatoma prietaiso termoreguliatoriumi, o apie prietaiso paruošimą darbui informuoja mirksinti signalinė lemputė.

Kaitinant prietaisą, nešvarumus ir prilipusias plastiko daleles reikia nuvalyti švariu medvilniniu skudurėliu nuo tefloninių kaitinimo paviršių.

Nupjovus reikiamo ilgio vamzdį, patartina jo pjūvyje sudaryti 30o-45o išorinę nuožulą. Tam naudojamas kalibratorius. Tai palengvins vamzdžio įstūmimą į kaitinimo antgalį ir įmovą, o sudurtinio suvirinimo metu neleis plastikui išsilieti į vamzdžio paviršių. Prieš kaitinant, rekomenduojama pašalinti riebalus nuo jungiamųjų paviršių, pieštuku pasižymėti vamzdžio kaitinimo gylį, taip pat tinkamą vamzdžio ir jungties padėtį po sujungimo. Tam daromos išilginės žymės ant jungties ir vamzdžio, tik ne kaitinimo zonoje. Reikia atminti, kad virinant negalima įkišti vamzdžio į movą iki galo. Būtina palikti ne mažesnį kaip 1 mm tarpelį plastiko išsiliejimui sujungime. Nepalikus tarpelio, sujungimo skerspjūvio plotas sumažėja, o kai panaudojama pernelyg didelė sujungimo jėga, galimas net sujungimo užaklinimas.

Esant įmoviniam sujungimui, kaitinimas pradedamas užmaunant jungtį ant kaitinimo galvutės, nes jungties sienelės storis yra didesnis, taigi ir kaitinimo laikas turi būti ilgesnis. Įmovus jungtį į kaitinimo galvutė, ją prilaikome ranka, kad neišsistumtų. Kita ranka į kaitinimo galvutę vamzdis stumiamas iki atžymos, žyminčios sujungimo gylį. Nuo šio momento pradedamas fiksuoti kaitinimo laikas.

Kaitinimo laikas priklauso nuo vamzdžio dydžio. Kaitinimo metu jungiamų detalių Bendraašiškumo nukrypimas neturėtų viršyti 10o. Sukinėti jungiamas detales ant kaitinimo galvučių draudžiama, nes taip yra gadinamas tefloninis sluoksnis. Baigus kaitinti, jungiamosios detalės nuimamos nuo kaitinimo elemento ir greitai sujungiamos sumaunant jas sujungimo gyliu be pasukimo. Sujungimo laikas – 4-10 sekundžių, priklausomai nuo jungiamų detalių skersmens. Viršijus šį laiką, jungiami paviršiai kietėja ir sujungimo kokybė blogėja. Sujungimą būtina išlaikyti nejudinant 20-30 sekundžių, kol suvirinimo siūlė dalinai atauš ir neleis pasikeisti jungiamų detalių padėčiai, nes suvirinimo slėgis stengiasi jas išstumti vieną iš kitos. Sujungimo aušinimas vandeniu neleistinas. Sujungimus hidrauliškai bandyti galima praėjus 1 val. po sujungimo pabaigos.

Virinant didelio skersmens vamzdžius, po kaitinimo einančiam suspaudimui atlikti rekomenduojama naudoti įtaisus, kurie užtikrina jų bendraašiškumą.

1.3 Aprašykite šildymo kolektorių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Šildymo kolektoriai yra montuojami abiejų tipų spintelėse. Viršutinėje dalyje rekomenduojama montuoti grįžtamojo vamzdyno kolektorių; prie jo prijungti vamzdžiais puikiai tilps už apatinio paduodamo kolektoriaus. Grįžtamo vamzdyno nerekomenduojama montuoti apačioje, nes montuotojo nepakankamai išlenkti vamzdžiai (pavyzdžiui nenaudojant kampinių alkūnių) ir prijungti prie viršutinio paduodamo kolektoriaus remsis į apatinį kolektorių. Tai apsunkins pritvirtinti termostatines pavaras prie apatiniame kolektoriuje esančių termostatinių ventilių, nes išlenkti vamzdžiai tam trukdys. Prie kolektoriaus jungiant tiekimo ir grįžimo magistrales reikėtų sumontuoti uždaromąją armatūrą (ventilį) prie paduodamo vamzdyno ir balansinį prie grižtamo vamzdyno. Balansavimo ventilis reikalingas tam, kad būtų užtikrinamas reikiamas vandens srautas, reikalingas tam tikram kolektoriui jei pastate jų yra ne vienas, o du ir daugiau.

# 1.4 Aprašykite vamzdžių izoliavimo technologiją, pagal pateiktus paveikslėlius.

# Kevalo dalių pjovimas, klijavimas, alkūnės vidinės dalies pjovimas, klijavimas, penkių segmentu kevale išpjovimas, alkūnės lenkimas, klijavimas, vidinis išpjovimas, T formos jungimas.

# 1.5 Įvardykite kokie vamzdynai naudojami pastato šildymo sistemos montavime?

# Plieniniai, plieniniai cinkuosi, variniai, PP, PB, PVC, PEX, PEX-AL-PEX.

1.6 Įvardykite šildymo sistemas, apibūdinkite jų veikimo principus.

# Kolektorinė šildymo sistema. Šilumnešis paduodamas į kolektoriaus paduodamą vamzdį ir šiluma tiekiama atskiriems radiatoriams, grįžtamas vanduo iš radiatorių per kolektorių patenka į grįžtamą vamzdį ir taip šilumnešis cirkuliuoja ratu: katilas, kolektorius, radiatoriai, kolektorius , katilas.

# Vienvamzdė šildymo sistema. Šilumnešis paduodamas į viršutinį aukštą vienu vamzdžių ir grįžta per radiatorius vienu vamzdynų.

# Dvivamzdė šildymo sistema. Kiekvienas radiatorius turi atskirus paduodamą ir grįžtamą vamzdyną.

# Viršutinio paskirstymo šildymo sistema.

# Apatinio paskirstymo šildymo sistema.

# 2 užduotis. ŠILDYMO PRIETAISŲ MONTAVIMAS

# 2.1 Įvardykite šildymo prietaisus, veikimo principus.

# Pakabinami, pastatomi radiatoriai, pastatomi ir į grindis įleidžiami konvektoriai.

2.2 Įvardykite radiatorių tipus pagal pateiktus paveikslėlius.

# 11 tipas

# 21 tipas

# 22 tipas

# 33 tipas

2.3 Trumpai aprašykite prietaisus, jų paskirtį, pagal pateiktus paveikslėlius.

| # Eil. Nr. | # Nuotrauka | # Pavadinimas | # Panaudojimo sritis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Pavara | # Atidaro, uždaro šildymo kontūrą |
|  |  | # Reguliatorius | # Jo pagalba reguliuojama, nustatoma reikiama kambario temperatūra |
|  |  | # Balansinis ventilis | # Subalansuojama šildymo sistema stovuose |
|  |  | # Siurblys | # Priverčia cirkuliuoti šilumneši katilas- šildymo prietaisas-katilas. |
|  |  | # Radiatoriaus pajungimo mazgas (H) | # Pajungti radiatorių prie vamzdyno, reikalui esant atjungti nesustabdžius visos sistemos cirkuliacijos. |

Šaltiniai: www.danfoss.com; www.katiluturgus.lt

2.4 Įvardykite prietaisus, pateiktus paveikslėliuose, jų paskirtį.

# Įleidžiamas į grindis konvektorius. Pastatomas konvektorius. Patalpų šildymui konvekciniu būdu.

# 3 užduotis. RADIATORIŲ MONTAVIMAS

3.1 Aprašykite šildymo prietaisų pajungimui reikiamus įrankius.

# Perforatorius, vamzdžių pjaustyklės, kalibratorius, gulsčiukas, ruletė, raktų rinkinys.

3.2 Aprašykite radiatorių pajungimo principus, pagal jų pajungimo padėtį.

# Apatinis pajungimas iš sienos, iš grindų, šoninis pajungimas.

3.3 Aprašykite šildymo konvektorių montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Konvektoriai montuojami prie stiklinių vitrinų. Šaltas oras nuo stiklų patenka į konvektorių, pereina per jį ir dėl temperatūrų skirtumo sušilęs oras kyla į viršų.

# 4 užduotis. PAVIRŠINIO ŠILDYMO SISTEMOS

# 4.1 Įvardykite paviršinio šildymo sistemas.

# Grindinis, sieninis, lubinis šildymas.

# 4.2 Aprašykite pagrindo paruošimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Polistirolas klojamas dviem sluoksniais, perdengiant siūlęs, kad nesutaptų pirmo sluoksnio su antru. Pirmas sluoksnis klojamas išilgai, antras skersai.

# 4.3 Įvardykite paviršinio šildymo įrengimo būdus pagal pateiktus paveikslėlius.

- Vienguba lygiagreti, gyvatukas.

- Spiralinė.

- Dviguba lygiagreti.

4.4 Aprašykite grindinio šildymo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Grindinio šildymo įrengimas sausuoju būdu, tiesiant vamzdį ant polistirolo plokštės su aliuminio folijos sluoksniu.

4.5 Aprašykite paviršinio šildymo montavimą pagal pateiktus paveikslėlius.

# Grindinio šildymo įrengimas šlapiuoju būdu, tvirtinant vamzdį prie armatūrinio tinklo.

# Sieninio šildymo įrengimas sausuoju būdu, montuojant plokštes ant karkaso. Sieninio šildymo įrengimas drėgnuoju būdu, tvirtinant vamzdį prie sienos laikikliu pagalba.

# Lubinio šildymo įrengimas panaudojant jau gamykloje pagamintas plokštes. Lubinio šildymo įrengimas vyniojant ir tvirtinant vamzdį prie lubų.

# 4.6 Aprašykite pastato šildymo sistemos vamzdynų hidraulinio bandymo reikalavimus.

Hidraulinio bandymo metu reikia sudaryti 1,5 karto didesni slėgi nei bus sistemos darbinis slėgis. Jei per 10 minučių slėgis nekrenta, toks sistemos stiprumas ir sandarumas yra pakankamas. Plastikinių vamzdžių bandymo metu sukėlus reikiamą slėgi, pastebima, kad slėgis krenta, tai yra del vamzdžių tamprumo, todėl kas 10 minučių du kartus jis papildomas. Jei per dvi valandas slėgis sumažės na daugiau kaip 0,2 baro, tokia sistema yra tinkama eksploatacijai. Vamzdžius reikia apžiūrėti ar nepraleidžia tik slėgį sumažinus iki darbinio.

# 5 užduotis. ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTAS – PASTATO ŠILDYMO-VĖSINIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 6 | B | 11 | C | 16 | C | 21 | A |
| 2 | C | 7 | A | 12 | B | 17 | A | 22 | B |
| 3 | B | 8 | C | 13 | C | 18 | A | 23 | A |
| 4 | A | 9 | B | 14 | A | 19 | C | 24 | C |
| 5 | C | 10 | C | 15 | A | 20 | A | 25 | C |

# Modulis „Pastato vėdinimo sistemų įrengimas ir priežiūra“

1 užduotis. VĖDINIMO ORTAKIŲ TINKLO SUDĖTINĖS DALYS, ĮRANGA, MEDŽIAGOS

1.1 Išvardinkite, kas sudaro ortakių tinklą

Ortakiai ir jungiamosios dalys (pereigos, alkūnės, trišakiai (balninės atšakos).

1.3 Kokios medžiagos naudojamos ortakių tinklui sumontuoti?

Aliuminio lipni juosta, armuota lipni juosta ir savisriegiai varžtai.

2 užduotis. ORTAKIŲ RŪŠYS, JŲ TINKLŲ MONTAVIMO PROCESAI IR BŪDAI

2.1 Išvardykite ortakių rūšis.

Apvalūs, stačiakampiai, ovalūs, lankstūs.

2.2 Kokiu ortakiu pakeisti apvalų ortakį, jei nepakanka vietos jam sumontuoti?

Stačiakampiu

2.6 Koks ortakis pavaizduotas?

Apvalus, nes yra centrinė linija, žyminti ortakio centrą.

3 užduotis. GAMINTOJŲ INSTRUKCIJŲ, APRAŠŲ IR SPECIFIKACIJŲ SKAITYMAS

3.2 Pavaizduokite, kokiais simboliais žymimi valdymo elementai.

4 užduotis. ORTAKIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ MONTAVIMAS

4.2 Pažymėkite ir įvardykite, kokia iš pavaizduotų jungčių yra naudojama skirtingų skersmenų ortakiams sujungti.

Pereiga (perėjimas) (c)

4.3 Kokia jungtis naudojama sujungti vienodo skersmens ortakius?

Mova, trišakis.

4.6 Ko negalima įrengti ortakio viduje ir 50 mm atstumu nuo ortakio išorės?

Draudžiama tiesti degiųjų medžiagų transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros laidus. Šiomis komunikacijomis taip pat draudžiama kirsti ortakius.

4.7 Kam naudojama kryžmė vėdinimo sistemoje?

Kryžmės skirtos sukryžiuoti 90-ties laipsnių kampu du oro srautus, nemaišant jų tarpusavyje,

riboto aukščio erdvėje.

4.9 Kas naudojama orui posūkyje transportuoti?

Alkūnė

4.11 Kokios ortakių jungiamosios dalys būna su gumine tarpine?

Vidinės movos, trišakiai ir pereigos (perėjimai), alkūnės.

4.13 Kokie yra reikalavimai minimaliems atstumams nuo ortakio ašies iki statybinių konstrukcijų, elektros, šilumos tinklų, lubų bei ortakių ašių įrengiant kelis lygiagrečius apvalius ortakius?

4.14 Kokie yra reikalavimai minimaliems atstumams nuo ortakio vidurio iki statybinių konstrukcijų, elektros, šilumos tinklų, lubų bei įrengiant kelis lygiagrečius stačiakampius ortakius?

4.17 Įvardykite, koks būdas nerekomenduojamas horizontaliam ortakiui prie lubų tvirtinti.

Naudojant tik perforuotą montavimo juostą, be papildomų guminiu tarpiklių.

5 užduotis. ORO SKIRSTYTUVŲ MONTAVIMAS

5.2 Kam gali būti skirti difuzoriai?

Orui tiekti, orui ištraukti ir orui tiekti bei ištraukti (universalūs)

5.7 Kur pavaizduotas mažo judesio oro skirstytuvas?

a)

5.9 Kur gali būti įrengiamos grotelės skirtos orui pertekėti?

Duryse, sienoje ir lubose.

5.10 Kam reikalinga įrengti groteles orui pertekėti?

Siekiant užtikrinti (sudaryti) oro balansą pastate (tiekti ir ištraukti vienodą oro kiekį).

6 užduotis. ORO SRAUTO VALDYMO IR APSAUGINĖS ĮRANGOS MONTAVIMAS

6.1 Kur turi būti įrengtas oro temperatūros jutiklis?

Tiekiamo oro temperatūros jutiklis montuojamas ortakyje numatytoje vietoje po aušintuvo sekcijos (jei numatyta).

6.10 Kokia yra dūmų šalinimo ventiliatoriaus paskirtis?

Šalinti gaisro metu susidariusius dūmus, išsklaidyti dūmus, kad žmonės matytų evakuacijai skirtus išėjimus.

6.15 Kokia yra apsaugos nuo dūmų sistemos paskirtis?

Šalinti gaisro metu susidariusius dūmus, išsklaidyti dūmus, kad žmonės galėtų saugiai evakuotis iš pastato ir palengvinti gaisro gesinimo darbus.

6.18 Pažymėkite, kur pavaizduotas dūmų kanalas.

1 ir 2

6.19 Pažymėkite, kur pavaizduotos dūmų sklendės.

3 ir 4

6.25 Pažymėkite, kur pavaizduotas atbulinis vožtuvas.

a)

7 užduotis. ORTAKIŲ ŠILUMINIS IZOLIAVIMAS

7.4 Kaip išvengti kondensavimosi ant ortakio paviršiaus?

Tose vietose, kur ant ortakio paviršiaus gali susidaryti kondensatas būtina ortakį izoliuoti.

10 užduotis. ORTAKIŲ IR JŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ SANDARUMO PATIKRINIMAS

10.1 Kaip įvertinti ortakio paviršiaus plotą?

Pagal ortakio skersmenį apskaičiuoti apskritimo ilgį ir padauginti iš ortakio ilgio.

10.2 Nuo ko priklauso ortakio paviršiaus plotas?

Ortakio skersmens (spindulio) ir ilgio.

10.3 Nuo ko priklauso ortakių sandarumas?

Nuo jungčių ilgio ir ortakių paviršiaus ploto.

10.5 Išvardykite, kokios yra ortakių sandarumo klasės.

A, B, C, D

10.6 Kokio sandarumo ortakius būtina naudoti transportuojant orą užterštą toksiškomis medžiagomis?

# D

# 10.7 Išvardykite ortakių tinklo vietas, pro kurias oras gali nutekėti arba būti įsiurbtas į ortakį.

Jungtys (pereigos, trišakiai, movos, alkūnės).

11 užduotis. PASTATO ORO CIRKULIACIJOS PROCESAI, VĖDINAMO ORO KIEKIO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI, PASTATO VĖDINIMO GALIMYBĖS, SPRENDIMAI

11.1 Išvardykite veiksnius lemiančius oro cirkuliaciją patalpoje.

# Dulkės, perteklinė šiluma, perteklinė drėgmė ir kenksmingos dujos.

11.2 Pažymėkite, kur pavaizduotas srovinė oro cirkuliacija ir apibūdinkite, kas jai būdinga.

| Šaltinis: https://www.engineeringtoolbox.com/ventilation-efficiency-d_124.html | Šaltinis: http://manitobahydroplace.com/Integrated-Elements/Displacement-Ventilation/ |
| --- | --- |
| a) | b) |

Srovinei oro cirkuliacijai būdingas oro tiekimas į viršutinę patalpos dalį ir oro ištraukimas iš viršutinės patalpos dalies (a).

11.3 Pažymėkite, kur pavaizduotas pripildomoji oro cirkuliacija ir apibūdinkite, kas jai būdinga.

| Šaltinis: http://manitobahydroplace.com/Integrated-Elements/Displacement-Ventilation/ | Šaltinis: http://manitobahydroplace.com/Integrated-Elements/Displacement-Ventilation/ |
| --- | --- |
| a) | b) |

Pripildomajai oro cirkuliacijai būdingas oro tiekimas į ir ištraukimas iš apatinės patalpos dalies (b).

11.8 Kokie vėdinimo būdai taikomi pastatams vėdinti?

Natūralus, priverstinis (mechaninis) ir hibridinis (mišrus) vėdinimas.

11.9 Kokios sistemos naudojamos pastatams vėdinti?

Natūralaus, priverstinio (mechaninio) ir hibridinio (mišraus) vėdinimo sistemos.

11.12 Pavaizduota sistema taikoma:

Šaltinis: http://lt.lt.allconstructions.com/portal/categories/239/1/0/1/article/17269/vedinimo-sistemos-ortakiai)

c) orui tiekti ir ištraukti.

11.15 Kokiems pastatams gali būti pritaikytos ortakinės ir beortakinės vėdinimo sistemos?

# Gyvenamiesiems.

# 12 užduotis. VALDYMO PRIETAISAI IR JŲ MONTAVIMAS

12.6 Kaip nustatomi oro ruoštuvo darbo parametrai?

Vėdinimo įrenginio (oro ruoštuvo) darbo parametrai nustatomi atsižvelgiant į gamintojo

pateiktą vartotojo instrukciją.

12.9 Įvardykite, kas pavaizduota schemoje ir kam tai naudojama vėdinimo sistemoje.

Oro ruošimo įrenginys (oro ruoštuvas), kuris naudojamas orui apdoroti (ruošti) vėdinimo sistemoje.

12.12 Pažymėkite, kur turi būti prijungiamas ortakis, kuriuo oras judės iš patalpos.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

Viršuje, prie C raide pažymėtos vietos.

12.13 Pažymėkite, kur turi būti prijungiamas ortakis, kuriuo oras judės į patalpą.

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

Dešinėje apačioje (prie B raide pažymėtos vietos)

12.15 Pažymėkite, kur pavaizduotas rotacinis šilumogrąžis (regeneratorius).

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

Dešinėje

12.16 Pažymėkite, kur pavaizduotas plokštinis šilumogrąžis (rekuperatorius).

Šaltinis: http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

Kairėje

# 12.21 Aprašykite, kas ir kaip turi būti įrengiama, kai oro ruoštuve yra rekuperatorius

# Drenažas.

# 13 užduotis. ORO FILTRŲ, ORO ŠILDYTUVŲ, ORO DRĖKINTUVŲ, ORO VĖSINTUVŲ MONTAVIMAS

13.3 Įvardinkite ir apibūdinkite, kas gali ir kaip prijungti vandeninį oro šildytuvą.

Tik specialiai apmokytas darbuotojas gali įrenginį pajungti prie šildymo sistemos. Jungiant šildytuvo atvamzdžius prie sistemos, juos reikia prilaikyti vamzdiniu raktu. Eksploatuojant vėdinimo įrenginį žemesnėje nei 0°C aplinkoje, kaip šilumnešį reikia naudoti vandens-glikolio mišinį arba naudoti atskirą siurbliuką, kuris užtikrintų pastovų srautą per šilumokaitį, ir palaikyti ne mažesnę nei 25°C iš šilumokaičio ištekančio šilumnešio temperatūrą. Jungiant vamzdžius reikia numatyti, kad būtų galima lengvai prieiti techninio aptarnavimo metu. Šildytuvo vamzdžių montavimo metu šilumnešio tiekimas turi būti atjungtas. Šildytuvas turi būti užpildytas šilumnešiu prieš paleidžiant vėdinimo įrenginį.

14 užduotis. TRIUKŠMO SLOPINTUVAI IR JŲ MONTAVIMAS

14.2 Koks elementas vėdinimo sistemoje naudojamas triukšmui slopinti?

Garso slopintuvas

14.3 Pažymėkite, kur schemoje pavaizduotas triukšmo slopintuvas.

3 numeris

14.4 Po kurio oro ruoštuvo elemento, jei yra įrengiamas jo viduje, turi būti įrengiamas triukšmo slopintuvas?

Po ventiliatoriaus.

14.6 Išvardykite, kokie yra triukšmo vėdinimo sistemoje šaltiniai.

# Ventiliatorius ir ortakiai

14.7 Įvardykite, kas yra pagrindinis triukšmo generatorius vėdinimo sistemoje.

Ventiliatorius.

15 užduotis. PASTATO VĖDINIMO SISTEMOS PRIEŽIŪROS DARBAI

15.2 Kokiu periodiškumu turi būti tikrinami šilumokaičiai (šildytuvai, vėsintuvai ir šilumogrąžiai)?

Tris kartus per metus.

# 15.4 Kokiu periodiškumu turi būti tikrinamas ventiliatorių veikimas?

Kiekvieną mėnesį (12 kartų per metus)

15.10 Kur ir kokiu atveju reikia naudoti neužšąlantį skystį?

Jei oro ruoštuvas įrengiamas (eksploatuojamas) nešildomoje patalpoje arba lauke.

15.13 Kuriuo atveju turi būti sudaromas įrangos apžiūros grafikas?

# Jei oro ruošimo įrenginys yra įrengtas ant stogo.

# 15.14 Koks skystis maišomas su vandeniu, kad mišinys neužšaltų ir koks turi būti numatytas jo kiekis?

Etilenglikolis, 30-35 proc.

# Modulis „Šilumos siurblių montavimas ir priežiūra“

1 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIŲ ELEMENTAI

1.1. Žemiau pateiktoje principinėje schemoje numeriais sužymėti šilumos siurblio elementai. pateikite jų pavadinimus.

1 – kompresorius

2 – kondensatorius

3 – plėtimosi vožtuvas

4 – garintuvas

3 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIAI „ORAS-ORAS“

3.1 Išvardykite, kokių tipų gali būti „oras-oras“ siurblių kombinacijų.

- Monoblokai (vandeniniai)

- Freoniniai (dvinariai, daugianariai)

3.2 Išvardykite, kokie išskiriami „oras-oras“ šilumos siurblių tipai pagal tai, kurioje vietoje jie montuojami.

- Sieninis

- Lubinis

- Grindinis

- Kanalinis

3.3 Paaiškinkite, kokia „oras-oras“ siurblių paskirtis patalpose?

- Šildyti orą

- Vėsinti orą

- Valyti orą

- Surinkti kondensatą iš oro (džiovinti orą)

3.4 Išvardykite, kokiose patalpose gali būti naudojami šilumos siurbliai „oras-oras“.

Bet kokio tipo gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose:

- Gyvenamosiose patalpose

- Gamybinėse patalpose

- Sandėliuose

- Viešbučiuose

- Mokyklose, darželiuose, ligoninėse ir kt.

3.6 Kokių galingumų gali būti šilumos siurbliai „oras-oras“. Kokio galingumo šilumos siurbliai priskirtini pramoniniams?

- 2,5 kW – 5 kW labiau skirti gyvinamosioms patalpoms, buitiniam naudojimui

- Nuo 7 kW – ir daugiau – pramoniniai

3.7 Kurias iš žemiau pavaizduotų funkcijų gali atlikti šilumos siurbliai „oras-oras“? (priklausomai nuo modelio ir filtro tipo). Padiskutuokite klasėje.

Visas pavaizduotas funkcijas.

3.10 Žemiau pateiktuose paveikslėliuose pavaizduotas vienas išorinis ir vienodo galingumo daugianariai vidiniai šilumos siurblių įrenginiai. Ką norėta pasiekti pasirenkant tokį montavimo variantą?

Norint turėti skirtingas temperatūras patalpose.

3.11 Žemiau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas vienas išorinis ir skirtingo galingumo dvinariai vidiniai šilumos siurblių įrenginiai. Ką norėta pasiekti pasirenkant tokį montavimo variantą?

Norint turėti skirtingas temperatūras patalpose.

3.12 Žemiau pateiktame paveikslėlyje pavaizduotas vienas išorinis ir vienodo galingumo dvinariai vidiniai šilumos siurblių įrenginiai. Ką norėta pasiekti pasirenkant tokį montavimo variantą?

- Norint užtikrinti vienodą mikroklimatą

- Norint vienodai paskirstyti turimą šilumos/šaldymo galią

- Du vidiniai blokai tylesni už vieną didelį.

3.13 Išvardykite, į ką reaguoja išmanieji šilumos siurbliai, skirstantys oro srautą patalpoje:

- Į žmonių kiekį patalpoje

- Į žmonių pasiskirstymą patalpoje

- Į langų ir durų išsidėstymą

- Į temperatūras, patenkančias į patalpą

3.14 Išvardykite, kokie pagrindiniai „oras-oras“ šilumos siurblių trūkumai?

- Keliamas triukšmas

- Dizaino trūkumai

- Žala gamtai

3.15 Išvardykite, kokias funkcijas atlieka šilumos siurblio sistema, pavaizduota paveikslėlyje.

Užtikrina šilumą grindiniam šildymui ir radiatoriams

- Kaitina buitinį vandenį ir užtikrina apsaugą nuo legionelių

4 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIŲ MONTAVIMAS

4.1 Papasakokite, kas pavaizduota paveikslėliuose. Kokie šilumos siurbliai sumontuoti?

4.5 Kuriuose paveikslėliuose pavaizduoti teisingi ir klaidingi išorinio šilumos siurblio įrenginio montavimo variantai? Apibūdinkite, dėl ko negalima taip montuoti ir kaip reikėtų montuoti teisingai?

4.7 Kokio tipo rekuperatorius žinote? Išvardinkite.

- Plokšteliniai

- Rotaciniai

- Atskirų srautų (pramoniniai)

5 užduotis. VARINIŲ VAMZDŽIŲ MONTAVIMAS

5.1 Papasakokite varinio vamzdžio paruošimo veiksmus prijungimui prie šilumos siurblio vidinio ir išorinio blokų. Laikykitės eiliškumo ir pabrėžkite svarbiausius aspektus.

- Nupjaunamas varinis vamzdis su tam skirtu įrankiu

- Parenkamas tinkamas varinio vamzdžio nupjovimo kampas. Teisingas nupjovimo kampas – 90⁰. Neteisingas nupjovimas – jei pjovimo vieta pakreipta ne 90⁰ kampu, netolygus ar apiplėšytas kraštas.

- Nuimti apspurusius varinio vamzdžio kraštus, užapvalinti su specialiu įrankiu.

- Pasirinkti valcavimo įrankį (plėstuvą). Jis gali būti suspaudžiančio tipo arba sparno veržlės tipo.

- Uždėti veržlę ant varinio vamzdžio paruošiant vamzdį valcavimui (plėtimui).

- Praplėsti vamzdį naudojant pasirinktą valcavimo įrankį. Praplėsta vieta turi būti glotni, lygių atstumų, blizgi ir be įbrėžimų.

7 užduotis. ŠILUMOS SIURBLIŲ PRIEŽIŪRA

7.3 Kokie yra šilumos siurblio įrenginio filtrų priežiūros darbai?

- Išsiurbimas

- Dezinfekavimas

- Pakeitimas

- Praplovimas

# Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

| Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas | Eil. Nr. | Teisingas atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 26 | A | 51 | B | 76 | C | 101 | A |
| 2 | C | 27 | C | 52 | B | 77 | A ir C | 102 | B |
| 3 | B | 28 | C | 53 | A | 78 | C | 103 | A, B |
| 4 | A | 29 | B | 54 | B | 79 | B | 104 | A |
| 5 | B | 30 | C | 55 | B | 80 | C | 105 | C |
| 6 | A | 31 | C | 56 | B | 81 | A | 106 | A, B, C, D |
| 7 | C | 32 | B | 57 | B | 82 | B | 107 | B |
| 8 | B | 33 | B | 58 | B | 83 | B | 108 | A, B, C, D |
| 9 | B | 34 | B | 59 | B | 84 | A | 109 | C |
| 10 | C | 35 | B | 60 | C | 85 | B | 110 | B |
| 11 | B | 36 | A | 61 | A ir B | 86 | A | 111 | A, B, C |
| 12 | C | 37 | A | 62 | B | 87 | B |  |  |
| 13 | A | 38 | A | 63 | A | 88 | B |  |  |
| 14 | A | 39 | A | 64 | B | 89 | A |  |  |
| 15 | A | 40 | C | 65 | A | 90 | B |  |  |
| 16 | A | 41 | B | 66 | B | 91 | A |  |  |
| 17 | C | 42 | B | 67 | B | 92 | B |  |  |
| 18 | C | 43 | C | 68 | A | 93 | C |  |  |
| 19 | A | 44 | C | 69 | B | 94 | C |  |  |
| 20 | A | 45 | C | 70 | C | 95 | B |  |  |
| 21 | B | 46 | C | 71 | A ir B | 96 | C |  |  |
| 22 | B | 47 | A | 72 | B | 97 | B |  |  |
| 23 | B | 48 | B | 73 | A ir B | 98 | B |  |  |
| 24 | C | 49 | A | 74 | A | 99 | C |  |  |
| 25 | C | 50 | C | 75 | A | 100 | C |  |  |

# Literatūros sąrašas

- BUILD UP SKILLS ENERGOTRAIN projekto medžiaga. Mechaninio vėdinimo sistemų įrengimo darbai: kintamojo oro srauto vėdinimo sistemų įrengimas.

- http://energinisefektyvumas.lt/wp-content/uploads/2016/02/14_Mechanical-ventilation-systems-installation-work.-Variable-air-flow-ventilation-systems-installation.pdf

- Europos komisija (2008). Neprivalomas gerosios praktikos vadovas direktyvai 2001/45/EB įgyvendinti (Darbas aukštyje). Liuksemburgas: Europos bendrijų oficialiųjų leidinių biuras. Prieiga per internetą: https://www.vdi.lt/AtmUploads/KaipPasirinktiTinkamiausiusIrenginiusLaikinamDarbuiAukstyje.pdf

- Full Product Line Catalogue 2018. Mitsubishi Electric Split-Type Air Conditioners. Mitsubishi Electric Corporation, Japan, 2018

- Čiuprinskienė, J., Čiuprinskas, K., Motuzienė, V. (2019). Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas. Vilnius: Balto print.

- Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija (2012). Pastolių surinkimo ir naudojimo vadovas. Vilnius: UAB „Sapnų sala“. Prieiga per internetą: https://www.vdi.lt/AtmUploads/PastoliuSurinkimoIrNaudojimoVadovas.pdf

- Mamajeva T. (2015). Vandentiekio sistemos montavimas. Vilnius: Arx Reklama.

- Mamajeva T. (2015). Nuotekų sistemos montavimas. Vilnius: Arx Reklama.

- Normatyviniai dokumentai šilumos siurblių montavimo veiklai:

DĖL statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo.

DĖL Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ PATVIRTINIMO

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES papildoma gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimais

ĮSAKYMAS DĖL STATYBOS SEKTORIAUS PROFESINIO STANDARTO PATVIRTINIMO

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

NACIONALINĖ ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJA

STR 2.09.02:2005 „ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS”

STR 2.01.02:2016 PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS

TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMĄ

- Packevičius A. (2006). Santechnikos technologijų mokomoji medžiaga. Vadovėlis. Kaunas:

- Ručinskas G. (2015). Šildymo sistemos montavimas. Vilnius: Arx Reklama.

- Šalna S. (2018). Šaltkalvystė. Vilnius: Balto print.

- UAB ”ACO Nordic” internetinis puslapis www.aco.lt

- UAB ” Artva” internetinis puslapis www.artva.lt

- UAB ”Constech” internetinis puslapis www.constech.lt

- UAB ”Danfos” internetinis puslapis www.danfos.lt

- UAB ”Deimanta” internetinis puslapis www.deimanta.lt

- UAB ”Ekspertai” internetinis puslapis www.ekspertai.lt

- UAB ”Elmitra” internetinis puslapis www.elmitra.lt

- UAB ”Eoras” internetinis puslapis www.eoras.lt

- UAB ”Gitana” internetinis puslapis www.gitana.lt

- UAB ”Gri nuoma” internetinis puslapis www.grinuoma.lt

- UAB ” Ideatherm” internetinis puslapis www.voniosradiatoriai.lt

- UAB ”Komfovent” internetinis puslapis https://www.komfovent.com/lt/

- UAB ”Ravak Baltik” internetinis puslapis www.ravak.lt

- UAB ”Senukai” internetinis puslapis www.senukai.lt

- UAB ”Uponor” internetinis puslapis www.uponor.lt

- UAB ”Vandens ratas” internetinis puslapis www.vandensratas.lt

- UAB ”Vonio24” internetinis puslapis www.vonia24.lt

- Valstybinės darbo inspekcijos internetinis puslapis www.vdi.lt

- Vasylius, A. (2011). Inžinerinė grafika. Kaunas: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla.

- Visos Lietuvos įmonės www.lrimones.lt